项目情况表
	编号
	项目名称
	建设地点
	建设单位
	环境影响评价机构
	项目概况
	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施

	1
	国能包头能源有限责任公司李家壕煤矿
矿井水处理站扩建项目

	鄂尔多斯市东胜区罕台镇查干布拉格村李家壕煤矿工业广场内
	国能包头能源有限责任公司
李家壕煤矿
	内蒙古峰泰环保有限公司
	一、该项目属于改扩建项目，位于东胜区罕台镇查干布拉格村李家壕煤矿工业广场内。项目不新增用地，总投资226万元，全部为环保投资。主要建设内容及规模：对现有矿井水处理系统进行改扩建，将预沉调节池中原有二台井下水提升泵（一用一备）扩建为三台（二用一备）；高效澄清池中斜板由100平方米变更为150平方米；2台φ2.8m石英砂过滤器更换为2台φ3.2m，深度处理系统及其他公辅工程和环保工程均依托原有。项目建成后，预处理规模由4500m3/d提升至6000m3/d，深度处理规模不变，仍为2000m3/d。


	《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你单位按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。
二、在项目工程设计、建设和环境管理中，你单位必须严格落实《报告表》中提出的各项环保措施和要求，确保各项污染物稳定达标排放，并须着重做好以下工作：
（一）严格落实施工期污染防治措施
1、加强施工期环境管理。施工期大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。
2、施工人员生活污水依托现有污水处理设施处理。
3、选用低噪声施工设备，合理安排作业时间，避免夜间施工，控制车辆时速。施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。
4、固体废物集中堆放及时清运，交有关部门进行处理。
（二）严格落实运营期污染防治措施
1、大气污染防治措施。本项目采用“调节池+高效澄清池混凝沉淀+石英砂过滤器过滤+超滤+反渗透”处理工艺，改造后的工艺无生化处理过程，故运营期不产生废气。
2、水污染防治措施。运营期不新增生活污水。反冲洗废水返回调节池与矿井水一起经预处理系统处理，满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）排放限值和《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中城市绿化和道路清扫用水水质标准后，部分回用于李家壕煤矿井下消防、抑尘用水、李家壕选煤厂生产用水、黄泥灌浆用水、道路洒水抑尘用水、厂区内绿化用水、复垦区绿化用水，不外排；剩余部分经深度处理系统处理后满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ 类标准限值，用于锅炉用水、冲厕用水、金乌嵘鼎洗煤厂洗煤用水、鄂尔多斯市律艺园林工程有限责任公司城区绿化用水。反渗透装置产生的浓水暂存于现有浓水池后，部分用于李家壕洗煤厂储煤棚抑尘用水、剩余部分由罐车拉运至内蒙古久科康瑞环保科技有限公司处理。
3、噪声污染防治措施。通过采取选用低噪声设备、厂房隔声、基础减振等措施，确保运营期厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。
4、固废污染防治措施。妥善处置各类固体废弃物。建设单位须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）处置一般固废，不得乱弃。
5、强化环境风险防范，制定突发环境事件应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。
三、你单位应委托有相应资质的设计单位对建设项目重点环保设施进行设计，并在项目施工及运行过程中严格落实环保设施安全生产工作要求。
四、你单位在该项目环保申报过程中如有瞒报、假报情形，则是严重的违法行为，须承担因此产生的一切后果。项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。
五、该项目事中事后监管由鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队东胜区大队负责。
[bookmark: _GoBack]六、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。                                                  



