






	




鄂环东审字〔2026〕4号 

鄂尔多斯市生态环境局东胜区分局关于
鄂尔多斯市胃泰医院建设项目
环境影响报告表的批复

[bookmark: OLE_LINK5]鄂尔多斯市胃泰医院有限公司：
你单位报送的由内蒙古利永贞项目咨询管理有限公司编制的《鄂尔多斯市胃泰医院建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。经组织专家评审，集体研究，形成如下审批意见：
一、该项目属于新建项目，位于东胜区景致环路44号万胜西商住小区G2号楼。总投资680万元，其中环保投资75.5万元。主要建设内容及规模：本项目租用鄂尔多斯市亿欣源商贸有限责任公司已建成商用楼进行装修，占地面积974.86平方米，总建筑面积4761.02平方米，共5层，设立诊疗室、内镜室等功能科室，床位25张。设有1间20平方米危废间，并配套建设相关公辅工程、储运工程和环保工程。
   《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你单位按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。
二、在项目工程设计、建设和环境管理中，你单位必须严格落实《报告表》中提出的各项环保措施和要求，确保各项污染物稳定达标排放，并须着重做好以下工作：
（一）严格落实施工期污染防治措施
1、加强施工期环境管理，配备足够的防尘设备，有效控制物料堆存和装卸过程中产生的扬尘污染。施工期大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。
2、施工人员生活污水依托附近公厕。
3、选用低噪声施工设备，合理安排作业时间，避免夜间施工，控制车辆时速。施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）。
4、固体废物集中堆放及时清运，交有关部门进行处理。
（二）严格落实运营期污染防治措施
[bookmark: _GoBack]1、大气污染防治措施。运营期污水处理设施均加盖密闭，一体化处理设备废气经活性炭装置处理后由一根15米高排气筒排放，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准限值，周边大气污染物排放满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度限值。
2、水污染防治措施。运营期医疗废水和生活污水排入医院污水处理设施（化粪池+一体化污水处理设备）处理后，满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）预处理标准要求后进入市政管网。
3、噪声污染防治措施。通过采取选用低噪声设备、基础减振、合理布局等措施，确保运营期厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准要求。
4、一般固废及危险废物污染防治措施。妥善处置各类一般固体废弃物及危险废物。建设单位须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）处置一般固废，不得乱弃。危废暂存间须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行设计、建设和管理。危险废物收集和运输等均按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》(HJ2025-2012)要求执行。液态危险废物置于废液桶内，废液桶下设置防渗漏托盘，单个托盘可容纳渗漏量大于废液桶容积。污水处理设施污泥清掏前应进行监测，执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表4医疗机构污泥控制标准中综合医疗机构和其他医疗机构标准。危废必须由有资质单位处置。
5、地面须按相关要求做好防渗措施，确保不会对地下水造成影响。
6、强化环境风险防范，制定突发环境事件应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。
7、按照《排污口规范化整治技术要求》（环监〔1996〕470号）规范设置排污口。
3、 你单位应委托有相应资质的设计单位对建设项目重点环保设施进行设计，并在项目施工及运行过程中严格落实环保设施安全生产工作要求。
4、 你单位在该项目环保申报过程中如有瞒报、假报情形，则是严重的违法行为，须承担因此产生的一切后果。项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。
5、 该项目事中事后监管由鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队东胜区大队负责。
六、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。                                       


鄂尔多斯市生态环境局东胜区分局
                            2026年4月20日



鄂尔多斯市生态环境局东胜区分局          2026年4月20日印发 
- 2 -


- 3 -


