## 工贸企业2022年检查台账
2024年一季度东胜区应急管理综合行政执法局执法二中队检查台帐(工贸企业)
项目：执法二中队
序号 | 检查单位 | 检查内容 | 存在问题 | 是否重大隐患 | 整改措施 | 检查人员 | 检查时间 | 文书使用 | 整改情况 | 复查时间 | 复查人员 | 文书使用 | 检查家次 | 备注
1001 | 内蒙古东泉制衣有限公司 | 现场、资料 | 1.岁末年初大检查自查报告未编制。 | 否 | 限期整改 | 杨耀荣、赵蕤、刘震、杨伟 | 2024.01.02 | 现场检查记录1001；责令整改指令书1001； | 已整改 | 2024.01.12 | 杨耀荣、刘士炜、赵蕤 | 整改复查意见书1001 | 2 | 岁末年初大检查
2.2024年各项计划未制定（培训、演练、安全费用提取）。
1002 | 鄂尔多斯市东胜区益和商贸有限公司 | 现场、资料 | 1.罗马杆生产现场电源线多出破损。 | 否 | 限期整改 | 杨耀荣、赵蕤、杨伟 | 2024.01.02 | 现场检查记录1002；责令整改指令书1002； | 已整改 | 2024.01.12 | 杨耀荣、刘士炜、赵蕤 | 整改复查意见书1002 | 2 | 岁末年初大检查
2.未制定2024年安全教育培训计划、应急演练计划、安全费用提取计划。
3.应急预案需重新编制，完善应急物资和装备的储备。
1003 | 内蒙古自治区烟草公司鄂尔多斯市公司 | 现场、资料 | 1.未制定岁末年初大检查方案，未形成自查报告。 | 否 | 限期整改 | 杨耀荣、刘士炜、刘震、杨伟 | 2024.01.03 | 现场检查记录1003；责令整改指令书1003； | 已整改 | 2024.01.14 | 杨耀荣、刘佩昇、赵蕤 | 整改复查意见书1003 | 2 | 岁末年初大检查
1004 | 鄂尔多斯市蒙纯酒业有限公司 | 现场、资料 | 1. 未制定2024年安全教育培训计划、应急演练计划、安全费用提取计划。 | 否 | 限期整改 | 杨耀荣、刘震 | 2024.01.03 | 现场检查记录1004；责令整改指令书1004； | 已整改 | 2024.01.14 | 杨耀荣、刘佩昇、赵蕤 | 整改复查意见书1004 | 2 | 岁末年初大检查
2.岁末年初自查台账不完善，未形成自查报告。
1005 | 内蒙古福翔羊绒制品有限公司 | 现场、资料 | 1.未见岁末年初安全大检查方案和自查结果。 | 否 | 限期整改 | 杨耀荣、赵蕤、刘震 | 2024.01.10 | 现场检查记录1005；责令整改指令书1005； | 已整改 | 2024.01.19 | 刘士炜、赵蕤 | 整改复查意见书1005 | 2 | 岁末年初大检查
2.未见2024年应急演练计划、教育培训计划、安全费用提取计划。
1006 | 鄂尔多斯市东胜区合泰矿业有限公司 | 现场、资料 | 1.2024年应急演练计划未按照应急预案编制导则编制，计划中缺少机械伤害现场处置、容器爆炸事故现场处置、车辆伤害事故现场处置方案及汛期应急演练。 | 否 | 限期整改 | 杨耀荣、杨伟 | 2024.01.15 | 现场检查记录1006；责令整改指令书1006； | 已整改 | 2024.01.19 | 杨耀荣、、赵蕤 | 整改复查意见书1006 | 2 | 岁末年初大检查
2.2024年安全教育计划不完善，需重新计划培训学时。
3.岁末年初大排查未制定自查方案，已开展自查，未形成自查报告。
4.2024年应急演练计划频次不足，需增加演练次数。
5.未制定2024年安全费用提取计划。
1007 | 内蒙古鑫旺精恒智能装备有限公司 | 现场、资料 | 1.安全生产制度汇编未修订。 | 否 | 限期整改 | 杨耀荣、杨伟、赵蕤 | 2024.01.17 | 现场检查记录1007；责令整改指令书1007； | 已整改 | 2024.01.31 | 赵蕤、杨耀荣、刘震 | 整改复查意见书1007 | 2 | 岁末年初大检查
2.未制定2024年安全教育培训计划、应急演练计划、安全费用投入提取计划。
1008 | 鄂尔多斯市宝风工程建设有限责任公司 | 现场、资料 | 1.气瓶无防倾倒装置。 | 否 | 限期整改 | 杨耀荣、杨伟、赵蕤 | 2024.01.17 | 现场检查记录1008；责令整改指令书1008； | 已整改 | 2024.01.31 | 赵蕤、杨耀荣、刘震 | 整改复查意见书1008 | 2 | 岁末年初大检查
2.未制定2024年安全教育培训计划、应急演练计划、安全费用投入提取计划。
3.丙烷库无可燃气体报警器。
4.主要负责人、安全管理人员岗位职责未按照新安法修订。
5.车间明线未穿管、配电柜未设置绝缘胶垫、绝缘鞋、手套等防护用具。
6.安全管理制度缺失（风险分级管控制度、安全生产标准化建设制度）。
7.配电柜及电焊机等用电设备下方有积水，存在漏电、触电危险。
1009 | 鄂尔多斯市元蒙酒业有限公司 | 现场、资料 | 1.2024年教育培训、应急演练、安全生产费用投入等计划未制定。 | 否 | 限期整改 | 赵蕤、刘士炜 | 2024.01.18 | 现场检查记录1009；责令整改指令书1009； | 已整改 | 2024.01.28 | 赵蕤、杨耀荣、杨伟 | 整改复查意见书1009 | 2
2.厂区警示标识有缺失，安全出口有阻挡，个别车间厂房缺少应急照明装置。
3.未见规章制度、操作规程汇编。
1010 | 鄂尔多斯市溢斯精酿啤酒酿造有限公司 | 现场、资料 | 1.2024年三项计划未编制。 | 否 | 限期整改 | 赵蕤、刘士炜 | 2024.01.18 | 现场检查记录1010；责令整改指令书1010； | 已整改 | 2024.03.04 | 刘士炜、赵蕤 | 整改复查意见书1010 | 2
2.生产车间缺少应急照明灯。
3.有限空间辨识表未按照最新标准编制，已辨识未编号。
1011 | 鄂尔多斯市鑫恒德工贸有限责任公司 | 现场、资料 | 1、制度汇编未按照最新法律法规制定。 | 否 | 限期整改 | 赵蕤、刘士炜、杨伟、刘震 | 2024.01.22 | 现场检查记录1011；责令整改指令书1011； | 已整改 | 2024.01.31 | 赵蕤、杨耀荣、刘震 | 整改复查意见书1011 | 2
2.车间配电柜未封堵、未配备绝缘装备。
3.2024年教育培训、应急演练、安全费用投入计划未编制。
4.重大事故隐患主要负责人带队检查未持续进行。
1012 | 内蒙古必选机械制造有限公司 | 现场、资料 | 1.应急演练记录缺少影像资料、演练总结评估。 | 否 | 限期整改 | 赵蕤、刘士炜、杨伟、刘震 | 2024.01.22 | 现场检查记录1012；责令整改指令书1012； | 已整改 | 2024.01.31 | 赵蕤、杨耀荣、刘震 | 整改复查意见书1012 | 2
2.2023年劳保用品领取台账未建立。
3.缺少应急照明设施。
4.2024年教育培训计划、应急演练计划、安全生产费用提取计划未制定。
5.隐患整改台账填写不完整缺少整改确认时间。
1013 | 鄂尔多斯市国盛利华制氢设备有限公司 | 现场、资料 | 1.气瓶存放间缺少防倾倒措施。 | 否 | 限期整改 | 赵蕤、刘士炜、刘震 | 2024.01.23 | 现场检查记录1013；责令整改指令书1013； | 已整改 | 2024.01.31 | 赵蕤、杨耀荣、刘震 | 整改复查意见书1013 | 2
2.劳保发放台账缺少收据。
3.2024年应急演练计划、教育培训计划、安全费用提取投入计划未制定。
4.安全隐患整改结果未明确时间及整改责任人签字。
5.安全出口标识缺失，逃生方向指示缺失。
6.高处检修作业平台未设置踢脚板。
1014 | 鄂尔多斯市东胜区中兴特种车辆制造有限公司 | 现场、资料 | 1.安全生产费用提取使用管理制度，未按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资[2022]136号）修订。 | 否 | 限期整改 | 赵蕤、刘震 | 2024.01.24 | 现场检查记录1014；责令整改指令书1014； | 已整改 | 2024.01.31 | 赵蕤、杨耀荣、刘震 | 整改复查意见书1014 | 2
2.缺失2024年安全生产费用投入使用计划明细,提取基数和比例不符合（财资[2022]136号）文件要求。
1015 | 内蒙古山河巨鼎矿用机械制造有限责任公司 | 现场、资料 | 1.2024年安全教育培训计划未按照应急管理部13号令编制有限空间专项培训。 | 否 | 限期整改 | 赵蕤、杨耀荣、刘震 | 2024.01.26 | 现场检查记录1015；责令整改指令书1015； | 已整改 | 2024.02.05 | 杨耀荣、杨伟 | 整改复查意见书1015 | 2
2.2024年应急预案演练计划演练次数不符合规定要求，需增加演练频次。
3.2024年安全生产费用提取计划未明确提取金额。
1016 | 株洲时代新材料科技股份有限公司蒙西分公司 | 现场、资料 | 1.宿舍内擅自使用电器设施，如电热毯、热水器等。 | 否 | 限期整改 | 赵蕤、杨耀荣 | 2024.01.29 | 现场检查记录1016；责令整改指令书1016； | 已整改 | 2024.01.31 | 赵蕤、杨耀荣、刘震 | 整改复查意见书1016 | 2
2.厂房宿舍二层两具干粉灭火器生产日期不详。
3.5#厂房办公楼1层安全出口处，未设置安全出口标志。
4.消防水泵的出水管上设置暗杆闸阀。
5.消防水泵控制柜与消防水泵设置在同一空间内，其防护等级低于IP55。
6.3#厂房一配电柜"当心触电"警示标志破损。
7.稳压泵吸水管、出水管未设置明杆闸阀。
8.5#厂房办公楼一层消防控制室火灾报警控制器上存在16处故障点，未及时维修。
9.5#厂房办公楼一层消防控制室火灾报警器上无法直接启动消防水泵。
10.厂房宿舍四层北侧楼梯间内一室内消火栓无水。
1017 | 鄂尔多斯市壶之香茶业商贸有限公司 | 现场、资料 | 1.生产车间灭火器配备数量不足。 | 否 | 限期整改 | 赵蕤、刘士炜 | 2024.02.06 | 现场检查记录1017；责令整改指令书1017； | 已整改 | 2024.03.06 | 赵蕤、杨耀荣、杨伟 | 整改复查意见书1017 | 2
2.配电室柜体和柜门的跨接松动，配电箱底部未封堵。
3.生产车间缺少应急照明、逃生指示牌。
1018 | 鄂尔多斯市脆翠帮食品有限责任公司 | 现场、资料 | 1.应急照明设施缺失。 | 否 | 限期整改 | 赵蕤、杨耀荣、杨伟 | 2024.02.27 | 现场检查记录1018；责令整改指令书1018； | 已整改 | 2024.03.06 | 赵蕤、杨耀荣、杨伟 | 整改复查意见书1018 | 2
2.灭火器数量不足。
3.应急逃生指示灯、指示标识箭头数量不足。
1019 | 鄂尔多斯市天江饮品有限责任公司 | 现场、资料 | 1.配电室堆放杂物，需清理；未配备绝缘鞋、绝缘手套、灭火器、挡鼠板。 | 否 | 限期整改 | 赵蕤、杨耀荣、杨伟 | 2024.02.27 | 现场检查记录1019；责令整改指令书1019； | 已整改 | 2024.03.06 | 赵蕤、杨耀荣、杨伟 | 整改复查意见书1019 | 2
2.配电柜安全警示标志老化、柜门与箱体未跨接、无线路图、部分电线未线管。
1020 | 内蒙古雁留香食品有限公司 | 现场、资料 | 1.安全疏散标识缺失。 | 否 | 限期整改 | 赵蕤、陈百策 | 2024.02.28 | 现场检查记录1020；责令整改指令书1020； | 已整改 | 2024.03.07 | 赵蕤、杨耀荣 | 整改复查意见书1020 | 2
2.配电箱柜门与柜体未跨接，未张贴电路图。
3.车间电线未穿管。
1021 | 内蒙古高老婆食品有限责任公司 | 现场、资料 | 1.多个配电柜接线不规范，柜门和柜体未跨接，无线路图，多处线路未穿管。 | 否 | 限期整改 | 赵蕤、刘士炜 | 2024.02.28 | 现场检查记录1021；责令整改指令书1021； | 已整改 | 2024.03.07 | 赵蕤、杨耀荣、杨伟 | 整改复查意见书1021 | 2
2.单独空间灭火器配备不足。
3.泡菜车间传送带电机齿轮未安装保护措施。
4.单独空间内应急照明设施不足，通道疏散指示未配备。
1022 | 内蒙古察罕苏力德食品有限公司 | 现场、资料 | 1.配电室警示标识老化，柜门与柜体未跨接，未张贴线路图。 | 否 | 限期整改 | 赵蕤、陈百策 | 2024.02.29 | 现场检查记录1022；责令整改指令书1022； | 已整改 | 2024.03.07 | 赵蕤、杨伟 | 整改复查意见书1022 | 2
2.车间单独空间灭火器配备不足。
3.疏散通道逃生指示标识缺失，应急照明灯配备不足。
1023 | 鄂尔多斯市浩一食品有限公司 | 现场、资料 | 1.车间单独空间灭火器配备不足，人员疏散通道指示标识缺失，应急照明灯配备不足。 | 否 | 限期整改 | 赵蕤、刘士炜 | 2024.02.29 | 现场检查记录1023；责令整改指令书1023； | 已整改 | 2024.03.07 | 赵蕤、杨耀荣 | 整改复查意见书1023 | 2
1024 | 东胜区蒙恋饺子加工厂 | 现场、资料 | 1.配电柜门与箱体未跨接。 | 否 | 限期整改 | 赵蕤、刘士炜 | 2024.02.29 | 现场检查记录1024；责令整改指令书1024； | 已整改 | 2024.03.07 | 赵蕤、杨耀荣、杨伟 | 整改复查意见书1024 | 2
2.人员疏散通道指示标识缺失，单独空间应急照明配备不足。
1025 | 内蒙古鼎煜机械设备制造有限公司 | 现场、资料 | 1.车间区域未划分作业区，人车通道不明确。 | 否 | 限期整改 | 赵蕤、杨伟 | 2024.03.01 | 现场检查记录1025；责令整改指令书1025； | 已整改 | 2024.03.11 | 赵蕤、杨伟 | 整改复查意见书1025 | 2
2.车间灭火器数量不足。
1026 | 内蒙古亿利一道新能源有限公司 | 现场、资料 | 1.生产车间应急照明灯数量不足，灭火器数量不足。 | 否 | 限期整改 | 赵蕤、杨耀荣、杨伟 | 2024.03.05 | 现场检查记录1026；责令整改指令书1026； | 已整改 | 2024.03.14 | 赵蕤、杨伟 | 整改复查意见书1026 | 2
2.设备操作规程未张贴在醒目位置。
3.成品包装库入口配电接线不规范。
1027 | 内蒙古北方线缆有限公司 | 现场、资料 | 1.设施设备操作规程未设置在醒目位置。 | 否 | 限期整改 | 赵蕤、杨伟 | 2024.03.05 | 现场检查记录1027；责令整改指令书1027； | 已整改 | 2024.03.14 | 赵蕤、杨伟 | 整改复查意见书1027 | 2
2.生产车间电线接线不规范。
1028 | 内蒙古灵汇精晶太阳能科技有限公司 | 现场、资料 | 1.安全费用提取和使用计划制定依据未使用最新文件。 | 否 | 限期整改 | 赵蕤、杨伟 | 2024.03.11 | 现场检查记录1028；责令整改指令书1028； | 已整改 | 2024.03.14 | 杨耀荣、杨伟 | 整改复查意见书1028 | 2
2.2024年教育培训计划、应急救援预案演练计划不符合规定。
1029 | 鄂尔多斯市万基炜业新型建材有限责任公司 | 现场、资料 | 1.未制定2024年应急演练计划，安全教育培训计划。 | 否 | 限期整改 | 赵蕤、杨耀荣、陈百策 | 2024.03.14 | 现场检查记录1029；责令整改指令书1029； | 已整改 | 2024.03.21 | 刘士炜、杨耀荣、杨伟 | 整改复查意见书1029 | 2
2.未制定复工方案，未建立开工前人员培训和设备检维修档案。
3.未制定2024年安全费用提取投入计划。
1030 | 鄂尔多斯市乾宇新型节能建材有限责任公司 | 现场、资料 | 1.未制定复工方案和复工前人员培训档案。 | 否 | 限期整改 | 赵蕤、杨耀荣、陈百策 | 2024.03.14 | 现场检查记录1030；责令整改指令书1030； | 已整改 | 2024.03.21 | 刘士炜、杨耀荣、杨伟 | 整改复查意见书1030 | 2
2.未制定2024年应急演练计划、安全教育培训计划、安全费用提取投入计划。
1031 | 鄂尔多斯市蒙江红食品有限公司 | 现场、资料 | 1.燃气使用场所未安装可燃气体检测报警装置，进气总管未见压力检测报警装置。 | 否 | 限期整改 | 赵蕤、杨伟 | 2024.03.15 | 现场检查记录1031；责令整改指令书1031； | 已整改 | 2024.03.28 | 刘震、刘士炜、赵蕤 | 整改复查意见书1031 | 2
2.配电柜安装使用不符合规范要求，部分电线未穿管。
3.生产车间未放置灭火器。
4.生产车间未安装应急照明装置、逃生疏散指示。
5.生产车间设备未在显著位置张贴操作规程。
1032 | 内蒙古合驰食品有限公司 | 现场、资料 | 1.生产车间缺少应急照明灯。 | 否 | 限期整改 | 赵蕤、杨伟 | 2024.03.15 | 现场检查记录1032；责令整改指令书1032； | 已整改 | 2024.03.25 | 刘震、刘士炜、杨伟 | 整改复查意见书1032 | 2
2.生产车间灭火器数量不符合规范要求，需增加。
3.酥饼车间和面工段插座盒孔隙需封堵。
4.酥饼车间烘焙工段和麻花车间油炸工段需添加防止烫伤警示标识。
1033 | 鄂尔多斯市牧森百草牧业科技有限责任公司 | 现场、资料 | 1.生产车间灭火器数量配备不符合规范要求。 | 否 | 限期整改 | 赵蕤、杨伟 | 2024.03.15 | 现场检查记录1033；责令整改指令书1033； | 已整改 | 2024.03.28 | 刘震、刘士炜、赵蕤 | 整改复查意见书1033 | 2
2.生产车间未设置应急照明装置。
3.未设置应急逃生指示标识和指示灯。
4.生产现场安全警告标识不符合规范要求。