## 危化企业2024年检查台账
2024年东胜区应急管理综合行政执法局执法一中队一季度检查台帐(危化企业)
项目：执法一中队
序号 | 检查单位 | 检查时间 | 检查内容 | 存在问题 | 是否重大隐患 | 整改措施 | 检查人员 | 文书使用 | 整改情况 | 复查时间 | 复查人员 | 检查家次 | 备注
1 | 鄂尔多斯市龙洲气体有限责任公司 | 2024.1.7 | 日常检查 | 1、电石中间库灭火器未定期检验。 | 否 | 限期整改 | 陈晓军、闫晓依 | 现场检查记录1；责令限期整改指令书1；复查整改意见书1 | 已整改 | 2024.1.14 | 耿建辉、张佳成 | 2
2、乙炔发生器现场温度计、压力表缺少上下限操作标识线。
3、乙炔净化间净化干燥器排污管为单阀。
4、乙炔净化器碱液管道法兰处缺少防喷溅罩。
5、乙炔净化间碱液排污管道为单阀。
6、乙炔净化间乙炔中和罐出口阀法兰处未跨接。
7、乙炔压缩机间电气接线盒引接线未采用防爆接头。GB50257-2014 5.2.3第5条
8、乙炔充装间出入口人体静电释放器故障。
9、停用二氧化碳压缩机进出口管道未断开。
10、乙炔充装车间疏散指示标志不规范，应采用灯光疏散指示标志。
11、乙炔压缩间电气操作箱进线连接管未采用防爆挠性接管。
12、乙炔发生间乙炔管道排污管双阀一个处于常开状态、一个处于常关状态，不符合要求，应常关。《石油化工金属管道布置设计规范》（SH/T 3012-2011）。
13、缺少人员聚集管控制度。
14、《化工过程安全管理导则》(AQ/T3034-2022)，查培训记录未做到全员培训。
15、自查隐患未报送属地应急管理部门，未录入风险监测预警系统。
16、缺少上级部门检查发现隐患问题的回头看报告。
17、《风险评价管理制度》缺少工艺开发、废弃风险辨识内容
2 | 中国石化销售股份有限公司内蒙古鄂尔多斯石油分公司东胜区北绕城一号加油站 | 2024.1.9 | 日常检查 | 1、未制定2024年安全生产工作相关计划（工作计划、应急演练计划、培训计划） | 否 | 限期整改 | 苏和、 弓凯 | 现场检查记录2；责令限期整改指令书2；复查整改意见书2 | 已整改 | 2024.1.12 | 苏和、 陈晓军 | 2
2、未见主要负责人述职
3、未对39个不准、18项硬措施进行培训
3 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古鄂尔多斯石油分公司伊煤东路加油站 | 2024.1.9 | 日常检查 | 1、卸油员未进行专项培训 | 否 | 限期整改 | 何志强、陈晓军 | 现场检查记录3；责令限期整改指令书3；复查整改意见书3 | 已整改 | 2024.1.12 | 苏和、 陈晓军 | 2
4 | 中国石化销售股份有限公司内蒙古鄂尔多斯石油分公司包府路加油站 | 2024.1.9 | 日常检查 | 1、锅炉房配电柜设备标识缺失 | 否 | 限期整改 | 苏和、 弓凯 | 现场检查记录4；责令限期整改指令书4；复查整改意见书4 | 已整改 | 2024.1.12 | 苏和、 陈晓军 | 2
2、未制定2024年工作计划（培训、演练）
3、卸油口右2锁口损坏
4、未对钢结构罩棚进行隐患排查
5 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古鄂尔多斯石油分公司柴家梁加油站 | 2024.1.9 | 日常检查 | 1、未制定2024年培训计划 | 否 | 限期整改 | 陈晓军、何志强 | 现场检查记录5；责令限期整改指令书5；复查整改意见书5 | 已整改 | 2024.1.12 | 苏和、 陈晓军 | 2
2、未制定2024年演练计划
6 | 鄂尔多斯市东胜区丰源加油站 | 2024.1.10. | 日常检查 | 1、未制定2024年培训计划 | 否 | 限期整改 | 陈晓军、何志强 | 现场检查记录6；责令限期整改指令书6；复查整改意见书6 | 已整改 | 2024.1.12 | 苏和、 陈晓军 | 2
2、卸油员未进行专项培训
7 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古鄂尔多斯石油分公司正邦加油站 | 2024.1.10. | 日常检查 | 1、未制定2024年培训计划 | 否 | 限期整改 | 陈晓军、何志强 | 现场检查记录7；责令限期整改指令书7；复查整改意见书7 | 已整改 | 2024.1.12 | 苏和、 陈晓军 | 2
2、2024年应急演练计划未按红头文件落实
8 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古鄂尔多斯石油分公司老公司加油站 | 2024.1.15 | 日常检查 | 1、未提供2024年度安全费用提取计划 | 否 | 限期整改 | 陈晓军、苏和 | 现场检查记录8；责令限期整改指令书8；复查整改意见书8 | 已整改 | 2024.1.22 | 苏和、夏婷 | 2
2、未见孙国俊加油操作规程的培训
9 | 中国石化销售股份有限公司内蒙古鄂尔多斯石油分公司东胜铁西区诃额伦加油站 | 2024.1.16 | 日常检查 | 1、未制定2024年应急演练计划 | 否 | 限期整改 | 耿建辉、弓凯 | 现场检查记录9；责令限期整改指令书9；复查整改意见书9 | 已整改 | 2024.1.17 | 耿建辉、 何志强 | 2
2、2024年费用提取未按文件执行
10 | 中国石化销售股份有限公司内蒙古鄂尔多斯石油分公司东胜铁西区中央路加油站 | 2024.1.16 | 日常检查 | 1、2024年培训教育计划不完善 | 否 | 限期整改 | 耿建辉、弓凯 | 现场检查记录10；责令限期整改指令书10；复查整改意见书10 | 已整改 | 2024.1.17 | 耿建辉、 弓凯 | 2
2、2024年费用提取未按文件执行
3、日巡查台账不完善
11 | 中国石油内蒙古鄂尔多斯销售分公司铁西南加油站 | 2024.1.17 | 日常检查 | 1、静电接地仪损坏 | 否 | 限期整改 | 苏和、 弓凯 | 现场检查记录11；责令限期整改指令书11；复查整改意见书11 | 已整改 | 2024.1.24 | 苏和、 陈晓军 | 2
2、卸油口穿线未封堵，拉杆损坏
12 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古鄂尔多斯分公司东胜油库加油站 | 2024.1.22 | 日常检查 | 1、未对18项硬措施、39个不准进行学习培训 | 否 | 限期整改 | 陈晓军、弓凯 | 现场检查记录12；责令限期整改指令书12；复查整改意见书12 | 已整改 | 2024.1.29 | 苏和、 陈晓军 | 2
2、未对站内所有灭火器进行巡检
13 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古鄂尔多斯分公司东胜油库南加油站 | 2024.1.22 | 日常检查 | 1、2024年工作计划、教育培训计划、应急演练计划、费用提取计划未以红头文件落实 | 否 | 限期整改 | 陈晓军、弓凯 | 现场检查记录13；责令限期整改指令书13；复查整改意见书13 | 已整改 | 2024.1.24 | 耿建辉、 夏婷 | 2
14 | 鄂尔多斯市龙洲气体有限责任公司 | 2024.1.22 | 专家巡查 | 1、电石库棚顶设置的乙炔气体检测报警器接线软管与钢穿线管脱开 | 否 | 限期整改 | 张佳成、何志强 | 现场检查记录14；责令限期整改指令书14；复查整改意见书14 | 已整改 | 2024.1.28 | 张佳成、 苏和 | 2
2、乙炔压缩机电机电源防爆接线盒口处未采取封闭措施
3、乙炔柜、乙炔管的排污及导淋就地排放，未接引到室外
4、乙炔管道紧急切断阀驱动气源金属管与阀体过度连接采用PE软管连接
5、充装间的空瓶及实瓶放置未采用防倾倒措施
15 | 鄂尔多斯市鼎翱气体制造有限公司 | 2024.1.22 | 专家巡查 | 1、气瓶未使用防倾倒措施 | 否 | 限期整改 | 张佳成、何志强 | 现场检查记录15；责令限期整改指令书15；复查整改意见书15 | 已整改 | 2024.1.26 | 张佳成、 苏和 | 2
2、乙炔发生器乙炔气出口压力表故障
3、乙炔充装间门口设置人体静电释放器故障不报警
16 | 中国石化销售股份有限公司内蒙古鄂尔多斯石油分公司油库 | 2024.1.23 | 专家巡查 | 1、火车卸油栈桥下潜油泵电机电源线穿线管与桥架接口处未封堵 | 否 | 限期整改 | 张佳成、何志强 | 现场检查记录16；责令限期整改指令书16；复查整改意见书16 | 已整改 | 2024.1.29 | 陈晓军、 苏和 | 2
2、卸油泵房照明线穿线管与分线盒串联接地
17 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古鄂尔多斯市销售分公司东胜油库 | 2024.1.23 | 专家巡查 | 1、油库区3#汽油罐上罐钢梯梯口处的人体静电释放仪不显示 | 否 | 限期整改 | 张佳成、何志强 | 现场检查记录17；责令限期整改指令书17；复查整改意见书17 | 已整改 | 2024.1.29 | 陈晓军、 苏和 | 2
2、油气负压回收装置压力表显示正压
18 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古鄂尔多斯分公司东胜区杭锦南路加油站 | 2024.1.24 | 日常检查 | 1、未制定2024年费用提取计划 | 否 | 限期整改 | 陈晓军、弓凯 | 现场检查记录18；责令限期整改指令书18；复查整改意见书18 | 已整改 | 2024.1.31 | 陈晓军、 弓凯 | 2
2、卸油口静电接地释放器失效
19 | 中国石化销售股份有限公司内蒙古鄂尔多斯石油分公司准南路加油站 | 2024.1.24 | 日常检查 | 1、应急演练未全员培训演练 | 否 | 限期整改 | 陈晓军、弓凯 | 现场检查记录19；责令限期整改指令书19；复查整改意见书19 | 已整改 | 2024.1.31 | 陈晓军、 弓凯 | 2
2、未制定2024年安全费用提取计划
3、未提供白艳花卸油员操作规程培训
20 | 液化空气工业气体（鄂尔多斯）有限公司 | 2024.1.24 | 专家巡查 | 1、二氧化碳汽化器磁翻板液位计面板老化不易观察 | 否 | 限期整改 | 耿建辉、何志强 | 现场检查记录20；责令限期整改指令书20；复查整改意见书20 | 已整改 | 2024.1.28 | 苏和、 陈晓军 | 2
2、液氧区域静电释放器显示器故障
21 | 鄂尔多斯市鑫恒气体有限公司 | 2024.1.25 | 日常检查 | 1、应急演练计划、培训教育计划未按红头文件进行落实 | 否 | 限期整改 | 何志强、陈晓军 | 现场检查记录21；责令限期整改指令书21；复查整改意见书21 | 已整改 | 2024.1.28 | 苏和、 陈晓军 | 2
22 | 中国石化股份有限公司内蒙古鄂尔多斯石油分公司柷机塔加油站 | 2024.1.25 | 日常检查 | 1、应急演练计划、培训教育计划未按红头文件进行落实 | 否 | 限期整改 | 何志强、陈晓军 | 现场检查记录22；责令限期整改指令书22；复查整改意见书22 | 已整改 | 2024.1.31 | 陈晓军、 弓凯 | 2
2、未对卸油员进行培训
23 | 中国石油内蒙古鄂尔多斯市销售分公司东胜纺织园区加油站 | 2024.1.26 | 日常检查 | 1、日常教育培训签到表与实际人数不符 | 否 | 限期整改 | 何志强、耿建辉 | 现场检查记录23；责令限期整改指令书23；复查整改意见书23 | 已整改 | 2024.2.6 | 陈晓军、 苏和 | 2
2、应急演练计划主要负责人未签发
3、无主要负责人带队检查记录
4、2号加油机底部有渗油
24 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古鄂尔多斯市销售分公司东胜东出口加油站 | 2024.1.26 | 日常检查 | 1、5号加油机底部积尘严重未处理 | 否 | 限期整改 | 何志强、耿建辉 | 现场检查记录24；责令限期整改指令书24；复查整改意见书24 | 已整改 | 2024.2.5 | 陈晓军、 苏和 | 2
2、罐区静电释放仪失效
3、应急演练培训无签到表
4、未制定2024年工作计划
25 | 鄂尔多斯东胜区柴登加油站 | 2024.1.29 | 日常检查 | 1、未对钢结构进行隐患排查 | 否 | 限期整改 | 陈晓军、苏和 | 现场检查记录25；责令限期整改指令书25；复查整改意见书25 | 已整改 | 2024.2.6 | 陈晓军、 苏和 | 2
2、未制定2024年安全费用提取计划
3、静电接地报警失效
4、应急照明灯接电不规范
26 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古鄂尔多斯市销售分公司东胜乌审东街加油站 | 2024.1.29 | 日常检查 | 1、1月份应急预案培训无影像资料 | 否 | 限期整改 | 耿建辉、何志强 | 现场检查记录26；责令限期整改指令书26；复查整改意见书26 | 已整改 | 2024.2.5 | 陈晓军、 苏和 | 2
2、应急演练计划未以红头文件落实
27 | 鄂尔多斯市东诚能源有限公司 | 2024.1.29 | 日常检查 | 安全评估报告APF-001与实际现场相符 |  |  | 苏和、 陈晓军 | 现场检查记录27 |  |  |  | 1
28 | 鄂尔多斯市泊江海加油站 | 2024.1.29 | 日常检查 | 1、未对钢结构进行隐患排查 | 否 | 限期整改 | 苏和、 陈晓军 | 现场检查记录28；责令限期整改指令书28；复查整改意见书28 | 已整改 | 2024.2.4 | 陈晓军、 苏和 | 2
2、应急演练无影像资料
3、未制定2024年安全生产工作方案
4、配电室二氧化碳灭火器未配备防冻伤手套
5、油罐区警示标识老化褪色
29 | 中国石化销售股份有限公司内蒙古鄂尔多斯石油分公司乌审东街加油站 | 2024.1.29 | 日常检查 | 1、1月份应急演练未全员覆盖 | 否 | 限期整改 | 耿建辉、何志强 | 现场检查记录29；责令限期整改指令书29；复查整改意见书29 | 已整改 | 2024.2.4 | 陈晓军、 苏和 | 2
2、柴油发电机房换气扇电线裸露
3、未见主要负责人每月检查记录
4、无隐患整改台账
30 | 中国石化销售股份有限公司内蒙古鄂尔多斯分公司泊江海加油站 | 2024.1.29 | 日常检查 | 1、安全培训（杨慧）培训时间与建档时间不符 | 否 | 限期整改 | 苏和、 陈晓军 | 现场检查记录30；责令限期整改指令书30；复查整改意见书30 | 已整改 | 2024.2.5 | 陈晓军、 苏和 | 2
31 | 鄂尔多斯市华气新圣燃气技术有限公司 | 2024.1.29 | 日常检查 | 1、应急物资台账未更新 | 否 | 限期整改 | 耿建辉、何志强 | 现场检查记录31；责令限期整改指令书31；复查整改意见书31 | 已整改 | 2024.2.4 | 陈晓军、 苏和 | 2
2、汽车精洗房配电柜电线裸露
3、清洁室配电箱未做等电位连接
4、3号，4号加油机底部电线裸露
32 | 中国石化销售股份有限公司内蒙古鄂尔多斯石油分公司油库 | 2024.1.30 | 日常检查 | 1、操作规程管理制度和工艺卡片管理制度需进一步完善 | 否 | 限期整改 | 张佳成、弓凯 | 现场检查记录32；责令限期整改指令书32；复查整改意见书32 | 已整改 | 2024.2.5 | 何志强、 耿建辉 | 2
2、2#罐东侧防火堤入口水泥踏步太陡，存在安全隐患
3、罐区内管道过桥只有一边扶手，存在安全隐患
4、泵房内操作柱没有开停泵相关标识
5、现场所有压力表上下限标识不规范
33 | 内蒙古聚兴能商贸有限公司 | 2024.1.30 | 日常检查 | 现场核实安全现状评估报告相关设施设备与现场一致 |  |  | 苏和、 陈晓军 | 现场检查记录33 |  |  |  | 1
34 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古鄂尔多斯市销售分公司装备制造2号加油站 | 2024.1.30 | 日常检查 | 1、未见2024年度三项计划 | 否 | 限期整改 | 耿建辉、何志强 | 现场检查记录34；责令限期整改指令书34；复查整改意见书34 | 已整改 | 2024.2.5 | 陈晓军、 苏和 | 2
2、未见领导带班检查记录
3、未见隐患整改台账
4、无安全生产例会记录
5、加油岛灭火器无检查记录
35 | 鄂尔多斯宝庆加油站 | 2024.1.30 | 日常检查 | 1、2024年度费用提取计划不完善 | 否 | 限期整改 | 耿建辉、何志强 | 现场检查记录35；责令限期整改指令书35；复查整改意见书35 | 已整改 | 2024.1.31 | 陈晓军、 弓凯 | 2
2、未对卸油员进行针对性培训
36 | 鄂尔多斯市鼎翱气体制造有限公司 | 2024.1.30 | 日常检查 | 安全现状评价报告与现场实际情况相符 |  |  | 耿建辉、何志强 | 现场检查记录36 |  |  |  | 1
37 | 鄂尔多斯市亨通二加油站 | 2024.1.30 | 日常检查 | 现场核实安全评价报告中，油罐区油罐、加油机、罩棚布置与实地相符 |  |  | 杨乐、 苏和 | 现场检查记录37 |  |  |  | 1
38 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古鄂尔多斯市销售分公司东胜铁西北加油站 | 2024.1.31 | 日常检查 | 1、1月份应急演练预案未进行培训 | 否 | 限期整改 | 耿建辉、何志强 | 现场检查记录38；责令限期整改指令书38；复查整改意见书38 | 已整改 | 2024.2.7 | 耿建辉、 张佳成 | 2
2、卸油口里有金属套管
39 | 鄂尔多斯市东胜区永顺加油站 | 2024.1.31 | 日常检查 | 1、2024年度三项计划未以红头文件落实 | 否 | 限期整改 | 耿建辉、何志强 | 现场检查记录39；责令限期整改指令书39；复查整改意见书39 | 已整改 | 2024.2.7 | 耿建辉、 张佳成 | 2
2、无主要负责人带队检查记录
3、应急物资未更新
40 | 鄂尔多斯市东都能源有限公司 | 2024.2.1 | 日常检查 | 1、未对加油站卸油人员进行卸油安全操作规程培训 | 否 | 限期整改 | 张佳成、陈晓军 | 现场检查记录40；责令限期整改指令书40；复查整改意见书40 | 已整改 | 2024.2.7 | 耿建辉、 张佳成 | 2
2、洗车房配电柜缺少警示标识
3、柴油发电机室缺少二氧化碳防冻伤手套
41 | 鄂尔多斯市亨达加油站 | 2024.2.1 | 日常检查 | 1、加油站卸油人员未进行安全操作规程培训 | 否 | 限期整改 | 张佳成、陈晓军 | 现场检查记录41；责令限期整改指令书41；复查整改意见书41 | 已整改 | 2024.2.7 | 耿建辉、 张佳成 | 2
2、应急照明灯接线不规范
42 | 鄂尔多斯市青城商贸有限责任公司 | 2024.2.4 | 日常检查 | 1、营业室未配备消防灭火器 | 否 | 限期整改 | 耿建辉、陈晓军 | 现场检查记录42；责令限期整改指令书42；复查整改意见书42 | 已整改 | 2024.2.7 | 耿建辉、 张佳成 | 2
2、配电室、配电箱内有杂物
43 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古鄂尔多斯分公司杭锦南路加油站 | 2024.2.4 | 日常检查 | 1、未制定春节期间安全生产工作方案 | 否 | 限期整改 | 耿建辉、陈晓军 | 现场检查记录43；责令限期整改指令书43；复查整改意见书43 | 已整改 | 2024.2.7 | 耿建辉、 张佳成 | 2
44 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古鄂尔多斯分公司铁西南加油站 | 2024.2.4 | 日常检查 | 对加油站春节期间检查，已制定春节期间安全生产工作方案和春节期间值班表 |  |  | 耿建辉、陈晓军 | 现场检查记录44 |  |  |  | 1
45 | 鄂尔多斯市东胜区布日都梁农机石油经销部 | 2024.2.5 | 日常检查 | 1、未见东应急发{2023}188号文件实施情况 | 否 | 限期整改 | 苏和、 张佳成 | 现场检查记录45；责令限期整改指令书45；复查整改意见书45 | 已整改 | 2024.2.9 | 耿建辉、 张佳成 | 2
2、建议使用声光报警静电接地装置
3、锅炉房烟囱无防火星外溢罩
4、卸油口柜门锁损坏
46 | 中国石化销售股份有限公司内蒙古鄂尔多斯石油分公司东胜铁西区景致南路加油站 | 2024.2.5 | 日常检查 | 1、主要负责人发生变化未以红头文件任命 | 否 | 限期整改 | 苏和、 张佳成 | 现场检查记录46；责令限期整改指令书46；复查整改意见书46 | 已整改 | 2024.2.9 | 耿建辉、 张佳成 | 2
2、未制定春节期间安全工作方案
47 | 中国石化销售股份有限公司内蒙古鄂尔多斯石油分公司天骄路加油站 | 2024.2.5 | 日常检查 | 1、未制定春节期间安全工作方案 | 否 | 限期整改 | 苏和、 张佳成 | 现场检查记录47；责令限期整改指令书47；复查整改意见书47 | 已整改 | 2024.2.9 | 耿建辉、 张佳成 | 2
2、卸油区灭火器无巡检记录
48 | 鄂尔多斯市龙洲气体有限责任公司 | 2024.2.5 | 日常检查 | 1、对企业安全生产费用列支并未专项核算，不符合安全费用提取管理办法规定 | 否 | 限期整改 | 苏和、 张佳成 | 现场检查记录48；责令限期整改指令书48；复查整改意见书48 | 已整改 | 2024.2.9 | 耿建辉、 张佳成 | 2
49 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古鄂尔多斯分公司东胜区铁西三期加油站 | 2024.2.7 | 日常检查 | 已做好春节前安全检查工作 |  |  | 张佳成、耿建辉 | 现场检查记录49 |  |  |  | 1
50 | 中国石油内蒙古鄂尔多斯市销售分公司油库加油站 | 2024.2.7 | 日常检查 | 已做好春节前安全检查工作 |  |  | 张佳成、耿建辉 | 现场检查记录50 |  |  |  | 1
51 | 中国石油内蒙古鄂尔多斯市销售分公司油库南加油站 | 2024.2.7 | 日常检查 | 已做好春节前安全检查工作 |  |  | 张佳成、耿建辉 | 现场检查记录51 |  |  |  | 1
52 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古鄂尔多斯分公司伊煤西路加油站 | 2024.2.8 | 日常检查 | 已做好春节前安全检查工作 |  |  | 耿建辉、陈晓军 | 现场检查记录52 |  |  |  | 1
53 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古鄂尔多斯分公司伊煤东路加油站 | 2024.2.8 | 日常检查 | 已做好春节前安全检查工作，维护好设施设备运行正常 |  |  | 耿建辉、陈晓军 | 现场检查记录53 |  |  |  | 1
54 | 中国石化销售股份有限公司鄂尔多斯石油分公司伊煤路加油站 | 2024.2.8 | 日常检查 | 已做好春节前安全检查工作，维护好设施设备运行正常 |  |  | 耿建辉、陈晓军 | 现场检查记录54 |  |  |  | 1
55 | 中国石化销售股份有限公司内蒙古鄂尔多斯石油分公司东胜铁西区诃额伦加油站 | 2024.2.29 | 日常检查 | 1、锅炉房应急照明灯接线不规范 | 否 | 限期整改 | 耿建辉、陈晓军 | 现场检查记录55；责令限期整改指令书55；复查整改意见书55 | 已整改 | 2024.3.7 | 何志强、 张佳成 | 2
2、未制定两会期间工作方案
3、安全警示教育记录无影像资料
4、加油站综合月检记录巡检人未签字
56 | 鄂尔多斯市宏途商贸有限责任公司 | 2024.2.29 | 日常检查 | 1、洗车房插座未进行防护 | 否 | 限期整改 | 耿建辉、陈晓军 | 现场检查记录56；责令限期整改指令书56；复查整改意见书56 | 已整改 | 2024.3.6 | 苏和、 耿建辉 | 2
2、未制定两会期间工作方案
57 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古鄂尔多斯销售分公司天骄路加油站 | 2024.2.29 | 日常检查 | 1、未制定两会期间工作方案 | 否 | 限期整改 | 耿建辉、陈晓军 | 现场检查记录57；责令限期整改指令书57；复查整改意见书57 | 已整改 | 2024.3.18 | 陈晓军、 夏婷 | 2
2、柴油发电机无运行记录
58 | 中国石化销售股份有限公司内蒙古鄂尔多斯石油分公司东胜铁西区景致南路加油站 | 2024.3.1 | 日常检查 | 1、转岗培训无影像资料 | 否 | 限期整改 | 耿建辉、陈晓军 | 现场检查记录58；责令限期整改指令书58；复查整改意见书58 | 已整改 | 2024.3.7 | 张佳成、 弓凯 | 2
2、安全生产管理制度未重新修订
3、培训计划、演练计划、工作计划主要负责人未签发
4、反恐怖事件现场处置应急演练无方案和影像资料
5、锅炉房应急灯接线不符合要求
59 | 中国石化销售股份有限公司鄂尔多斯石油分公司伊煤路加油站 | 2024.3.1 | 日常检查 | 1、柴油机发电室无巡检记录 | 否 | 限期整改 | 耿建辉、陈晓军 | 现场检查记录59；责令限期整改指令书59；复查整改意见书59 | 已整改 | 2024.2.7 | 耿建辉、 弓凯 | 2
2、培训计划、演练计划、安全生产工作计划主要负责人未签发
3、应急演练无影像资料
4、未制定两会期间的工作方案
5、隐患整改台账不完善
6、无安全费用使用台账
60 | 中国石化销售股份有限公司内蒙古鄂尔多斯石油分公司油库 | 2024.3.4 | 日常检查 | 1、春节期间领导干部值班记录缺少值守情况 | 否 | 限期整改 | 耿建辉、弓凯 | 现场检查记录60；责令限期整改指令书60；复查整改意见书60 | 已整改 | 2024.3.11 | 苏和、弓凯 | 2
2、《安全风险管理制度》未明确风险分级管控相关规定，未涵盖检维修过程风险辨识、管控
3、辨识结果未录入企业安全管理信息化系统，上传全国危险化学品安全生产风险监测预警系统
4、企业制定的《异常工况风险清单》中缺少环境异常、作业异常等内容
5、企业未组织学习贯彻《鄂尔多斯市应急管理局转发内蒙古自治区应急管理厅关于切实做好 2024 年第一季度危险化学品安全生产工作的紧急通知》鄂应急〔2024〕13号文件内容
6、检查企业《安全风险管理制度》，缺少鼓励员工发现风险、提出管控建议内容
7、设备管理制度中明确了电气设备的巡回检查频次，未明确油品储罐、污油收集罐等设备的巡回检查频次。2024年设备设施检维修计划中存在冬季检查、防雷防静电、防护栏检查等不属于检修项目的内容
8、隐患排查管理制度中未明确主要负责人的排查频次
9、抽查2023年12月22日隐患排查记录，整改期限为12月29日，整改反馈表中2项完成隐患，整改人未签字
10、企业制定了《隐患排查治理制度》，未明确隐患分析频次
11、2023年12月15日隐患排查台账，缺少隐患整改反馈表
12、可燃气体报警记录无现场确认人
61 | 中国石化销售股份有限公司内蒙古鄂尔多斯石油分公司准南路加油站 | 2024.3.4 | 日常检查 | 1、未制定“两会”期间24小时值班表 | 否 | 限期整改 | 耿建辉、弓凯 | 现场检查记录61；责令限期整改指令书61；复查整改意见书61 | 已整改 | 2024.3.11 | 苏和、弓凯 | 2
2、洗车房灭火器数量不足
3、2024年教育培训、应急预案计划主要负责人未签字
4、隐患台账不完善
62 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古鄂尔多斯市销售分公司东胜油库 | 2024.3.7 | 上级交办 | 1、现场报警记录不规范，报警原因表述不明确 | 否 | 限期整改 | 张佳成、弓凯 | 现场检查记录62；责令限期整改指令书62；复查整改意见书62 | 已整改 | 2024.3.14 | 耿建辉、 弓凯 | 2
2、油气回收装置吸附塔进口管处2块盲板未挂盲板标识牌
3、油气回收装置紧急停车按钮防护罩安装不规范
4、现场可燃气体报警仪有检验报告，现场未粘贴检验标签
63 | 鄂尔多斯市龙洲气体有限责任公司 | 2024.3.7 | 上级交办 | 1、安全生产责任制考核内容不全面，操作规程未按审批流程审批，隐患排查检查表中排查内容不全面 | 否 | 限期整改 | 张佳成、弓凯 | 现场检查记录63；责令限期整改指令书63；复查整改意见书63 | 已整改 | 2024.3.15 | 耿建辉、 弓凯 | 2
2、电石库房电石堆放不符合库房管理要求
3、氮气瓶没有防震胶圈，气瓶固定用铁丝捆绑，不符合气瓶管理要求
4、应急洗眼器没有水，不能发挥作用，现场防护器材未按要求摆放
64 | 鄂尔多斯市东胜区永顺加油站 | 2024.3.7 | 日常检查 | 1、2月份应急演练未全员覆盖 | 否 | 限期整改 | 陈晓军、何志强 | 现场检查记录64；责令限期整改指令书64；复查整改意见书64 | 已整改 | 2024.3.15 | 陈晓军、 何志强 | 2
2、2月份应急演练预案未全员培训
65 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古鄂尔多斯分公司伊煤西路加油站 | 2024.3.7 | 日常检查 | 1、隐患台账内容不完善 | 否 | 限期整改 | 陈晓军、何志强 | 现场检查记录65；责令限期整改指令书65；复查整改意见书65 | 已整改 | 2024.3.14 | 陈晓军、 苏和 | 2
66 | 中国石化销售股份有限公司内蒙古鄂尔多斯市石油分公司伊煤路二号加油站 | 2024.3.7 | 日常检查 | 1、应急演练未全员覆盖 | 否 | 限期整改 | 何志强、陈晓军 | 现场检查记录66；责令限期整改指令书66；复查整改意见书66 | 已整改 | 2024.3.14 | 何志强、 陈晓军 | 2
2、应急演练预案未全员培训
3、配电室应急照明灯接线不规范
67 | 鄂尔多斯市万基天然气有限责任公司包府路油气合建站分公司 | 2024.3.13 | 日常检查 | 1、安全培训教育无影像资料 | 否 | 限期整改 | 何志强、陈晓军 | 现场检查记录67；责令限期整改指令书67；复查整改意见书67 | 已整改 | 2024.3.18 | 苏和、 陈晓军 | 2
2、未对上级文件进行全员培训
3、加油站卸油区消防沙结块
4、卸油区静电释放器失效
68 | 中国石化销售股份有限公司内蒙古鄂尔多斯石油分公司准南路加油站 | 2024.2.20. | 上级交办 | 1、未如实记录安全生产教育培训情况 | 否 | 限期整改 | 弓凯、 何志强 | 现场检查记录68；责令限期整改指令书68；复查整改意见书68 | 已整改 | 2024.2.27 | 弓凯、 何志强 | 2
69 | 鄂尔多斯市龙洲气体有限责任公司 | 2024.3.11 | 上级交办 | 1、部分存储设施区域有积雪，应立即清除 | 否 | 限期整改 | 苏和、 耿建辉 | 现场检查记录69；责令限期整改指令书69；复查整改意见书69 | 已整改 | 2024.3.15 | 耿建辉、 弓凯 | 2
2、液氧低温储罐，低温冻伤警示标识损坏，应立即更换
3、可燃气体台账未明确探头所在车间
4、压缩机间传动皮带未使用抗静电喷雾剂每周喷涂一次
70 | 中国石化销售股份有限公司内蒙古鄂尔多斯石油分公司东胜铁西区中央路加油站 | 2024.3.18 | 日常检查 | 1、回巡检记录3月8日到3月18日主要负责人未进行复核签字 | 否 | 限期整改 | 何志强、弓凯 | 现场检查记录70；责令限期整改指令书70；复查整改意见书70 | 已整改 | 2024.3.25 | 耿建辉、 何志强 | 2
2、未见应急预案培训记录表
71 | 鄂尔多斯市京标石油有限公司 | 2024.3.18 | 日常检查 | 1、配电室安全出口标识电线未穿线管 | 否 | 限期整改 | 苏和、 陈晓军 | 现场检查记录71；责令限期整改指令书71；复查整改意见书71 | 已整改 | 2024.3.25 | 耿建辉、 何志强 | 2
2、配电室应急照明线路未安全穿管
3、二氧化碳灭火器防冻伤手套不符合要求
4、未对站内受限空间进行辨识
5、后院柴油发电机立即拆出
6、站房西墙电线私拉乱接
7、罐区静电接地无报警，接地点无标识
8、杂物间电线接线未穿线管
9、厨房接地不符合要求
72 | 鄂尔多斯市鑫恒气体有限责任公司 | 2024.3.19 | 上级交办 | 1、2024年安全教育培训计划未针对具体岗位制定相应的培训计划；培训计划中缺少受限空间、安全生产责任制、应急救援处置措施的培训； | 否 | 限期整改 | 张佳成、苏和 | 现场检查记录72；责令限期整改指令书72；复查整改意见书72 | 已整改 | 2024.4.7 | 苏和、 张佳成 | 2
2、2024年1月主要负责人履职专项自查表中检查人签字缺少主要负责人签名；
3、缺少2024年2月综合安全检查记录；
4、安全隐患排查记录台账中缺少检查人、整改期限、整改责任人、整改资金来源、隐患等级、复查时间、复查结论；
5、管理制度汇编中缺少全员安全生产责任制考核与奖惩制度、应急预案管理制度、安全生产档案管理制度、危险化学品装卸管理制度。完善安全风险分级管控、安全风险警示以及重大安全风险报告制度。特殊作业管理制度未按照GB30871-2022修订。事故管理制度中缺少事件管理内容，应将涉险事故、未遂等安全事件纳入管理；
6、缺少全员安全生产责任制的考核；
7、安全生产方针和年度安全生产目标未进行贯彻和实施。根据安全生产目标未制定量化的安全生产工作指标；
8、主要负责人每天未作出安全风险承诺并向社会公告；
9、企业领导干部带班制度中缺少值班具体时间点要求，交接班不严格；
10、丙烷液化石油气液位计导淋阀未设置双阀；
11、安全管理员未参加综合性或专业性安全风险隐患排查及治理工作；
12、企业主要负责人未制定月度个人安全行动计划；
13、液化石油气泵房1 只干粉灭火器失效；
14、企业未建立反“三违”（违章指挥、违章作业、违反劳动纪律）机制，未对“三违”行为进行检查处置；
15、企业未制定安全生产信息管理制度；
16、企业未定期对适用的安全生产法律、法规、标准及其他有关要求的执行情况进行符合性评价；
17、企业制定安全风险评价准则不全面，需补充完善；
18、企业对生产全过程及建设项目的全生命周期开展安全风险辨识不全面；
19、企业未建立不可接受安全风险清单；
20、企业未制定事故隐患检查计划；
21、变更管理范围不全，补充完善；
22、变更申请表中缺少风险辩识和管控措施；
23、企业未建立健全变更管理档案；
24、未建立涉险事故、未遂事故等安全事件报告激励机制；
25、2024年安全管理制度和操作规程评审和修订记录参与修订、评审人员缺少岗位操作人员；
26、缺少化学品卸车作业时卸车接口确认检查记录；
27、缺少设备防腐蚀、设备润滑管理制度；
28、企业未配备设备专业管理人员的文件；
29、完善设备设施台账，缺少设备工艺参数、材质、出厂时间等；
30、缺少2024年度管道防腐蚀测厚计划；
31、安全阀、压力表台账未更新检定日期；
32、现场部分压力表范围及鉴定标记缺失；
33、液化石油气储罐（3台）液位计排污阀单阀，增加1 只排污阀或增加堵头。《石油化工金属管道布置设计规范》（SH/T 3012-2011）；
34、缺少可燃有毒气体检测报警器检测点布置图；
35、缺少可燃有毒气体浓度检测报警器处置记录；
36、未建立电气维护检修管理制度；
37、应急预案无执行部门签署页，附件应急机构联系表中医院电话未填写，2021年下发的应急预案中副总指挥刘旭东、疏散组组长李刚均已离职，其他小组负责人也不在公司组织架构中，应按照公司实际修订应急救援小组人员；
38、企业未制定应急值班制度，只有领导带班制度，未体现应急值班内容。修订或补充制度；
39、车间负责人不了解发生突发事件时承担的应急职务，应进行应急知识培训；
40、2024年液化石油气泄漏现场处置方案演练记录中应急总指挥为冯志霞，与应急预案指挥体系不统一，且冯志霞经常不在现场，组织现场应急处置不符合实际；
41、应急演练评估记录未对预案是否需要修订做出说明；
42、未建立应急器材管理与维护保养管理制度；
43、应急器材维护记录未将便携式探测仪器列入检查；
44、企业配备一台便携式可燃气体探测仪未定期检验，且无显示功能，不能检测出超标浓度；
45、液氧泵接线口未防护到位；
46、充装车间氧气报警仪高度未达到1.5-2.0m要求。氧气报警器未校验；
47、配电室室外消防器材缺少铁铲、斧头、沙箱内沙量不足；
48、1#丙烷压缩机渗油，需检修处理；
49、主要负责人2024年两会期间未按规定执行现场带班
73 | 鄂尔多斯市鑫恒气体有限责任公司 | 2024.3.19 | 上级交办 | 1、2024年1月安全教育培训，培训通知与培训记录中培训时间不一致，培训记录缺少培训学时和考核结果 | 否 | 限期整改 | 张佳成、苏和 | 现场检查记录73；责令限期整改指令书73；复查整改意见书73 | 已整改 | 2024.4.7 | 苏和、 张佳成 | 2
74 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古鄂尔多斯分公司铁西南加油站 | 2024.3.2 | 日常检查 | 1、卸油口内有杂物 | 否 | 限期整改 | 耿建辉、陈晓军 | 现场检查记录74；责令限期整改指令书74；复查整改意见74 | 已整改 | 2024.3.27 | 苏和、 陈晓军 | 2
2、安全教育组织培训机构未更新
3、加油站、油罐区警示标识脱落
4、安全教育培训主要负责人未签发
5、应急演练计划无逃生演练
75 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古鄂尔多斯分公司东胜区铁西三期加油站 | 2024.3.2 | 日常检查 | 1、应急演练计划中无逃生演练 | 否 | 限期整改 | 耿建辉、陈晓军 | 现场检查记录75；责令限期整改指令书75；复查整改意见75 | 已整改 | 2024.3.27 | 苏和、 陈晓军 | 2
2、应急演练无影像资料
3、无2024年安全生产费用使用记录
76 | 中国石化销售股份有限公司内蒙古鄂尔多斯石油分公司东胜区北绕城一号加油站 | 2024.3.21 | 日常检查 | 1、未见应急演练预案培训计录 | 否 | 限期整改 | 何志强、陈晓军 | 现场检查记录76；责令限期整改指令书76；复查整改意见76 | 已整改 | 2024.3.28 | 陈晓军、 何志强 | 2
2、2024年度费用提取计划未按红头文件制定
77 | 鄂尔多斯市神东天隆煤炭经销有限公司加油站 | 2024.3.21 | 日常检查 | 1、应急演练计划主要负责人未签发 | 否 | 限期整改 | 何志强、陈晓军 | 现场检查记录77；责令限期整改指令书77；复查整改意见77 | 已整改 | 2024.3.25 | 陈晓军、 弓凯 | 2
2、1号加油机积油严重立即清除
3、配电室无巡回检查记录
78 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古鄂尔多斯石油分公司老公司加油站 | 2024.3.22 | 日常检查 | 1、应急演练培训学习无影像资料 | 否 | 限期整改 | 耿建辉、陈晓军 | 现场检查记录78；责令限期整改指令书78；复查整改意见78 | 已整改 | 2024.3.28 | 陈晓军、 何志强 | 2
2、安全生产费用使用台账无发票（收据）
3、安全生产例会无签到表
4、未提供主要负责人带队检查记录
5、配电室照明灯失效
79 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古鄂尔多斯市销售分公司东胜油库 | 2024.3.26 | 日常检查 | 1、2024年安全生产责任制培训未落实全员培训，未见培训签到记录 | 否 | 限期整改 | 苏和、 张佳成 | 现场检查记录79；责令限期整改指令书79；复查整改意见79 | 已整改 | 2024.4.2 | 陈晓军、 何志强 | 2
2、2024年1月29日，1月30日火灾现场处置演练二氧化碳灭火器使用未佩戴防冻伤手套
3、中控室配电柜接线不符合要求
4、消防控制室值班记录报警控制器日检查情况记录不完善
5、含油污水处理间地面塌陷
6、部分受限空间未纳入辨识范围
80 | 鄂尔多斯市亨达加油站 | 2024.3.27 | 日常检查 | 1、应急演练计划主要负责人未签发 | 否 | 限期整改 | 何志强、陈晓军 | 现场检查记录80；责令限期整改指令书80；复查整改意见80 | 已整改 | 2024.4.2 | 陈晓军、 何志强 | 2
2、灭火器巡查记录不完善
3、应急照明灯接线不规范