## 工贸企业2022年检查台账
2024年东胜区应急管理综合行政执法局执法二中队二季度检查台帐(工贸企业)
项目：执法二中队
序号 | 检查单位 | 检查内容 | 存在问题 | 是否重大隐患 | 整改措施 | 检查人员 | 检查时间 | 文书使用 | 整改情况 | 复查时间 | 复查人员 | 文书使用 | 检查家次 | 备注
1040 | 鄂尔多斯市双龙盛大钢构彩板有限公司 | 现场、资料 | 1.配电柜临时用电接线不规范。 | 否 | 限期整改 | 刘震、杨伟、杨耀荣 | 2024.04.01 | 现场检查记录1040；责令整改指令书1040； | 已整改 | 2024.04.08 | 赵蕤、杨耀荣、刘震 | 整改复查意见书1040 | 2
2.岩棉车间两具灭火器欠压。
3.安全生产事故应急预案批准人未签字。
1041 | 鄂尔多斯市弘博教学设备有限公司 | 现场、资料 | 1. 该企业正在计划复工中，正在进行复工前安全检查，应急预案演练计划、安全教育培训计划、安全费用提取和使用计划已制定。 | 否 |  | 刘震、杨伟、杨耀荣 | 2024.04.01 | 现场检查记录1041； |  |  |  |  | 1
1042 | 鄂尔多斯市地税印务包装有限责任公司 | 现场、资料 | 1.平版车间两具灭火器欠压。 | 否 | 限期整改 | 刘震、杨伟、杨耀荣 | 2024.04.01 | 现场检查记录1042；责令整改指令书1042； | 已整改 | 2024.04.11 | 刘震、杨伟、杨耀荣 | 整改复查意见书1042 | 2
2. 平版车间应急照明灯损坏。
1043 | 东胜华龙绒毛针织厂 | 现场、资料 | 1.2024年应急演练计划演练频次不足，需增加。 | 否 | 限期整改 | 刘震、杨伟、赵蕤 | 2024.04.02 | 现场检查记录1043；责令整改指令书1043； | 已整改 | 2024.04.11 | 刘震、杨伟、杨耀荣 | 整改复查意见书1043 | 2
2.2024年安全教育培训计划缺少新员工三级教育培训和“四新”培训。
3.主要负责人重大事故隐患判定每月巡查未完成。
1044 | 东胜区翰祥绒毛纺织 | 现场、资料 | 1.生产经营单位的主要负责人未按时履行工贸企业重大事故隐患判定巡查。 | 否 | 限期整改 | 刘震、杨伟、赵蕤 | 2024.04.02 | 现场检查记录1044；责令整改指令书1044； | 已整改 | 2024.04.11 | 杨伟、杨耀荣 | 整改复查意见书1044 | 2
2.2024年应急预案演练计划未编制逃生演练计划。
1045 | 鄂尔多斯市东亿羊绒制品有限责任公司 | 现场、资料 | 1.2024年应急预案演练计划现场处置演练频次不足，未编制汛期、消防、逃生演练计划。 | 否 | 限期整改 | 刘震、杨伟、赵蕤 | 2024.04.02 | 现场检查记录1044；责令整改指令书1045； | 已整改 | 2024.04.11 | 杨伟、杨耀荣 | 整改复查意见书1045 | 2
2.生产经营单位的主要负责人未按时履行工贸企业重大事故隐患带队巡查。
1046 | 内蒙古福翔羊绒制品有限公司 | 现场、资料 | 1.生产经营单位的主要负责人未按时履行工贸企业重大事故隐患带队巡查。 | 否 | 限期整改 | 刘震、杨伟、赵蕤 | 2024.04.02 | 现场检查记录1046；责令整改指令书1046； | 已整改 | 2024.04.11 | 杨伟、杨耀荣 | 整改复查意见书1046 | 2
2.配电室电工操作规程未上墙，配电柜底部未封堵。
1047 | 鄂尔多斯市东顺羊绒制品有限公司 | 现场、资料 | 1.未见2024年安全教育培训计划。 | 否 | 限期整改 | 刘震、杨伟、 | 2024.04.08 | 现场检查记录1047；责令整改指令书1047； | 已整改 | 2024.04.18 | 杨耀荣、刘佩昇 | 整改复查意见书1047 | 2
2.2024年应急演练计划演练频次不足，火灾事故逃生避险方案未列入2024年演练计划。
3.未见2024年主要负责人带队检查记录。
1048 | 鄂尔多斯市阳都工程机械有限公司 | 现场、资料 | 1.配电室无绝缘鞋、绝缘手套、灭火器、未安装应急照明灯。 | 否 | 限期整改 | 杨耀荣、杨伟、赵蕤 | 2024.04.09 | 现场检查记录1048；责令整改指令书1048； | 已整改 | 2024.04.19 | 杨耀荣、刘佩昇 | 整改复查意见书1048 | 2
2.配电室挡鼠板未达到标准高度（50公分）；绝缘胶垫未全覆盖操作范围。
3.安全出口指示灯安装不规范（应安装在门头正上方）；车间地面逃生指示箭头未设置。
4.2024年应急演练计划现场处置方案频次不足（消防安全、汛期、逃生现场处置方案）。
1049 | 鄂尔多斯市荆玻环保建材有限公司 | 现场、资料 | 1.部分车间安全出口指示未设置。 | 否 | 限期整改 | 杨耀荣、杨伟、赵蕤 | 2024.04.09 | 现场检查记录1049；责令整改指令书1049； | 已整改 | 2024.05.16 | 杨耀荣、刘震 | 整改复查意见书1049 | 2
2.合片车间电线未穿管缺失，应急照明灯。
3.部分车间设备操作规程未上墙。
4.车间灭火器配备数量不足。
1050 | 鄂尔多斯市万明玻璃制品有限公司 | 现场、资料 | 1.车间灭火器配备数量不足、应急照明灯缺失、安全出口指示标志缺失 | 否 | 限期整改 | 杨耀荣、杨伟、赵蕤 | 2024.04.09 | 现场检查记录1049；责令整改指令书1049； | 已整改 | 2024.04.30 | 杨伟、杨耀荣 | 整改复查意见书1050 | 2
1051 | 东胜区占海羊绒厂 | 现场、资料 | 1.车间电线存在私搭乱接，有电动车充电。 | 否 | 限期整改 | 刘震、杨伟、陈百策 | 2024.04.10 | 现场检查记录1051；责令整改指令书1051； | 已整改 | 2024.04.20 | 杨耀荣、刘佩昇 | 整改复查意见书1051 | 2
2.2024年应急预案演练计划、安全费用提取计划、安全教育培训计划。
1052 | 鄂尔多斯市斯佳羊绒制品有限责任公司 | 现场、资料 | 1.未张贴安全出口指示标识。 | 否 | 限期整改 | 刘震、杨伟、陈百策 | 2024.04.10 | 现场检查记录1052；责令整改指令书1052； | 已整改 | 2024.04.20 | 杨耀荣、刘佩昇 | 整改复查意见书1052 | 2
2.电线未按规范要求穿管。、
1053 | 鄂尔多斯市宏冠羊绒制品有限责任公司 | 现场、资料 | 1.锅炉房入口处配电柜外部接刀闸，需拆除。 | 否 | 限期整改 | 刘震、杨伟、陈百策 | 2024.04.10 | 现场检查记录1053；责令整改指令书1053； | 已整改 | 2024.04.20 | 杨耀荣、刘佩昇 | 整改复查意见书1053 | 2
2.染色车间缺少安全出口标识。
1054 | 鄂尔多斯市旭升羊绒制品有限责任公司 | 现场、资料 | 1.安全出口指示标识安装不规范。 | 否 | 限期整改 | 刘震、杨伟、陈百策 | 2024.04.10 | 现场检查记录1054；责令整改指令书1054； | 已整改 | 2024.04.20 | 杨耀荣、刘佩昇 | 整改复查意见书1054 | 2
2.不分配电柜未连接跨接线。
1055 | 内蒙古灵汇精晶太阳能科技有限公司 | 现场、资料 | 1. 安全管理人员张永平再培训日期为2024年3月14日，已过期。 | 否 | 限期整改 | 刘震、杨伟、赵蕤、刘佩昇 | 2024.04.17 | 现场检查记录1055；责令整改指令书1055； | 已整改 | 2024.05.06 | 赵蕤、杨伟 | 整改复查意见书1055 | 2 | 第二季度专家巡查
2.车间一配电箱和柴油发动机间配电柜未设置安全警示标志。
3.配电箱空开无用电设备标识。
4.多处设备积尘未及时清理。
5.防爆插座安装不符合要求。
6. 配电箱接地线螺栓未拧紧。
7.粉尘清理制度未在醒目位置张贴。
8.未制定专项作业审批制度。
1056 | 内蒙古康巴什酒厂有限公司 | 现场、资料 | 1.有限空间危险告知牌内容不全面，无警示内容。 | 否 | 限期整改 | 杨耀荣、陈百策 | 2024.04.17 | 现场检查记录1056；责令整改指令书1056； | 已整改 | 2024.04.27 | 杨耀荣、刘佩昇、陈百策 | 整改复查意见书1056 | 2 | 第二季度专家巡查
2.砂轮片切割机违规使用短路器代替操作开关。
3.砂轮片切割机电缆接线处，N线与接线段子采用缠绕连接。
4.污水处理半地下室是固定工作场所，人员每天固定时间进入加料，被辨识为有限空间，有限空间辨识不准确。
5.污水处理半地下室未设置有毒其他检测报警仪。
6.污水处理半地下室排风机功率与空间需要排风能力不匹配。
7.厌氧罐有人孔，未被辨识为有限空间。
8.污联池不应辨识为有限空间，说固定工作场所，现辨识为有限空间，无法按照有限空间管理运行。
9.双重预防机制文件未体现管理机构和人员、未进行双重预防机制培训。
1057 | 内蒙古鄂尔多斯酒业集团有限公司 | 现场、资料 | 1.污水处理厂格栅间气体检测仪出现故障，未运行。 | 否 | 限期整改 | 刘震、杨耀荣、陈百策 | 2024.04.18 | 现场检查记录1057；责令整改指令书1057； | 已整改 | 2024.04.27 | 杨耀荣、刘佩昇、陈百策 | 整改复查意见书1057 | 2 | 第二季度专家巡查
2.污水处理厂配电室照明灯损坏。
3.污水处理厂化验室排风扇格栅无法打开。
4.陶坛库进门口消防栓柜前违规堆放杂物。
5.陶坛库排风扇违规停用。
6.热源厂换热站电动葫芦无吨位标识。
7.纯水厂在用的空压机气罐违规悬挂“设备停用”标识牌。
1058 | 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 | 现场、资料 | 1.针织二厂中转间，中转产品和产品架堵塞消防栓箱。 | 否 | 限期整改 | 刘震、杨伟、赵蕤 | 2024.04.18 | 现场检查记录1058；责令整改指令书1058； | 已整改 | 2024.05.08 | 杨耀荣、陈百策 | 整改复查意见书1058 | 2 | 第二季度专家巡查
2.针织二厂针织车间空调室配电柜部位照明灯损坏。
3.针织二厂针织车间空调室配电柜部位未设置应急照明。
4.针织二厂针织车间空调室冷却水泵出口压力表损坏，无法读数。
5. 针织二厂针织车间空调室冷却水泵电机未设置防水淋保护，临时用塑料箱代替。
6.针织二厂针织车间空调室冷却水泵电机保护接地线损坏。
7.针织二厂成衣车织车间空调室冷却水泵电机保护接地线损坏。
8.针织二厂成衣车间空调室配电柜未设置警示标识。
9.纺纱二厂纺纱机地坑入口门液压支撑杆损坏，违规用钢管代替支撑。
10.纺纱二厂和水间使用柔化剂，属于化学品，使用场所未张贴危险告知卡。
11.纺纱二厂和水间使用柔化剂，属于化学品，未按照MSDS注明的应急措施设置洗眼器。
12.染纺厂染色车间电缆桥架未跨接。
13.危险化学品存放处未设置危险化学品理化性质标志，缺少安全风险告知牌。
14.上料站旋钮开关的开关状态标示错误。
15.上料站二层平台钢斜梯踏步宽度不足，扶手钢管直径不足。
16.染色机地下管廊不锈钢管道与碳钢支吊架之间未采取隔离措施。
17.染色机地下管廊电缆桥架连接螺栓生锈。
18.染色机地下管廊配电箱无安全警示标志。
19.污水处理厂暴晒池入口处未设置风险告知卡。
20.污水处理厂电焊机未采取接地保护措施。
21.污水处理厂维修间台钻和砂轮机无安全操作规程。
22.污水处理厂配电室配电柜内空开未固定。
23.污水处理厂配电室内电缆桥架未跨接。
24.污水处理厂配电柜无设备编号。
25.污水处理厂室外箱式变压器门锁损坏。
26.染色机地下管廊应急照明灯数量不足，消火栓箱破损，无巡检通道。
27.建议对染色机地下管廊进行专项的风险分析，增加氧含量检测仪，组织相关人员对染色机地下管廊是否为有限空间进行评估论证。
28.2010年12月由广东政和工程有限公司出具的《安全设施设计》未向原安监部门备案。
29.2014年5月由湖南荣泰安全环保技术咨询有限公司出具的《安全设施进行验收报告》未向原安监部门备案。
30.未按照《内蒙古自治区安全生产条例》第十八条的要求设置专职安全生产分管负责人或者安全总监。
1059 | 鄂尔多斯市东胜区益和商贸有限公司 | 现场、资料 | 1.应急预案风险辨识未按照现场进行，如现场未使用锅炉，无中毒窒息危险，风险辨识出锅炉爆炸、中毒窒息；高处坠落、物体打击事故发生原因与现场不符。 | 否 | 限期整改 | 陈百策、杨耀荣 | 2024.04.22 | 现场检查记录1059；责令整改指令书1059； | 已整改 | 2024.05.02 | 刘震、杨耀荣 | 整改复查意见书1059 | 2 | 第二季度专家巡查
2.应急预案编制的专项预案和现场处置方案未按照风险评估报告事故类型编制。
3.应急预案附件关键标识和图纸里无厂区平面图、应急疏散图等。
4.车间门口应急照明灯脱落，遮挡应急出口标志。
5.厂区整体区域布置复杂，未设置应急疏散指示牌。
6.灭火器未放置合理位置，违规当门档使用。
1060 | 鄂尔多斯市弘博教学设备有限公司 | 现场、资料 | 1.室外原料存放处未设置防火警示标志。 | 否 | 限期整改 | 刘佩昇、杨伟、赵蕤、刘震 | 2024.04.22 | 现场检查记录1060；责令整改指令书1060； | 已整改 | 2024.05.08 | 杨耀荣、陈百策 | 整改复查意见书1060 | 2 | 第二季度专家巡查
2.砂轮机停用未拆除电源。
3.电焊车间两台弯管机使用一个空开。
4.配电箱被钻床及其他杂物阻挡通道。
5.冲床无接地保护线。
6.抛丸机门未设置电气连锁装置。
7.喷塑车间插座未固定。
8.绝缘手套（靴）已超过检验期。
9.配电室无操作规程。
10.实木车间多处设备处积尘未及时清理。
11.叉车未张贴检验合格标志。
12.实木车间一配电箱未设置警示标志。
13.钢木车间1配电柜空开无用电设备标识，无电器线路图。
14.空气储罐未固定。
15.车间缺少安全风险告知牌。
1061 | 内蒙古东泉制衣有限公司 | 现场、资料 | 1.应急预案现场处置方案缺少车辆伤害处置方案。 | 否 | 限期整改 | 陈百策、杨耀荣 | 2024.04.22 | 现场检查记录1061；责令整改指令书1061； | 已整改 | 2024.05.02 | 刘震、杨耀荣 | 整改复查意见书1061 | 2 | 第二季度专家巡查
2.《安全生产事故综合应急预案》未做事故风险评估报告和应急资源调查报告。
1062 | 鄂尔多斯集团东升包装印刷有限责任公司 | 现场、资料 | 1.车辆停车堵塞消防通道。 | 否 | 限期整改 | 陈百策、杨耀荣 | 2024.04.23 | 现场检查记录1062；责令整改指令书1062； | 已整改 | 2024.06.19 | 杨伟、杨耀荣 | 整改复查意见书1062 | 2 | 第二季度专家巡查
2.废纸屑库未设置灭火器。
3.根据印刷车间使用的油墨、枪水清洗剂、酒精、润板液等化学品MSDS注明的急救措施，现场未设置清洗器（洗眼器）。
4.化学品仓库未设置指示牌。
5.未制定年度安全检查计划。
6.年度应急演练计划制定不规范。
7.安全生产事故应急预案，用上级集团公司应急预案代替，与现场实际事故风险不符合，不具备实操性。
1063 | 鄂尔多斯市蒙纯酒业有限公司 | 现场、资料 | 1.提升机控制按钮无上行、下行标志。 | 否 | 限期整改 | 杨伟、赵蕤、刘震 | 2024.04.23 | 现场检查记录1063；责令整改指令书1063； | 已整改 | 2024.05.09 | 杨耀荣、陈百策 | 整改复查意见书1063 | 2 | 第二季度专家巡查
2.注配车间应急出口锁闭。
3.灌装车间无班前会记录。
4.注配车间使用非防爆电气设备。
5.注配车间操作室配电箱前放置杂物。
6.注配车间可燃气体报警仪一个安装在顶部，一个安装在距地面约40cm处，不符合要求。
7.发酵车间消火栓箱门缺少玻璃。
8.发酵车间配电箱无警示标志，插座无接地保护。
1064 | 鄂尔多斯市乾宇新型节能建材有限责任公司 | 现场、资料 | 1.应急演练计划未按照应急预案安全生产事故类型制定。 | 否 | 限期整改 | 刘佩昇、陈百策、杨耀荣 | 2024.04.23 | 现场检查记录1064；责令整改指令书1064； | 已整改 | 2024.05.03 | 刘震、杨耀荣 | 整改复查意见书1064 | 2 | 第二季度专家巡查
2.特种设备操作人员叉车司机作业时未佩戴安全帽。
3.特种设备叉车缺失后视镜、行车警示器。
4.叉车转向灯损坏。
5.1#链条机信号线布线不规范。
6.出釜车间未设置人行安全通道。
7.配汽室配电箱内违规放置杂物。
8.配汽室配电箱箱门损坏。
9.配汽间东杂物库乱堆乱放，无人行通道。
10.切割搅拌池搅拌电机风扇防护罩脱落。
11.浇筑摆渡车、切割摆渡车操作人员防护栏高度和防护范围不符合规范，有坠落。
1065 | 鄂尔多斯市万基炜业新型建材有限责任公司 | 现场、资料 | 1.主要负责人蔺珑，安全管理人员边荣飞未取得主管部门的安全培训合格证。 | 否 | 限期整改 | 赵蕤、刘震 | 2024.04.23 | 现场检查记录1065；责令整改指令书1065； | 已整改 | 2024.05.14 | 刘震、杨耀荣、陈百策 | 整改复查意见书1065 | 2 | 第二季度专家巡查
2.法定代表人2024年4月7日由高永刚变更为蔺珑，生产安全事故应急预案未重新修订。
3.2024年度未签订全员安全生产责任状。
4.2024年度修订的安全管理制度，安全操作规程主要负责人未签发。
5.安全操作规程中缺少电工、叉车的安全操作规程。
6.未按照2024年度安全教育培训计划，3月份未进行国家安全法律法规宣传培训。
7.未按照2024年应急演练计划进行演练。
8.未开展安全生产标准化建设。
9.未制定安全管理人员安全职责。
10.水泥储罐钢直梯无安全护笼。
11.北库配电柜空开无用电设备标识。
12.北库内电气设备无接地保护。
13.发泡机压力未定期检验。
14.未提供锅炉房可燃气体报警器定期检测报告。
15.可燃气体报警仪报警信号未传输到有人值守的地方。
1066 | 鄂尔多斯市东胜蒙西水泥有限公司 | 现场、资料 | 1.配料库钢斜梯栏杆缺少中间栏杆。 | 否 | 限期整改 | 赵蕤、刘震 | 2024.04.24 | 现场检查记录1066；责令整改指令书1066； | 已整改 | 2024.05.14 | 刘震、陈百策、杨耀荣 | 整改复查意见书1066 | 2 | 第二季度专家巡查
2.两处空气储罐压力表未标识最高压力红线。
3.配料库底电缆桥架跨接线断开。
4.主电机房配电箱主减速机主机加热器未连接接地线。
5.主电机循环水管阀门手轮破损。
6.停用设备未断电。
7.维修间插座未连接接地线。
8.2024年2月2日，企业法定代表人变更为白晓光，生产安全事故应急预案未重新修订。
9.该企业于2006年经内蒙古自治区发展和改革委员会批准设立，至今未根据原国家安全生产监督管理局《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（第36号公布-第77号修正）的要求办理建设项目安全设施“三同时”。
1067 | 鄂尔多斯市东胜区维丰绒毛实业有限责任公司 | 现场、资料 | 1.空调室配电柜柜门跨接线未使用编织铜扁线。 | 否 | 限期整改 | 刘佩昇、陈百策、杨耀荣 | 2024.04.24 | 现场检查记录1067；责令整改指令书1067； | 已整改 | 2024.05.04 | 刘震、杨耀荣 | 整改复查意见书1067 | 2 | 第二季度专家巡查
2.空调室配电柜内违规放置杂物，柜内电器元件脱落。
3.房顶修缮施工人员未佩戴安全帽、安全带。
4.外包单位泊丞商贸库房白酒堆放超过5层。
5.无对外承包单位安全检查记录。
6.应急预案附件无平面布置图和应急疏散图等关键图。
7.应急预案风险辨识缺项，如未辨识出高处坠落、物体打击、车辆伤害等。
1068 | 鄂尔多斯市施美珠制衣有限责任公司 | 现场、资料 | 1.节假日值班表带班领导未签字。 | 否 | 限期整改 | 赵蕤、刘震 | 2024.04.24 | 现场检查记录1068；责令整改指令书1068； | 已整改 | 2024.05.09 | 杨耀荣、陈百策 | 整改复查意见书1068 | 2 | 第二季度专家巡查
2.车间配电箱未见接地线接入。
3.接地线未采用线鼻子或搪锡与端子排连接。
4.厨房可燃气报警仪报警信号未传输到有人值守的地方。
5.2024年3月15日的应急演练总结评估中无评估人签字。
6.主要负责人陈永刚、安全管理人员奥在琴安全培训合格证，2022/2023年度未参加复训。
7.安全生产管理制度自2021年1月14日未更新。
1069 | 内蒙古联丰食品有限公司 | 现场、资料 | 1.安全管理制定缺少《安全防护设施检查维护保养制度》。 | 否 | 限期整改 | 刘佩昇、陈百策、杨耀荣 | 2024.04.25 | 现场检查记录1069；责令整改指令书1069； | 已整改 | 2024.05.07 | 杨耀荣、陈百策 | 整改复查意见书1069 | 2 | 第二季度专家巡查
2.应急预案附件缺少平面布置图、应急疏散图等关键图。
3.未在现场明显位置设置永久性标志内容包括：（1）安装商名称和地址；（2）制冷剂名称和充装量（3）润滑剂名称和充装量（4）系统设计压力。
4.液氨充装点未设置接地装置。
5.制冷室、控制室和配电室未设置标识标牌。
6.液氨充装点未设置标识标牌。
1070 | 内蒙古大力神食品有限责任公司 | 现场、资料 | 1.二车间应急照明灯损坏。 | 否 | 限期整改 | 刘佩昇、陈百策、杨耀荣 | 2024.04.25 | 现场检查记录1070；责令整改指令书1070； | 已整改 | 2024.05.20 | 刘震、赵蕤、杨耀荣、杨伟 | 整改复查意见书1070 | 2 | 第二季度专家巡查
|  |  | 2.制冷车间安全警示标识模糊不清。 | 否
|  |  | 3.制冷车间现场设备停用，有毒气体报警仪显示器报警灯显示，报警仪失效。（判断失误，经有毒气体报警仪厂家回馈和三方检测机构检测，有毒气体报警仪使用正常。） | 否
|  |  | 4.制冷车间有毒气体探头未固定安装，用铁丝随意固定。 | 否
|  |  | 5.制冷车间冷却塔水池未设置有限空间警示标志。 | 否
|  |  | 6.未在现场明显位置设置永久性标志内容包括：（1）安装商名称和地址；（2）制冷剂名称和充装量（3）润滑剂名称和充装量（4）系统设计压力。 | 否
|  |  | 7.制冷车间液氨充装点未设置标识标牌。 | 否
|  |  | 8.小冷库制冷设备露天安装，未设置防雨棚。 | 否
|  |  | 9.配电室配电柜未设置安全警示标识。 | 否
|  |  | 10.应急预案风险辨识不全面，缺少车辆伤害、高处坠落事故类型，“氨泄漏”不是事故类型，“氨泄漏”导致的事故类型应该辨识为火灾和爆炸、中毒和窒息。 | 否
|  |  | 11.未建立有限空间管理台账。 | 否
1071 | 鄂尔多斯市东羊水泥制品制品有限责任公司 | 现场、资料 | 1.龙门吊行车闪烁灯损坏。 | 否 | 限期整改 | 刘佩昇、陈百策、杨耀荣 | 2024.04.26 | 现场检查记录1071；责令整改指令书1071； | 已整改 | 2024.05.07 | 杨耀荣、陈百策 | 整改复查意见书1071 | 2 | 第二季度专家巡查
2.叉车操作人员未佩戴安全帽。
3.吊索具未放置在吊索具固定存放点，随意在场地放置。
4.龙门吊吨位标识脱落。
5.配电箱柜门损坏。
6.乙炔瓶未配置防回火装置。
7.料仓防高处坠落警示标识脱落。
1072 | 鄂尔多斯市元蒙酒业有限公司 | 现场、资料 | 1.粉碎车间排风机接地线未连接。 | 否 | 限期整改 | 刘震、赵蕤、杨伟 | 2024.04.26 | 现场检查记录1072；责令整改指令书1072； | 已整改 | 2024.05.21 | 刘震、杨伟、赵蕤 | 整改复查意见书1072 | 2 | 第二季度专家巡查
2.粉碎车间配电箱箱门未跨接。
3.绝缘手套（靴）未定期检验。
4.锅炉房旁配电箱未见接地线引入。
5.2022年出厂的可燃气体报警仪未定期检验。
6.锅炉房内气泵和风机电机未接地。
7.灌装车间排风机电源线穿线管未做密封。
8.原酒库风机控制箱未采用防爆型。
9.安全设施设计委托时间为2023年8月20日，安全设施设计专家评审的时间为2023年7月28日，先评审后委托不合理。
10.2023年十二月由山东开元工程技术有限公司出具的《安全验收评价报告》无评价单位的骑缝章，评价人员签字为影印非手签。
11.《安全设施设计》主要建构筑物表中，“粮食仓库”火灾危险性为丙类，第74页储粮车间火灾危险性为乙类。同一车间火灾危险性分类不同。
1073 | 内蒙古霄瑞商贸有限公司 | 现场、资料 | 1.车间动力配电柜未设置隔离栏杆。 | 否 | 限期整改 | 刘佩昇、陈百策、杨耀荣 | 2024.04.26 | 现场检查记录1073；责令整改指令书1073； | 已整改 | 2024.05.07 | 杨耀荣、陈百策 | 整改复查意见书1073 | 2 | 第二季度专家巡查
2.吊索具未放置在吊索具固定存放点，随意在场地放置。
3.现场噪声超过85dB，操作人员未佩戴防噪声耳塞。
4.车间未设置人行安全通道。
5.乙炔瓶未设置防倾倒装置。
6.锅炉房配电室未设置应急照明。
7.料仓防高处坠落警示标识脱落。
1074 | 内蒙古宏程包装制品有限公司 | 现场、资料 | 1.配电箱空开无用电设备标识，未见接地线引入，无接地排。 | 否 | 限期整改 | 刘震、赵蕤、杨伟 | 2024.04.26 | 现场检查记录1074；责令整改指令书1074； | 已整改 | 2024.05.14 | 刘震、陈百策、杨耀荣 | 整改复查意见书1074 | 2 | 第二季度专家巡查
2.空压机无保护线。
3.厂房内储存的成品未按照储存物品的要求进行管理。
4.电缆线穿墙未采取穿管保护措施。
5.电缆线用铁丝困扎。
6.安全管理制度主要负责人未签发。
1075 | 鄂尔多斯市通浩环保建材有限公司 | 现场、资料 | 1.2023年8月由中北工程设计咨询有限公司出具的《安全设施设计》无设计单位的骑缝章，评价人员签字为复印非手签。 | 否 | 限期整改 | 赵蕤、刘震 | 2024.04.28 | 现场检查记录1075；责令整改指令书1075； | 已整改 | 2024.05.14 | 刘震、陈百策、杨耀荣 | 整改复查意见书1075 | 2 | 第二季度专家巡查
2.厂区配电柜无安全警示标志。
3.绝缘手套检验标识过期。
4.切割机无接地保护。
5.配电室内配电柜电源线未采用线鼻子或搪锡与空开连接。
6.滚筒无防护措施。
7.配电箱通道被封堵。
8.输送皮带侧人员通行处未采取防滑措施。
9.空压机配电柜未固定，底部未封堵。
10.氧气瓶输气管颜色为红色，输气管老化破损有裂纹。
1076 | 鄂尔多斯市重友新型建筑材料有限公司 | 现场、资料 | 1.叉车操作人员未佩戴安全帽。 | 否 | 限期整改 | 赵蕤、刘震 | 2024.04.28 | 现场检查记录1076；责令整改指令书1076； | 已整改 | 2024.05.14 | 刘震、陈百策、杨耀荣 | 整改复查意见书1076 | 2 | 第二季度专家巡查
2.二氧化碳气瓶未设置防倾倒装置。
3.脱硫环保塔“高处坠落”警示标识脱落。
4.脱硫塔配电室配电柜前、后未设置绝缘胶垫，未配置绝缘手套、绝缘鞋等防护用品。
5.脱硫塔配电室应急照明灯未按照规范固定。
6.隧道窑引风机三角带未设置防护罩。
7.3月份未及时完善安全培训记录。
1077 | 鄂尔多斯市枳机塔建欣新型建筑材料有限公司东胜分公司 | 现场、资料 | 1.应急预案未定期修订。 | 否 | 限期整改 | 杨伟、赵蕤、刘震 | 2024.04.28 | 现场检查记录1077；责令整改指令书1077； | 已整改 | 2024.05.14 | 刘震、陈百策、杨耀荣 | 整改复查意见书1077 | 2 | 第二季度专家巡查
2.安全警示标志老化褪色。
3.绝缘手套（靴）未定期检验。
4.配电箱箱门未跨接。
5.浸泡机钢丝绳绳卡不足3个。
6.变压器围栏北侧未设置安全警示标识。
7.配电箱空开无用电设备标识。
8.电焊机电源接线盒缺少盒盖。
9.送板机传动皮带无防护罩。
1078 | 鄂尔多斯市金源新型建筑材料有限公司 | 现场、资料 | 1.脱硫塔吊装现场未设置警示标志和现场警戒线。 | 否 | 限期整改 | 杨伟、赵蕤、刘震 | 2024.04.28 | 现场检查记录1078；责令整改指令书1078； | 已整改 | 2024.05.14 | 刘震、陈百策、杨耀荣 | 整改复查意见书1078 | 2 | 第二季度专家巡查
2. 两台吊车联合吊装，未制定现场吊装方案。
3.气瓶未放置气瓶固定存放点，未设置防倾倒装置。
4.煤矸石堆场料堆越界进入原料车间固定工作场所，料堆有坍塌风险。
5.原料车间维修现场氧气瓶、液化石油气瓶安全使用距离低于5m。
6.原料车间输送带人员操作点未设置急停按钮。
7.厂区挖机作业场地未设置警示标识。
8.原料车间缺少“机械伤害”、“粉尘伤害”、“车辆伤害”“高处坠落”等警示标识。
1079 | 鄂尔多斯市阿恋民族食品有限责任公司 | 现场、资料 | 1.车间配电箱空开无用电设备标识. | 否 | 限期整改 | 杨伟、赵蕤、刘震 | 2024.04.29 | 现场检查记录1079；责令整改指令书1079； | 已整改 | 2024.05.16 | 刘震、杨耀荣 | 整改复查意见书1079 | 2 | 第二季度专家巡查
2.车间配电柜电气线路图与设备实际情况不符.
3.绝缘手套（靴）未定期检验。
4.切片机控制箱无操作空间.
5.冷库货品未按仓储场所五距要求储存。
6.接地（接零）线未采用线鼻子或搪锡与端子排连接。
7.成品包装车间配电箱通道被设备阻挡。
1080 | 鄂尔多斯市金丰凯节能环保空心砖有限公司 | 现场、资料 | 1.原料棚墙壁材料脱落，存在物体打击风险。 | 否 | 限期整改 | 杨伟、赵蕤、刘震 | 2024.04.29 | 现场检查记录1080；责令整改指令书1080； | 已整改 | 2024.05.14 | 刘震、陈百策、杨耀荣 | 整改复查意见书1080 | 2 | 第二季度专家巡查
2.脱硫塔未设置安全警示标识，如“高处坠落”等。
3.脱硫装置配电室未设置标志标识。
4.脱硫装置配电室配电柜前后未设置绝缘垫。
5.脱硫装置配电室配电柜未设置警示标识。未配置绝缘鞋、绝缘手套等防护用品。
6.叉车右后视镜脱落。
7.脱硫装置区未配置室外工作照明。
1081 | 内蒙古跃欣水泥制品有限公司 | 现场、资料 | 1.库房约600m²，只有一个出入口。 | 否 | 限期整改 | 杨伟、赵蕤、刘震 | 2024.04.29 | 现场检查记录1081；责令整改指令书1081； | 已整改 | 2024.05.16 | 刘震、陈百策、杨耀荣 | 整改复查意见书1081 | 2 | 第二季度专家巡查
2.配电柜无安全警示标志。
3.乙炔气瓶无防回火器。
4.空气压缩机传动皮带无防护罩。
5.切割机无接地保护。
6.气瓶储存无防倾倒措施。
7.输送带下方未采取防护措施。
8.配电柜接地线未采用线鼻子或搪锡与空开连接。
9.电动机接线盒盒盖未使用螺丝固定。
10.原料车间入口无安全警示标志。
11.电缆线未采取防晒措施。
12.配电柜底部未封堵。
13.未提供安全管理资料
14.配电箱前无工作空间。
1082 | 鄂尔多斯市凯骏新型建材有限公司 | 现场、资料 | 1.脱硫装置配电室未设置标志标识。 | 否 | 限期整改 | 杨伟、赵蕤、刘震 | 2024.04.29 | 现场检查记录1082；责令整改指令书1082； | 已整改 | 2024.05.20 | 刘震、赵蕤、杨耀荣、杨伟 | 整改复查意见书1082 | 2 | 第二季度专家巡查
2.脱硫装置配电室配电柜前后未设置绝缘垫。
3.脱硫装置配电室未设置照明灯和应急照明。
4.脱硫装置未设置警示标识。
5.厂区北侧水井未井盖。
6.隧道窑顶车间电缆沟盖板破损。
7.制成车间配电室未设置标志标识。
8.制成车间门口配电箱插座直接连入短路器、配电箱违规放置杂物。
9.有限空间辨识不准确，固定工作场所隧道窑、回泥带空间辨识为有限空间。
1083 | 内蒙古嘉士特建筑节能材料有限公司 | 现场、资料 | 1.复合车间未规划设置人行安全通道和作业分区。 | 否 | 限期整改 | 杨伟、赵蕤、杨耀荣 | 2024.04.30 | 现场检查记录1083；责令整改指令书1083； | 已整改 | 2024.05.09 | 杨耀荣、陈百策 | 整改复查意见书1083 | 2 | 第二季度专家巡查
2.复合车间配电柜未做柜门接地跨接。
3.复合车间折边机未张贴操作规程。
4.根据砂桨车间库房储存胶粘剂MSDS事故响应描述，现场需要配置洗眼器。
5.叉车左后视镜损坏。
1084 | 内蒙古卡瑞斯曼机械制造有限责任公司 | 现场、资料 | 1.由山东开元工程技术有限公司出具的《安全验收评价报告》评价人员签字为影印，应手签。 | 否 | 限期整改 | 杨伟、赵蕤 | 2024.05.06 | 现场检查记录1084；责令整改指令书1084； | 已整改 | 2024.05.21 | 赵蕤、杨伟 | 整改复查意见书1084 | 2 | 第二季度专家巡查
2.安全验收评价报告缺少骑缝章。
3.变压器室无安全警示标志。
4.配电室内配电柜下方无绝缘脚垫，配电柜无安全警示标志。配电室无应急照明。配电室未配备绝缘用具。
5.车间内钢直梯安全护笼不符合要求。
6.配电箱空开无用电设备标识。
7.多处配电箱内多股铜线未采用线鼻子或搪锡与端子排连接。
8.二氧化碳输气管使用红色胶管。
9.电焊机二次线缺少防护罩。
10.电焊机接线盒缺少盒盖。
11.砂轮机缺少托架。
12.配电箱前放置设备及杂物。
13.气瓶储存未采取防倾倒措施。
14.乙炔输气管未安装防回火器。
15.山东开元工程技术有限公司出具的《安全验收评价报告》，整改结果与专家提出的验收意见不对应。
1085 | 鄂尔多斯市宝风工程建设有限责任公司 | 现场、资料 | 1.车间大部分液化天然气罐未装置止回阀。 | 否 | 限期整改 | 杨伟、赵蕤、刘震 | 2024.05.07 | 现场检查记录1085；责令整改指令书1085； | 已整改 | 2024.05.21 | 赵蕤、杨伟 | 整改复查意见书1085 | 2 | 第二季度专家巡查
2.车间液化气和丙烷罐库和厨房相邻，未设置防爆隔墙。建议重新按照规范建造液化气瓶、丙烷瓶库房。
3.车间配电柜电缆接线不符合规范，未从配电柜出线口出线。
4.车间员工使用手持砂轮机打磨工件时未佩戴防护眼镜。
5.车间行车工位未张贴操作规程。
6.原料场龙门吊未设置吨位标识，安全警示标识脱落。
7.原料场龙门吊控制柜门开关锁损坏。
8.原料场龙门吊配电箱损坏，建议及时更换。
9.2024年2月编制的应急预案未按照新导则编制，未在东胜区应急管理局备案。
1086 | 鄂尔多斯市鑫恒德工贸有限责任公司 | 现场、资料 | 1.对外包企业内蒙古铎凯电气有限公司安全检查记录未留存。 | 否 | 限期整改 | 杨伟、赵蕤、刘震 | 2024.05.07 | 现场检查记录1086；责令整改指令书1086； | 已整改 | 2024.05.21 | 赵蕤、杨伟 | 整改复查意见书1086 | 2 | 第二季度专家巡查
1087 | 鄂尔多斯市宏望煤矿机械设备有限责任公司 | 现场、资料 | 1.车间使用氧气瓶、氩气瓶、丙烷气瓶无固定储存间。 | 否 | 限期整改 | 杨伟、赵蕤、刘震 | 2024.05.07 | 现场检查记录1087；责令整改指令书1087； | 已整改 | 2024.05.21 | 赵蕤、杨伟 | 整改复查意见书1087 | 2 | 第二季度专家巡查
2.车间工位使用气瓶无防倾倒装置。
3.压力机未张贴操作规程。
4.现场使用的氧气瓶、丙烷瓶安全距离不够5m以上。
5.DL-21配电柜柜门接地跨接线脱落且未用扁铜线跨接。
6.DL-21配电柜未设置安全警示标识。
7.喷砂除锈工序板车牵引卷扬机钢丝绳打卷。建议及时维修或更换。
8.车间东门内外未设置防撞柱。
9.安全培训计划、生产安全事故应急演练计划、安全费用提取计划未按照法律法规制定。
1088 | 鄂尔多斯市海峰机械制造有限责任公司 | 现场、资料 | 1.气瓶储存区未制作固定防气瓶倾倒支架，建议尽快设置。 | 否 | 限期整改 | 杨伟、赵蕤、刘震 | 2024.05.08 | 现场检查记录1088；责令整改指令书1088； | 已整改 | 2024.05.21 | 刘震、杨耀荣 | 整改复查意见书1088 | 2 | 第二季度专家巡查
2.数控铣床操作场所未张贴操作规程。
3.未提供安全管理资料（生产现场和办公场所分开）。
1089 | 鄂尔多斯市辰达机械有限责任公司 | 现场、资料 | 1.车间操作未划分区域，未设置人行通道。 | 否 | 限期整改 | 杨伟、赵蕤、刘震 | 2024.05.08 | 现场检查记录1089；责令整改指令书1089； | 已整改 | 2024.05.22 | 刘震、赵蕤 | 整改复查意见书1089 | 2 | 第二季度专家巡查
2.车间气瓶未设置专门的存储区域。
3.车间冲床旁配电箱出线不规范，箱门未做接地跨接。
4.车间冲床旁配电箱设置警示标识脱落。
5.摇臂钻未设置操作规程。
6.车间门口消防拴柜前杂物堵塞。
7.操作规程编制不全，缺少摇臂钻、数控等离子切割机等操作规程。
1090 | 鄂尔多斯市兴玻钢化玻璃有限公司 | 现场、资料 | 1.双组份硅酮密封胶说明书里注明，如不慎进入眼睛应立即用大量清水冲洗，密封胶储存现场未设置洗眼器。 | 否 | 限期整改 | 杨伟、赵蕤、刘震 | 2024.05.08 | 现场检查记录1090；责令整改指令书1090； | 已整改 | 2024.05.21 | 刘震、杨耀荣 | 整改复查意见书1090 | 2 | 第二季度专家巡查
2.中转玻璃架占用安全通道。
3.空压机配电箱安装位置不符合规范。
4.玻璃强度试验架处未张贴操作规程（试验操作人员的安全防护措施）。
5.日常的安全检查按照制度执行，但未做记录。
1091 | 鄂尔多斯市泰力机械制造有限公司 | 现场、资料 | 1.该公司厂区进出重型装备，厂区未设置限速标志。 | 否 | 限期整改 | 杨伟、赵蕤、刘震 | 2024.05.09 | 现场检查记录1091；责令整改指令书1091； | 已整改 | 2024.05.22 | 刘震、赵蕤 | 整改复查意见书1091 | 2 | 第二季度专家巡查
2.油缸车间车床工位悬臂吊未设置吨位标志。
3.油缸车间拆装油缸机工位，未张贴安全操作规程.
4.平板车导轨未设置到位阻挡装置.
5.油缸车间移动式喷漆房配电箱安装位置违规堆放杂物，占用配电箱操作空间.
6.油缸车间移动式喷漆房配电箱安装位置违规堆放杂物，占用配电箱操作空间.
7.使用的丙烷罐和氧气罐未安装止回阀.
8.消防拴柜前违规放置阻挡物品.
9.油缸车间、联一车间、联五车间进出液压支架门口未设置防撞柱.
10.联四车间试验配电室所有配电柜柜门未设置接地跨接.
11.抛丸装置前起重支架行架拉杆损坏.
12.有限空间辨识不准确，建议重新组织辨识.
13.风险分级管控和隐患排查双重预防机制建设不健全，风险未做分级管控，未做双重机制培训.
1092 | 内蒙古隆通碳纤维技术有限公司 | 现场、资料 | 1.车间地面区域划分、人行安全通道模糊不清，建议尽快重新划分. | 否 | 限期整改 | 杨伟、赵蕤、刘震 | 2024.05.09 | 现场检查记录1092；责令整改指令书1092； | 已整改 | 2024.05.21 | 赵蕤、杨伟 | 整改复查意见书1092 | 2 | 第二季度专家巡查
2.车间配电室安全出口门损坏，建议尽快修复.
3.车间至二楼配电室楼梯入口通道被杂物堵塞，通道不畅通.
4.窑炉废气净化系统电捕焦油器有人孔，未张贴有限空间风险警示标识.
5.车间配电室未设置防鼠挡板.
6.配电室排风机未按照规范安装，现安装位置在配电室下部，应该安装在配电室上部.
7.该企业设置3套20m3液氮储罐，应急预案未辨识出其他伤害（冻伤）事故风险，未编制其他伤害（冻伤）专项预案或现场处置方案.
1093 | 鄂尔多斯市包钢钢瑞材料技术有限公司 | 现场、资料 | 1.吊装吊带未按照规范放置在吊具固定点。 | 否 | 限期整改 | 陈百策、杨耀荣 | 2024.05.10 | 现场检查记录1093；责令整改指令书1093； | 已整改 | 2024.05.21 | 刘震、杨耀荣 | 整改复查意见书1093 | 2 | 第二季度专家巡查
2.有限空间作业用通风机不符合作业要求，现配置的轴流风机未设置送风管道。
3.双重预防机制已完成风险评估分析、风险分级管控、未指定风险分级管控制度，未进行双控机制全员培训。
1094 | 鄂尔多斯市元盟工贸有限公司 | 现场、资料 | 1.车间配电柜底部未封堵。 | 否 | 限期整改 | 杨伟、赵蕤、刘震 | 2024.05.10 | 现场检查记录1094；责令整改指令书1094； | 已整改 | 2024.05.27 | 刘震、赵蕤 | 整改复查意见书1094 | 2 | 第二季度专家巡查
2.手持电动工具（角磨机）缺少防护罩。
3.配电箱空开无用电设备标识。
4.配电箱内多股铜线未采用线鼻子或搪锡与端子排连接。
5.电焊机未采取接地保护措施。
6.使用中的配电箱粘贴停用标志。
7.空压机严重漏油。
8.空气储罐压力表朝向不利于观察方向。
9.储气罐标牌信息不全，无制造日期和使用寿命信息。
10.砂轮机缺少托架。
11.自动升降卧轴矩台平面磨床控制按钮破损。
12.电焊机接线盒缺少盒盖。
1095 | 内蒙古鼎煜机械设备制造有限公司 | 现场、资料 | 1.未制定全员安全生产责任制、安全生产管理制度、安全生产操作规程。 | 否 | 限期整改 | 杨伟、赵蕤、刘震 | 2024.05.10 | 现场检查记录1095；责令整改指令书1095； | 已整改 | 2024.05.27 | 刘震、赵蕤 | 整改复查意见书1095 | 2 | 第二季度专家巡查
2.未制定生产安全事故应急预案。
3.未制定2024年度安全生产费用提取和使用计划。
4.未建立员工三级安全教育培训档案。
5.建设项目的安全设施，未与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。
6.未提供安全管理资料。
7.未提供主要负责人和安全生产管理人员参加培训的证明材料。
8.车间插座接线未使用插头。
9.电焊机未采取接地保护措施。
10.高处作业未采取防护措施。
11.电焊机一侧缺少防护盖。
12.台钻无安全操作规程。
13.电焊机二次线接线柱缺少防护罩。
14.电焊机电源线接线盒缺少盒盖。
15.气瓶存放和使用时未采取防倾倒措施。
16.二氧化碳气瓶输气管颜色为红色。
17.焊接区域未设置警告标识。
1096 | 鄂尔多斯市勤惠汽车部件制造有限公司 | 现场、资料 | 1.吊装吊带未按照规范放置在吊具固定点。 | 否 | 限期整改 | 陈百策、杨耀荣 | 2024.05.10 | 现场检查记录1096；责令整改指令书1096； | 已整改 | 2024.05.21 | 刘震、杨耀荣 | 整改复查意见书1096 | 2 | 第二季度专家巡查
2.车间改造区域未设置隔离带。
3.第三方施工单位进入正在作业车间施工，对施工企业人员的入场安全培训未留培训记录。
4.叉车行车警示灯损坏。
5.焊接工位风险告知卡安全防护措施要求作业人员佩戴焊接面罩，现场作业人员未佩戴。
6.二氧化碳液态罐储存区违规安装叉车充电器，二种功能区域冲突，建议单独设置。
7.现场使用和储存液体二氧化碳罐数量12瓶以上。应急预案未辨识其他伤害（冻伤）事故风险，未编制该项现场处置方案。
1097 | 鄂尔多斯市高普汽车零部件有限公司 | 现场、资料 | 1.应急疏散标志被断电。 | 否 | 限期整改 | 杨伟、赵蕤、刘震 | 2024.05.11 | 现场检查记录1097；责令整改指令书1097； | 已整改 | 2024.05.21 | 刘震、杨耀荣 | 整改复查意见书1097 | 2 | 第二季度专家巡查
2.生产过程使用片状氢氧化钠，未设置专门的储存设施。
3.叉车未张贴检验合格标志。
4.水泵无接地保护线。
5.配电柜内多台设备未见接地保护线。
6.未提供可燃气体报警器定期检验报告。
7.停用的天然气管道阀门处未设置盲板。
8.天然气泄露报警信号未传输到有人值守的地方。
9.电缆线穿墙未采取穿管保护措施。
10.配电箱箱门未跨接。
11.配电箱无安全警示标识。
12.配电箱缺少箱门。
13.配电柜前未铺设绝缘胶垫。
14.锅炉燃烧器设备铭牌未使用中文。
15.配电箱内接地线未采用线鼻子或搪锡与端子排连接。
1098 | 鄂尔多斯市东胜区杰瑞机械制造有限公司 | 现场、资料 | 1.未提供：安全生产责任制，安全管理制度，安全操作规程。 | 否 | 限期整改 | 杨伟、赵蕤、刘震 | 2024.05.11 | 现场检查记录1098；责令整改指令书1098； | 已整改 | 2024.05.21 | 刘震、赵蕤 | 整改复查意见书1098 | 2 | 第二季度专家巡查
2.未提供2024年度安全生产费用提取和使用计划。
3.未提供员工三级安全教育培训档案。
4.未提供安全验收报告。
5.配电柜空开无用电设备标识。
6.主要负责人张以辉、和安全生产管理人员刘继钦自2022年7月8日以后未参加再培训。
7.电焊机未采取接地保护措施。
8.未提供车工劳动防护用品发放记录。
9.电焊机一侧缺少防护盖。
10.设备无安全操作规程。
11.电焊机二次线接线柱缺少防护罩。
12.气瓶存放和使用时未采取防倾倒措施。
13.焊接区域未设置警告标识。
1099 | 鄂尔多斯市冠盛汽车部件有限公司 | 现场、资料 | 1.现场吊装作业和废料装车作业交叉作业，未配置现场监管人员。 | 否 | 限期整改 | 刘震、杨耀荣 | 2024.05.13 | 现场检查记录1099；责令整改指令书1099； | 已整改 | 2024.05.23 | 赵蕤、杨伟 | 整改复查意见书1099 | 2 | 第二季度专家巡查
2.车间现场使用吊带出现断口，已达到报废标准。
3.车间空压机点消防栓柜缺少高压水枪头。
4.车间所有工位未张贴风险告知卡。
5.车间东门动力配电柜电压表、电流表损坏，显示值为零。
6.车间点焊工位操作员工未按照作业规程要求佩戴防护面罩或防护眼镜。
7.车间库房10-AP2配电箱未设置安全警示标识。
8.车间库房货箱堵塞消防栓柜门。
9.乙炔罐储存区未设置乙炔罐防倾倒装置。
10.双重预防机制未进行专项管理人员、全体员工培训，未做风险告知（未编制风险告知卡）。
1100 | 鄂尔多斯市长鹏汽车零部件有限公司 | 现场、资料 | 1.员工三级教育复训考试卷缺少操作规程内容。 | 否 | 限期整改 | 杨伟、赵蕤 | 2024.05.13 | 现场检查记录1100；责令整改指令书1100； | 已整改 | 2024.06.11 | 赵蕤、杨耀荣 | 整改复查意见书1100 | 2 | 第二季度专家巡查
2.建议按照《财资2020 136号》文件的要求制定2024年度安全生产费用提取计划。
3.未对生产经营全过程进行风险辨识。
4.前舱成型机未设置光电保护装置。
5.前舱成型机压力表安装盒缺少防护盖。
6.配电箱接地线螺栓松动。
7.配电箱一多股铜线接地线未采用线鼻子或搪锡与端子排连接。
8.配电箱前放置杂物。
9.安全帽无生产日期。
1101 | 芜湖瑞泰汽车零部件有限公司鄂尔多斯分公司 | 现场、资料 | 1.企业法人由吴东苗变更为曹倩，生产安全事故应急预案未重新修订备案。 | 否 | 限期整改 | 杨伟、赵蕤 | 2024.05.13 | 现场检查记录1101；责令整改指令书1101； | 已整改 | 2024.05.27 | 刘震、赵蕤 | 整改复查意见书1101 | 2 | 第二季度专家巡查
2.未对生产经营全过程进行风险辨识。
3.无安全生产责任制、安全管理制度、安全操作规程。
4.两处应急照明灯有故障。
5.车间电源插座未固。
6.配电箱一多股铜线接地线未采用线鼻子或搪锡与端子排连接。
1102 | 内蒙古北方线缆有限公司 | 现场、资料 | 1.未提供2024年度安全生产费用使用台账。 | 否 | 限期整改 | 杨伟、赵蕤 | 2024.05.13 | 现场检查记录1102；责令整改指令书1102； | 已整改 | 2024.05.27 | 刘震、赵蕤 | 整改复查意见书1102 | 2 | 第二季度专家巡查
2.员工三级教育考试卷缺少操作规程内容。
3.未对生产经营全过程进行风险辨识。
4.2020年11月由广东政和工程有限公司出具的《安全设施设计》，设计人员签字为复印件非手签，设计编制人员表无设计单位盖章。
5.2022年12月由山东开元工程技术有限公司出具的《安全验收评价报告》，特种设备一览表中缺少3台行车。
6.传动皮带无防护罩。
7.配电箱一多股铜线接地线未采用线鼻子或搪锡与端子排连接。
8.车间配电柜无安全警示标志。
9.车间配电柜底部未封堵。
1103 | 内蒙古酷包科技有限公司 | 现场、资料 | 1.吊装吊带破损，达到报废标准，仍在现场使用。 | 否 | 限期整改 | 刘震、杨耀荣 | 2024.05.13 | 现场检查记录1103；责令整改指令书1103； | 已整改 | 2024.05.23 | 赵蕤、杨耀荣 | 整改复查意见书1103 | 2 | 第二季度专家巡查
2.仓库应急照明灯损坏。
3.锅炉房使用天然气，未设置排风扇，未与可燃气体检测仪连锁。
4.打包车间烘干房施工用电源从配电箱接线违规，出线不符合规范。
5.打包车间消防栓柜柜门破损。
6.2023年3月年编制的应急预案未按照新导则编制，并未在东胜区应急管理局备案。
1104 | 芜湖亚奇汽车部件有限公司鄂尔多斯分公司 | 现场、资料 | 1.安全管理制度未发布。 | 否 | 限期整改 | 杨伟、赵蕤 | 2024.05.14 | 现场检查记录1104；责令整改指令书1104； | 已整改 | 2024.05.22 | 杨伟、杨耀荣 | 整改复查意见书1104 | 2 | 第二季度专家巡查
2.主要负责人钟江、安全管理人员秦志飞自2022年9月未参加再培训。
3.配电箱内空开未固定。
4.货物码垛高度超过厂家要求。
5.应急照明灯损坏。
6.配电箱空开无用电设备标识。
7.配电箱一多股铜线接地线未采用线鼻子或搪锡与端子排连接。
8.电缆未安装在电缆桥架内。
1105 | 鄂尔多斯市天油管路系统有限公司 | 现场、资料 | 1.未制定2024年度安全生产责任制，安全管理制度未发布。 | 否 | 限期整改 | 杨伟、赵蕤 | 2024.05.14 | 现场检查记录1105；责令整改指令书1105； | 已整改 | 2024.05.22 | 杨伟、杨耀荣 | 整改复查意见书1105 | 2 | 第二季度专家巡查
2.车间未设置应急照明灯。
3.配电箱前放置杂物。
1106 | 鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司 | 现场、资料 | 1.二氧化碳灭火器未配备防护手套。 | 否 | 限期整改 | 刘震、杨伟、赵蕤 | 2024.05.15 | 现场检查记录1106；责令整改指令书1106； | 已整改 | 2024.05.27 | 刘震、赵蕤 | 整改复查意见书1106 | 2 | 第二季度专家巡查
2.配电室内电缆桥架未跨接。
3.配电室安全出口设置门禁，门禁释放装置缺少警示标志及操作说明。
4.新购买绝缘手套未及时定期检验。
5.碱库（20%TMAH）风险告知卡，可能导致事故类型“腐蚀”应描述为“灼烫”。
6.有机化学品库01中冷藏库设置可燃气体报警器，未设置事故排风装置。
1107 | 鄂尔多斯市东进世美肯电子材料有限公司 | 现场、资料 | 1.作业中使用原料桶占用人行通道。该作业区域未设置固定的原料桶放置区域。 | 否 | 限期整改 | 杨耀荣、陈百策 | 2024.05.15 | 现场检查记录1107；责令整改指令书1107； | 已整改 | 2024.05.27 | 刘震、赵蕤 | 整改复查意见书1107 | 2 | 第二季度专家巡查
2.危险化学品管理档案不健全，缺少物理危险性、最大储存量、储存地点等信息。
1108 | 鄂尔多斯市东祥碳化硅有限公司 | 现场、资料 | 1.应急预案应急资源报告里，应急物资清单与现场不符合，建议尽快修订。 | 否 | 限期整改 | 杨伟、赵蕤 | 2024.05.16 | 现场检查记录1108；责令整改指令书1108； | 已整改 | 2024.05.28 | 赵蕤、杨耀荣 | 整改复查意见书1108 | 2 | 第二季度专家巡查
2.原料场缺失“车辆伤害”警示标识，车辆限速提示标识。
3.冶炼车间升降登高车闲置报废，未设置报废标志。
4.冶炼车间装料机操作室未设置固定式有毒气体检测仪（一氧化碳），现场操作人员只佩戴移动式有毒气体检测仪。考虑到安全设施冗余设置原则，建议增加固定式。
5.半成品库房门口未设置防撞保护。
6.半成品库房颚式破碎机配电、控制柜区未设置隔离，建议设置固定或移动式隔离栏。
7.半成品库房对辊机未设置“高处坠落”警示标识。
8.半成品库房对辊机操作柜破损，建议尽快更换。
9.加工车间南门小地坑盖板变形，建议修复或更换。
1109 | 鄂尔多斯市蒙纯乳业有限责任公司 | 现场、资料 | 1.原料库照明配电箱安装在维修间，不方便操作，建议尽快更换配电箱位置，安装在原料库走廊部位。 | 否 | 限期整改 | 杨耀荣、刘震 | 2024.05.17 | 现场检查记录1109；责令整改指令书1109； | 已整改 | 2024.05.28 | 赵蕤、杨耀荣 | 整改复查意见书1109 | 2 | 第二季度专家巡查
2.原料库未设置应急照明。
3.奶罐配置了登高爬梯，未设置“高处坠落”警示标识。
4.预处理间地面经常性清洗，地面违规放置用电插座。
5.预处理间门口清洁剂MSDS标明，意外接触后需要立即清洗，现场未配置洗眼器。
6.水处理间顶部冷凝水管滴漏，下方是配电柜，建议尽快处理。
7.配电室（制冷间）安全出口未设置提示标识。
8.制冷间水泵空间，违规放置废机油、纸箱等杂物。
9.叉车后视镜、倒车灯缺失。
10.包装车间包装箱堵塞安全通道。
11.安全费用计划制定不全面，建议尽快完善。
1110 | 鄂尔多斯市溢斯精酿啤酒酿造有限公司 | 现场、资料 | 1.未提供2024年度安全生产费用提取计划。 | 否 | 限期整改 | 杨伟、赵蕤 | 2024.05.17 | 现场检查记录1110；责令整改指令书1110； | 已整改 | 2024.05.28 | 赵蕤、杨耀荣 | 整改复查意见书1110 | 2 | 第二季度专家巡查
2.未按照企业实际情况制定安全生产责任制。
3.2023年11月由山东开元工程技术有限公司出具的《安全验收评价报告》，评价人员签字为复印。
4.天然气放散管高度不足。
5.配电箱一多股铜线接地线未采用线鼻子或搪锡与端子排连接。
6.车间配电柜安全警示标志不规范。
7.配电箱箱门跨接线未紧固。
8.配电箱前放置气瓶。
9.压力表未标识最高压力红线。
10.天然气泄露报警信号未传输到有人值守的地方。
1111 | 奇瑞汽车股份有限公司鄂尔多斯分公司 | 现场、资料 | 1.焊装车间开关箱安装高度不符合要求。 | 否 | 限期整改 | 刘震、杨伟、赵蕤 | 2024.05.22 | 现场检查记录1111；责令整改指令书1111； | 已整改 | 2024.06.07 | 赵蕤、杨耀荣 | 整改复查意见书1111 | 2 | 第二季度专家巡查
2.设备（台钻）安全操作规程中出现车床内容。
3.两台钻床使用一个空开。
4.设备保全科焊装设备工段未提供班前班后会记录。
5.芜湖奇瑞资源技术有限公司车间配电柜门锁损坏。
6.电焊机电源线接线盒缺少盒盖。
7.未提供第三方芜湖奇瑞资源技术有限公司对作业区域进行风险辨识资料。
8.配电箱箱门跨接线采用缠绕方式连接。
9.配电箱接地线采用串联方式连接。
10.电缆桥架多股跨接线未采用线鼻子连接。
11.氩气瓶输气管颜色为红色。
12.电焊机焊钳绝缘部分破损。
13.总装车间配电柜多股铜线未采用线鼻子或搪锡与端子排连接。
14.总装车间天然气泄漏报警仪报警信号未传输到有人值守的地方。
15.总装车间配电箱被看板遮挡。
16.企业未将安全管理制度、安全操作规程发放到相关岗位。
17.总装车间配电柜内有裸露带电体。
18.未提供电动举升机安全操作规程。
19.涂装车间一电缆桥架未跨接。
20.涂装车间一配电柜空开无用电设备标识。
21.涂装车间有限空间标识处缺少有限空间风险告知牌。
22.涂装车间配电柜多股电源线未采用线鼻子或搪锡与端子排连接。
23.焊装车间二氧化碳气管未设置标志色，原显示标识太小，起不到提示作用。
24.焊装门盖区供胶房使用折边胶MSDS里事故响应处置措施里要求“人体如沾染，需清水冲洗”，按照此项要求，需在现场设置洗眼器。
25.焊装车间第三方施工现场区域设置的安全警示标识目视尺寸不符合规范。
26.焊装车间三方作业人员石东进行的入厂安全培训记录不全面。
27.焊装车间物流通道门口防撞柱损坏。
28.KD车间包装箱堵塞灭火器箱。
29.焊装车间二层平台设置“高处坠落”安全警示标识脱落。
30.动力站房配电室配电柜前电缆沟辨识成有限空间，不符合有限空间辨识标准，作为有限空间管理，会对正常作业造成影响，建议重新辨识。
31.动力站空压机房2T行吊目测与轨道不垂直，建议尽快检测完好性，如有故障，马上停用。
32.动力站循环水使用的化学物品储存点，现场包装桶上未粘贴安全标签，现场未设置风险告知卡。
33.锅炉房排风扇外侧百叶窗存在故障，建议尽快修复。
1112 | 内蒙古亿利一道新能源有限公司 | 现场、资料 | 1.该项目安全设施未经验收已投入生产。 | 否 | 限期整改 | 杨耀荣、赵蕤 | 2024.05.23 | 现场检查记录1112；责令整改指令书1112； |  |  |  |  | 1 | 第二季度专家巡查
2.电源插座前方被杂物阻挡。
3.车间电缆桥架断开处未跨接。
4.灌胶机无安全风险告知牌，未配备劳动防护用品（洗眼器）。
5.配电室内从配电箱接线未提供临时用电作业票。
6.配电室内一副绝缘手套未粘贴检验标识。
7.未提供施工单位庞泰桥架员工房明磊、王玉廷入厂安全教育培训资料。
8.配电室内电缆桥架未跨接。
9.配电室内配电柜无编号。
10.配电柜设置在叉车通行过道。
11.消火栓箱破损。
12.压缩空气管道未标识工业管道标识色。
13.该企业现有员工290人，未配备注册安全工程师或者委托安全生产中介机构选派注册安全工程师提供安全生产服务。
14.车间未按照规范划分人行安全通道，主通道地牛运输线路和人行通道混用，生产线大部分设备操作工位到主通道未设置人行通道。
15.动力站所有设备未设置风险告知卡、未张贴操作规程。
16.压力容器及安全附件台账记录不全（部分安全附件未计入台账）。
17.动力站排风扇带故障运行，风扇启动后，百叶窗未打开。
18.第三方公司（兴泰建设）施工人员登高作业时，未办理作业票，未佩戴头盔和安全绳，现场未配备监管人员。
19.包装区至成品库房之间区域未设置车辆通道和人行安全通道，人员通行和叉车作业无法隔离。
20.固废储存点设在成品库东北角，未按照规范与成品库做隔离设置，固废物堆放杂乱，未预留事故处理通道。
21.固废场所叉车司机在作业过程中接打手机。
22.生产车间、动力站及成品库房均未设置应急疏散示意图。
1113 | 鄂尔多斯市巨鼎煤矿机械装备有限公司 | 现场、资料 | 1.车间使用的丙烷罐未设置阻回火器。 | 否 | 限期整改 | 杨耀荣、杨伟 | 2024.05.24 | 现场检查记录1113；责令整改指令书1113； | 已整改 | 2024.06.04 | 杨伟、杨耀荣 | 整改复查意见书1113 | 2 | 第二季度专家巡查
2.车间使用吊带未放置在吊带吊具固定存放点。
3.车间大部分设备未设置风险告知卡和张贴操作规程。
4.落砂机配电柜前违规放置杂物，占用操作空间。
5.生产安全事故应急预案风险辨识缺少“高处坠落”风险，应急预案也未设置“高处坠落”处置方案。
1114 | 内蒙古万众易暖科技有限公司 | 现场、资料 | 1.主要负责人杨强安全培训合格证2023年度未参加复训。 | 否 | 限期整改 | 赵蕤、刘震 | 2024.05.24 | 现场检查记录1114；责令整改指令书1114； | 已整改 | 2024.06.04 | 杨伟、杨耀荣 | 整改复查意见书1114 | 2 | 第二季度专家巡查
2.砂轮机电机缺少铭牌。
3.砂轮机无接地保护。
4.砂轮机无托架。
5.设备正反转旋钮开关缺少防护罩。
1115 | 内蒙古山河巨鼎矿用机械制造有限责任公司 | 现场、资料 | 1.2024年3月1日，内蒙古山河巨鼎矿用机械制造有限责任公司与鄂尔多斯市巨鼎煤矿机械装备有限公司签订《厂房租赁合同补充协议》，退租传动车间3060m²，该企业生产线停止运行，只保留仓储区域及部分办公区域，用于处理后续问题。 | 否 | 限期整改 | 赵蕤、刘震 | 2024.05.24 | 现场检查记录1115；责令整改指令书1115； | 已整改 | 2024.06.04 | 杨伟、杨耀荣 | 整改复查意见书1115 | 2 | 第二季度专家巡查
1116 | 内蒙古必选机械制造有限公司 | 现场、资料 | 1.企业法定代表人李亮未取得主管部门核发的安全培训合格证。 | 否 | 限期整改 | 刘震、杨伟、赵蕤 | 2024.05.27 | 现场检查记录1116；责令整改指令书1116； | 已整改 | 2024.06.06 | 赵蕤、杨耀荣 | 整改复查意见书1116 | 2 | 第二季度专家巡查
2.企业任命的主要负责人赵旭2023年度未参加复训。
3.安全管理人员赵磊磊2023年度未参加复训。
4.车间火灾显示盘未通电。
5.应报废的吊带继续使用。
6.电缆连接处未做绝缘防护。
7.电焊机无接地保护线。
8.绝缘手套、绝缘鞋未定期检验。
9.底盘发动机装配处配电箱空开无用电设备标识。
10.车间现场有16T天车1台，5T移动龙门吊1台，只提供了16T天车检验报告。
1117 | 内蒙古蓝天惠风科技有限责任公司 | 现场、资料 | 1.民用车辆违规停放生产车间。 | 否 | 限期整改 | 刘震、杨伟、赵蕤 | 2024.05.27 | 现场检查记录1117；责令整改指令书1117； | 已整改 | 2024.06.17 | 杨伟、杨耀荣 | 整改复查意见书1117 | 2 | 第二季度专家巡查
2.生产车间登高设备未使用有资质生产厂家合格产品，现违规使用自己制作的登高支架。
3.达到报废标准的吊带仍在使用。
4.生产车间使用的大部分设备未在现场张贴操作规程和风险告知卡。
5.车间用砂轮机安装位置与配电箱安全距离不符合规范。
6.车间使用丙烷气瓶未设置回火阀。
7.二氧化碳气瓶未设置防倾倒装置。
8.车间西侧储料区域，物料违规堵塞消防栓。
9.2024年安全培训计划不健全，未制定具体实施时间，安全培训记录不全面。
10.2024年应急演练计划不健全，未制定具体实施日期。
11.安全管理制度建设不健全。
12.无主要负责人安全检查记录。
1118 | 鄂尔多斯市万普膳坊食品有限公司 | 现场、资料 | 1.该企业现有员工超过100人，未配备注册安全工程师或者委托安全生产中介机构选派注册安全工程师提供安全生产服务。 | 否 | 限期整改 | 刘震、杨伟、赵蕤 | 2024.05.27 | 现场检查记录1118；责令整改指令书1118； | 已整改 | 2024.06.12 | 杨耀荣、杨伟、刘震 | 整改复查意见书1118 | 2 | 第二季度专家巡查
2.未提供绝缘用具定期绝缘试验报告。
3.和面机无电气连锁装置。
4.打蛋机无电气连锁装置。
5.配电柜接地线未采用线鼻子或塘锡与端子排连接。
6.面点烘焙车间天然气管道手动阀门设置位置高约2.7米。
7.多处可燃气体报警仪报警信号未传输到有人值守的地方。
8.多处天然气管道法兰未跨接。
9.蒸汽高压锅压力表最高压力指示红线设置错误，应按照设备使用压力设置。
10.天然气放散管设置高度不符合要求。
11.检维修平台未设置防护栏。
12.安全风险分级管控体系建设过程中，只进行了风险分析，未进行风险分级管控到责任人的过程。
13.双预防机制建立后，未建立全员的安全培训档案。
14.双预防机制未进行安全风险公告过程，现场未按照风险分级管控结果进行风险警示，设置风险告知卡。
15.主要负责人王飞宇未取得主管部门安全培训合格证，
1119 | 鄂尔多斯市晟华达节能科技有限公司 | 现场、资料 | 1.锅炉房和厨房可燃气体报警仪报警信号未传输到有人值守的地方。 | 否 | 限期整改 | 刘震、杨伟 | 2024.05.28 | 现场检查记录1119；责令整改指令书1119； | 已整改 | 2024.06.07 | 杨耀荣、赵蕤 | 整改复查意见书1119 | 2 | 第二季度专家巡查
2.主要负责人肖建超未取得主管部门安全培训合格证。
3.车间西3号门处配电箱破损。
4.切割机无接地保护线。
5.车间两处配电箱空开缺少用电设备标识。
6.起重机吊带已达到报废标准。
7.电机联轴器缺少防护罩。
8.配电箱前放置油桶。
9.3号门液压机电机未接地。
10.车间内大量存放聚合DMI（含有:多亚甲基多苯基多异氰酸酯(>=90-<100%)可能造成皮肤过敏反应。造成严重眼刺吸入有害。吸入可能导致过敏或哮喘病症状或呼吸困造成皮肤刺激。可能造成呼吸道刺激。 长期吸入或反复接触可能损害(呼吸系统，呼吸道)器官。
1120 | 内蒙古科建电气有限公司 | 现场、资料 | 1.未配备注册安全工程师或者委托安全生产中介机构选派注册安全工程师提供安全生产服务。 | 否 | 限期整改 | 刘震、杨伟 | 2024.05.28 | 现场检查记录1120；责令整改指令书1120； | 已整改 | 2024.06.07 | 杨耀荣、赵蕤 | 整改复查意见书1120 | 2 | 第二季度专家巡查
2.折弯机脚踏开关无防护罩。
3.主要负责人郭建平未取得主管部门安全培训合格证。
4.空气储罐未固定。
5.未提供压力表（20221192884）、压力表的定期检验报告。
6.手持电动工具（角磨机）无防护罩。
7.二氧化碳气瓶输气管颜色不符合要求。
8.配电箱空开无用电设备标识。
9.切割机无接地保护线，使用空开作为设备开关。
10.砂轮机缺少砂轮防护罩。
1121 | 鄂尔多斯市国盛利华制氢设备有限公司 | 现场、资料 | 1.未配备注册安全工程师或者委托安全生产中介机构选派注册安全工程师提供安全生产服务。 | 否 | 限期整改 | 刘震、杨伟 | 2024.05.28 | 现场检查记录1121；责令整改指令书1121； | 已整改 | 2024.06.13 | 杨伟、杨耀荣 | 整改复查意见书1121 | 2 | 第二季度专家巡查
2.压缩空气管道未标识工业管道标识色。
3.空气储罐未固定。
4.未提供压力表（20220124862）、压力表的定期检验报告。
5.台钻未固定，安全操作规程未上墙。
6.行车未设置运行声光警示设施。
7.混合气体气瓶输气管颜色不符合要求。
8.车间配电箱无安全警示标志。
9.未制定电动举升机安全操作规程。
1122 | 内蒙古赢丰汽车有限公司 | 现场、资料 | 1.车间机加工区域未按照规范张贴操作规程。 | 否 | 限期整改 | 杨耀荣、刘震 | 2024.05.29 | 现场检查记录1122；责令整改指令书1122； | 已整改 | 2024.06.17 | 杨耀荣、赵蕤 | 整改复查意见书1122 | 2 | 第二季度专家巡查
2.车间机加工区域砂轮机和滚边机控制柜安装位置不符合规范，控制柜影响砂轮机操作。
3.车间机加工区域剪板机落料区域未设置隔离。
4.车间东部物流通道违规堆放器材，器材堆放区域未留安全通道。
5.通道北部库房，融雪剂堆放不规范，已经出现吨袋坍塌现象。
6.补漆房操作柜前违规堆放物流中转箱，影响作业操作。
1123 | 瑞隆汽车动力有限公司 | 现场、资料 | 1.未配备注册安全工程师或者委托安全生产中介机构选派注册安全工程师提供安全生产服务。 | 否 | 限期整改 | 杨伟、赵蕤 | 2024.05.29 | 现场检查记录1123；责令整改指令书1123； |  |  |  |  | 1 | 第二季度专家巡查
2.压缩空气管道未标识工业管道标识色。
3.车间入口处安全警示标识老化褪色。
4.压力表未标识最高压力红线。
5.绝缘手套、绝缘靴超期未检验。
6.开闭室和相邻配电室使用单向开启的门。
7.2023年6月，由山东开元工程技术有限公司出具的《安全验收评价报告》，评价人员签字为复印件，安全验收评价报告无骑缝章。
8.污水处理站设置两个盐酸储罐，2015年9月北京大方安科技术咨询有限公司出具的《安全现状评价报告》未提及该储罐。
1124 | 芜湖新泉汽车饰件系统有限公司鄂尔多斯分公司 | 现场、资料 | 1.未提供唐志华安全培训合格证。 | 否 | 限期整改 | 杨耀荣、赵蕤 | 2024.05.29 | 现场检查记录1124；责令整改指令书1124； | 已整改 | 2024.06.13 | 杨伟、杨耀荣 | 整改复查意见书1124 | 2 | 第二季度专家巡查
2.未配备注册安全工程师或者委托安全生产中介机构选派注册安全工程师提供安全生产服务。
3.有限空间作业应急预案中缺少应急物资一览表。
4.未将“危险源辨识清单”中的危险源对员工进行培训。
5.未按照“2024年安全培训计划表”进行培训。
6.涂装车间后处理间使用酸性清洗剂防范说明要求使用清水冲洗，现场未设置清洗装置，建议配置一套洗眼器。
7.涂装车间后处理间循环过滤器温度计损坏，现场显示温度为-30°，建议更换。
8.调漆间前室照明灯故障，建议尽快修复。
9.有限空间作业用气体检测仪现使用便携式，建议更换移动式气体检测仪。
1125 | 内蒙古德日素绿野食品有限责任公司 | 现场、资料 | 1.未制定2024年安全生产费用提取计划，未建立2024年安全生产费用台账。 | 否 | 限期整改 | 杨耀荣、杨伟 | 2024.05.30 | 现场检查记录1125；责令整改指令书1125； | 已整改 | 2024.06.12 | 刘震、杨伟 | 整改复查意见书1125 | 2 | 第二季度专家巡查
2.未制定2024年应急演练计划，无应急演练记录。
3.开关用短路器直接代替，且未固定安装。
4.一楼螺旋货梯防护栏破损，且未设置防“高处坠落”安全标识。
5.水处理设备配电箱未设置柜门接地跨接。
6.负一层机修室配电箱未设置柜门接地跨接。
7.配电室安全出口被货物堵塞，不能正常通行。
8.配电室绝缘鞋绝缘手套未定期检验。
9.空压机气罐安全阀未定期检验。
1126 | 山东方大工程有限责任公司鄂尔多斯市分公司 | 现场、资料 | 1.小抛丸间和喷漆间未通过安全验收。 | 否 | 限期整改 | 陈百策、刘震、赵蕤 | 2024.05.30 | 现场检查记录1126；责令整改指令书1126； | 已整改 | 2024.07.01 | 刘震、杨伟、杨耀荣 | 整改复查意见书1126 | 2 | 第二季度专家巡查
2.未配备注册安全工程师或者委托安全生产中介机构选派注册安全工程师提供安全生产服务。
3.电缆线穿墙未采取穿管保护措施。
4.抛丸机安全操作规程与现场实际情况不符。
5.有限空间只有警示标志，无风险告知牌。
6.压力表安装方向朝向不利于观察方向。
7.配电箱空开无用电设备标识。
8.氩气输气管颜色为蓝色。
9.员工付志永三级教育卡缺少车间级培训人签字，三级教育考试卷无厂级培训内容。
1127 | 鄂尔多斯市阳都工程机械有限公司 | 现场、资料 | 1.车间摇臂钻工位未张贴操作规程。 | 否 | 限期整改 | 杨耀荣、杨伟 | 2024.05.30 | 现场检查记录1127；责令整改指令书1127； | 已整改 | 2024.06.11 | 赵蕤、杨耀荣 | 整改复查意见书1127 | 2 | 第二季度专家巡查
2.车间吊装工位未设置吊带吊具固定放置点，吊带随意放置。
3.配电室绝缘手套、绝缘鞋未定期检验。
4.配电室未张贴安全管理制度和操作规程。
5.漆房操作箱前违规放置杂物，影响作业操作。
1128 | 鄂尔多斯市东胜区中兴特种车辆制造有限公司 | 现场、资料 | 1.乙炔压力表表盘变形。 | 否 | 限期整改 | 陈百策、刘震、赵蕤 | 2024.05.30 | 现场检查记录1128；责令整改指令书1128； | 已整改 | 2024.06.26 | 刘震、杨耀荣 | 整改复查意见书1128 | 2 | 第二季度专家巡查
2.乙炔瓶输气管无防回火器。
3.乙炔气瓶使用时未立放。
4.手持电动工具（角磨机）防护罩被拆除。
5.配电箱变形破损。
6.抛丸室门无电气连锁装置。
7.空气储罐压力表未检验。
8.空气储罐未与地面固定。
9.空气压缩机传动皮带无防护罩。
10.配电箱前方设置杂物。
1129 | 鄂尔多斯市巨鼎煤机制造有限责任公司 | 现场、资料 | 1.厂区未设置运输车辆和叉车限速标志。 | 否 | 限期整改 | 赵蕤、刘震、杨伟、陈百策 | 2024.05.31 | 现场检查记录1129；责令整改指令书1129； |  |  |  |  | 1 | 第二季度专家巡查
2.焊接车间立铣、自动切割机未张贴操作规程、大部分设备未张贴风险告知卡。
3.自动切割机作业人员未佩戴防护眼镜（切割厚板时，最近的作业距离不足0.3m，切割火花飞溅有伤害作业人员风险）。
4.焊接车间热处理工序南墙角插座箱盖损坏。
5.焊接车间热处理工序工具架堵塞控制柜操作空间。
6.氧气、二氧化碳储罐区风险告知内容和警示标识内容不全，缺少其他伤害（冻伤）风险内容。
7.油缸车间违规使用废旧三角带做吊带。
8.喷漆房未制定交接班制度。
9.喷漆房后配电箱电源线采用缠绕方式与断路器连接。
10.铆焊车间二氧化碳输气管有裂纹。
11.铆焊车间二氧化碳输气管未标识工业管道标识色。
12.铆焊车间带电焊机二次线缺少防护罩。
13.未见切割机接地保护线（铆焊车间）。
14.可燃气体监控器侧面配电柜内空开无用电设备标识。
15.大修车间内高压水管沿地面敷设未采取防护措施。
16.抛丸机门无电气连锁装置。
17.2023年在大修车间内新增加一台辊道通过式抛丸清理机，2019年新安装两台燃气锅炉，一机车间新增喷漆房，未履行安全三同时手续。