## 危化企业2024年检查台账
2024年东胜区应急管理综合行政执法局执法一中队二季度检查台帐
项目：执法一中队
序号 | 检查单位 | 检查时间 | 检查内容 | 存在问题 | 是否重大隐患 | 整改措施 | 检查人员 | 文书使用 | 整改情况 | 复查时间 | 复查人员 | 检查家次 | 备注
1 | 鄂尔多斯市鼎翱气体制造有限公司 | 2024.4.2 | 上级交办 | 1、氧气压缩机有油污渗漏，建议维护保养 | 否 | 限期整改 | 苏和、 张佳成 | 现场检查记录81；责令限期整改指令书81；复查整改意见81 | 已整改 | 2024.4.9 | 耿建辉、 弓凯 | 2
2、乙炔发生器在装料前要用氮气进行吹扫，并把此规则写在操作规程内
3、乙炔发生器盖门密封圈存在老化破损现象，建议维修保养更换
2 | 鄂尔多斯市东胜区源旺商贸有限责任公司 | 2024.4.2 | 上级交办 | 1、呼吸阀法兰盘处有渗油现象，建议立即更换O形胶垫 | 否 | 限期整改 | 苏和、 张佳成 | 现场检查记录82；责令限期整改指令书82；复查整改意见82 | 已整改 | 2024.4.9 | 耿建辉、 弓凯 | 2
2、应急预案演练记录不完善
3 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古鄂尔多斯市销售分公司东胜油库 | 2024.4.3 | 上级交办 | 1、绝缘手套、绝缘鞋等安全工器具没有备用的 | 否 | 限期整改 | 苏和、 张佳成 | 现场检查记录83；责令限期整改指令书83；复查整改意见83 | 已整改 | 2024.4.10. | 耿建辉、 张佳成 | 2
2、库区环形消防车道未设置醒目救援场地标志
3、付油区法兰盘处有渗漏现象
4 | 鄂尔多斯市龙洲气体有限责任公司 | 2024.4.9 | 日常检查 | 1、液氧罐压力表工作区域上限标识不清晰 | 否 | 限期整改 | 苏和、 张佳成 | 现场检查记录84；责令限期整改指令书84；复查整改意见84 | 已整改 | 2024.4.23 | 苏和、 张佳成 | 2
2、电石原料库一具灭火器未见4月份巡查记录
3、乙炔原料库、气柜间、净化间部分阀门开关未标注开关标识
4、电石渣池部分防护网破损防护缺失
5 | 鄂尔多斯市东都能源有限公司 | 2024.4.9 | 上级交办 | 1、加油岛灭火器维护记录卡未填写 | 否 | 限期整改 | 耿建辉、何志强 | 现场检查记录85；责令限期整改指令书85；复查整改意见85 | 已整改 | 2024.4.15 | 何志强、 耿建辉 | 2
|  |  |  | 2、主要负责人李雄转岗情况未计入培训教育记录卡 | 否
|  |  |  | 3、洗车工董小燕三级教育试卷有一处空白未填写 | 否
|  |  |  | 4、3号可燃气体检测报警仪未处于正常工作状态 | 是
6 | 内蒙古正邦能源有限公司 | 2024.4.11 | 日常检查 | 1、办公楼配电箱无用电开关标识 | 否 | 限期整改 | 苏和、 陈晓军 | 现场检查记录86；责令限期整改指令书86；复查整改意见86 | 已整改 | 2024.4.28 | 苏和、 夏婷 | 2
2、未对站内受限空间进行辨识
3、柴油发电机区域灭火器未配防冻伤手套
4、安全生产费用未见使用明细
5、应急演练培训不到位，二氧化碳灭火器使用有误，操作配电柜未佩戴手套
7 | 鄂尔多斯市东胜区永顺加油站 | 2024.4.15 | 日常检查 | 1、未见主要负责人景长征任命文件 | 否 | 限期整改 | 苏和、 陈晓军 | 现场检查记录87；责令限期整改指令书87；复查整改意见87 | 已整改 | 2024.4.23 | 张佳成、 苏和 | 2
2、隐患排查治理台账中整改人和验收人不得为同一个
3、设备设施清单中未包含柴油发电机
4、操作规程重新制定未以文件规定实施
5、液位仪操作规程与实际不符
6、危险辨识不全面（未对受限空间进行辨识）
7、加油站逃生应急演练未见实施方案
8、油罐区排气阀门未标识开关方向
8 | 鄂尔多斯市东胜区永顺加油站 | 2024.4.15 | 日常检查 | 未在有较大危险因素的有关设施、设备上设置明显的安全警示标志 | 否 | 限期整改 | 苏和、 陈晓军 | 现场检查记录88；责令限期整改指令书88；复查整改意见88 | 已整改 | 2024.4.23 | 张佳成、 苏和 | 2
9 | 鄂尔多斯市神东天隆煤炭经销有限公司加油站 | 2024.4.18 | 日常检查 | 1、营业室接电不规范，电线未穿线管 | 否 | 限期整改 | 苏和、 陈晓军 | 现场检查记录89；责令限期整改指令书89；复查整改意见89 | 已整改 | 2024.4.28 | 苏和、 夏婷 | 2
2、罐区消防沙箱损坏
3、加油站配电室配电箱线路图与实际不符
4、洗车房内电线私拉乱接
10 | 鄂尔多斯市东胜区源旺商贸有限责任公司 | 2024.4.22 | 专家巡查 | 1、配电室配电线路图未注明设备名称 | 否 | 限期整改 | 苏和、 陈晓军 | 现场检查记录90；责令限期整改指令书90；复查整改意见90 | 已整改 | 2024.4.29 | 何志强、 夏婷 | 2
2、配电室配电巡回制度与实际不符
3、柴油发电机未见阻火帽检验报告
4、应急演练无演练方案及评估
5、2024年度安全培训教育计划无三年攻坚方案内容
6、安全培训内容效果评价报告无评价人签字
7、安全分析等级判定标准与分级防控表评价等级不符
11 | 内蒙古聚兴能商贸有限公司 | 2024.4.22 | 专家巡查 | 1、应急演练无培训影像资料 | 否 | 限期整改 | 耿建辉、陈晓军 | 现场检查记录91；责令限期整改指令书91；复查整改意见91 | 已整改 | 2024.4.28 | 苏和、 夏婷 | 2
2、安全生产使用记录无票据
3、加油站专职安全员任命文件不完善
4、三级教育培训记录卡记录不完善
5、配电室内存放可燃物品
6、配电室应急照明灯故障
7、1月5日应急演练方案未分组，未明确责任人及职责演练未评估
12 | 鄂尔多斯市宏途商贸有限责任公司 | 2024.4.23 | 专家巡查 | 1、安全生产培训教育计划缺少针对性培训未区分岗位进行培训 | 否 | 限期整改 | 耿建辉、陈晓军 | 现场检查记录92；责令限期整改指令书92；复查整改意见92 | 已整改 | 2024.4.29 | 何志强、 夏婷 | 2
2、洗车房内配电箱箱门未跨接
3、应急演练方案无分组职责，消防队未到场说明流程
4、未对受限空间进行辨识
5、配电室内有水暖管道通过
6、厨房防火门闭门器损坏
7、配电室电缆线地沟未进行防火分墙
13 | 鄂尔多斯市东都能源有限公司 | 2024.4.24 | 专家巡查 | 1、安全生产培训教育计划缺少针对性培训未区分岗位进行培训 | 否 | 限期整改 | 耿建辉、陈晓军 | 现场检查记录93；责令限期整改指令书93；复查整改意见93 | 已整改 | 2024.5.6 | 苏和、 夏婷 | 2
2、应急演练方案无分组职责，消防队未到场说明流程
3、安全检查记录批准人吴鹏飞已离职
4、未按照东胜区化工和危险化学品安全生产治本攻坚三年行动实施方案开展动员部署
5、厨房未配备灭火器
6、宿舍区和厨房共用的安全出口门开启方向错误
7、宿舍内存放电动自行车
8、宿舍区疏散通道无应急照明灯
9、厨房窗户下存放易燃液体储罐，油漆桶，汽油桶
10、营业厅内设置库房，宿舍且共处一室
11、配电室门无警示标识
12、二处配电箱用电开关无标识
14 | 鄂尔多斯市东都能源有限公司 | 2024.4.24 | 专家巡查 | 未在有较大危险因素的有关设施、设备上设置明显的安全警示标志 | 否 | 限期整改 | 耿建辉、陈晓军 | 现场检查记录94；责令限期整改指令书94；复查整改意见94 | 已整改 | 2024.4.30 | 耿建辉、 张佳成 | 2
15 | 鄂尔多斯市亨达加油站 | 2024.4.24 | 专家检查 | 1、柴油发电机与储油箱未采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔，门应采用甲级防火门，储油箱总储存量不应大于1m³，储油间应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与发电机间分隔，并应设置火灾报警装置。 | 否 | 限期整改 | 何志强、苏和 | 现场检查记录95；责令限期整改指令书95；复查整改意见95 | 已整改 | 2024.5.15 | 苏和、 夏婷 | 2
2、配电室内配电柜未设置电路图
3、洗车房内墙壁配电箱无防护盖
4、地下室水箱储罐区用电线路乱拉乱接，未穿管保护
5、配电室、营业室、办公区应急照明灯故障，不蓄电
16 | 鄂尔多斯市青城商贸有限责任公司 | 2024.4.24 | 专家巡查 | 1、柴油发电机房、配电室未设置火灾自动报警 | 否 | 限期整改 | 何志强、弓凯 | 现场检查记录96；责令限期整改指令书96；复查整改意见96 | 已整改 | 2024.5.7 | 苏和、 夏婷 | 2
2、配电室二氧化碳灭火器未进行日常称重检查
3、应急演练方案无各应急处置组职责，未按照分组开展演练
17 | 鄂尔多斯市华气新圣燃气技术有限公司 | 2024.4.26 | 专家巡查 | 1、接地线压接没有线鼻子，压接不牢固 | 否 | 限期整改 | 苏和、 陈晓军 | 现场检查记录97；责令限期整改指令书97；复查整改意见97 | 已整改 | 2024.5.6 | 苏和、 夏婷 | 2
2、5#加油岛有漏油现象，沙子填埋不实
3、加油机柜内防爆线盒不使用的接线孔没有封堵
4、加油机柜内没有接主接地线
5、主配电室内接地线没有压紧压实
6、洗车房的配电箱配线混乱，洗车机开关下压接了两个设备，洗车机没有接地地线
7、厨房配电箱没有漏电保护
8、楼梯间的小型空气开关没有安装配电箱内
18 | 鄂尔多斯市万基天然气有限责任公司包府路油气合建站分公司 | 2024.4.26 | 专家巡查 | 1、配电柜柜门接地线压接没有线鼻子，压接不牢固，接地线颜色不正确 | 否 | 限期整改 | 苏和、 陈晓军 | 现场检查记录98；责令限期整改指令书98；复查整改意见98 | 已整改 | 2024.5.7 | 苏和、 夏婷 | 2
2、加油机柜内沙子填埋不实
3、加油机柜内，防爆线盒不使用的接线孔没有封堵
4、卸油区静电释放接地线串联连接不规范
5、4#油罐观察井有渗油
19 | 鄂尔多斯市东胜区永顺加油站 | 2024.4.28 | 专家巡查 | 1、加油机接地线没有接到主接地极 | 否 | 限期整改 | 耿建辉、陈晓军 | 现场检查记录99；责令限期整改指令书99；复查整改意见99 | 已整改 | 2024.5.7 | 苏和、 夏婷 | 2
2、房间内收银台的紧急停车按钮被保鲜柜阻挡，不方便操作
3、罐区2#观察井法兰缺三颗螺栓
20 | 鄂尔多斯宝庆加油站 | 2024.4.28 | 专家巡查 | 1、加油机内管道渗油 | 否 | 限期整改 | 耿建辉、陈晓军 | 现场检查记录100；责令限期整改指令书100；复查整改意见100 | 已整改 | 2024.5.8 | 陈晓军、 张佳成 | 2
2、加油机内接地线压接不牢固，有的接地线断开
3、罐区检查井接地线有串联接线现象
4、卸油区静电释放器没有电故障，卸油箱罩没有接地线
5、加油机旁边的紧急停按钮的电线没有套管，电线裸露
21 | 鄂尔多斯市神东天隆煤炭经销有限公司加油站 | 2024.4.29 | 专家巡查 | 1、罐区油气回收口、柴油口有渗油印记，加油机油气回收管渗油 | 否 | 限期整改 | 耿建辉、陈晓军 | 现场检查记录101；责令限期整改指令书101；复查整改意见101 | 已整改 | 2024.5.8 | 陈晓军、 张佳成 | 2
2、加油机旁边的灭火器欠压
3、卸油区静电释放线串联连接，不规范
4、液位仪未设置高位、低位油位报警值
22 | 鄂尔多斯市中运能源有限公司那日松加油站 | 2024.4.29 | 专家巡查 | 1、配电柜接地线使用硬线 | 否 | 限期整改 | 耿建辉、陈晓军 | 现场检查记录102；责令限期整改指令书102；复查整改意见102 | 已整改 | 2024.5.8 | 陈晓军、 张佳成 | 2
2、办公室、营业厅插座没有漏电保护
3、罐区观察井有渗油现象
23 | 鄂尔多斯市福顺加油站 | 2024.4.30 | 专家巡查 | 1、加油机管有渗油 | 否 | 限期整改 | 耿建辉、何志强 | 现场检查记录103；责令限期整改指令书103；复查整改意见103 | 已整改 | 2024.5.9 | 何志强、 陈晓军 | 2
2、卸油口接地线串联
3、配电箱接地线使用红色空气开关下的接线压接不牢固
4、没有配置灭火器
5、警示教育培训影像资料人数和记录不符
6、劳保防护用品发放台账未提供发票收据，无法证明配备劳动防护用品经费
24 | 鄂尔多斯市东胜区丰源加油站 | 2024.4.30 | 专家巡查 | 1、罐区观察井法兰有渗油 | 否 | 限期整改 | 陈晓军、何志强 | 现场检查记录104；责令限期整改指令书104；复查整改意见104 | 已整改 | 2024.5.9 | 何志强、 陈晓军 | 2
2、卸油口接地线断开
3、营业厅房间用电设备没有漏电保护，没有接地保护
4、洗车房配电设备没有漏电保护
25 | 永顺万利加油站 | 2024.5.6 | 专家巡查 | 1、油罐区接地线存在串联连接 | 否 | 限期整改 | 陈晓军、何志强 | 现场检查记录105；责令限期整改指令书105；复查整改意见105 | 已整改 | 2024.5.14 | 何志强、 陈晓军 | 2
2、接地线采用红线、蓝线
3、量油帽未上锁
4、液位满量程2800mm，高位报警未按照90％设置
5、应急照明灯采取插座连接
6、油罐区观察井法兰缺螺栓
26 | 中国石化销售股份有限公司内蒙古鄂尔多斯石油分公司油库 | 2024.4.25 | 上级交办 | 1、特种作业人员台账未及时更新，内部有无关的人员和未录入人员 | 否 | 限期整改 | 苏和、 张佳成 | 现场检查记录106；责令限期整改指令书106；复查整改意见106 | 已整改 | 2024.5.14 | 苏和、 耿建辉 | 2
2、抽查员工王伟对汽车装车流速操作规程内容及工艺控制指标回答不正确
3、抽查2023.12.17 T1油罐区柴油罐组防火堤内动火作业，办理特级动火作业票进行作业前气体分析由于作业范围大，气体分析仅为一个点，缺少代表性。对不涉及的其他特殊作业进行了许可确认
4、抽查企业2023.1.10年管道测厚记录和20233.12储罐测厚记录。油罐的原始壁厚登记错误、缺少储罐的腐蚀裕量，所下测试结果为合格，没有依据支撑。未根据腐蚀速率估算储罐的剩余使用寿命
5、汽油和柴油储罐的呼吸阀未定期进行检验
6、T1除油罐组防火堤内地面开裂
7、303、304泵压力表张贴的压力表检定标签有效期日期为2023年11月5日
8、蒙KJ9287柴油危化品运输车辆装车时车钥匙未受控管理
9、储罐区冷却喷淋水阀门关闭
10、储罐区南侧新建管廊穿越马路无限高牌
11、铁路栈桥201609280A01767可燃气体探测仪无显示
12、铁路栈桥下方集油箱液位计无高限标识
13、吸附器只有一根接地线，仅有接地线接地面积不足
14、中国石化销售股份有限公司内蒙古鄂尔多斯石油分公司油库成品油管道建设（二标段）工程变更管理控制表创建时间2023年12月17日11：31：22，项目实施时间为2023年8月28日，存在先作业后变更
15、卸油泵房201#泵出口管线压力表选型错误，量程应为0-1.6MPa
16、未有效执行国家标准特殊作业管理制度，未按照国家标准制定特殊作业票证模板，未有效执行《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871-2022）相关要求，票证内容存在缺项：安全措施确认结果不明确；无安全交底人签字栏。4月23日现场有动土作业，作业许可未实现电子作业票
27 | 液化空气工业气体（鄂尔多斯）有限公司 | 2024.4.25 | 上级交办 | 1、反冲洗过滤器电机外壳未接地 | 否 | 限期整改 | 苏和、 张佳成 | 现场检查记录107；责令限期整改指令书107；复查整改意见107 | 已整改 | 2024.4.25 | 何志强、 夏婷 | 2
2、氮气储罐区平台处照明开关无漏电保护功能
3、抽查中控室操作工郭利军对压缩机二级入口温度和三级入口温度工艺指标回答错误
28 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古鄂尔多斯市销售分公司东胜油库 | 2024.4.25 | 上级交办 | 1、岗位操作规程缺少临时操作、异常处置内容、偏离正常工况的后果及预防措施和步骤 | 否 | 限期整改 | 苏和、 张佳成 | 现场检查记录108；责令限期整改指令书108；复查整改意见108 | 已整改 | 2024.5.14 | 苏和、 耿建辉 | 2
2、油库操作规程及工艺卡片管理指南内容缺少对临时操作、异常处置、正常停车和紧急停车的操作步骤与安全要求等内容
3、抽查计量岗位李先飞东胜油库储罐安全液位、温度描述TG02液位控制范围回答错误
4、编号为20231029-084348242高处安全作业票，作业地点为TG02号风险辨识结果未辨识处中毒窒息环境风险
5、编号为20231029-083810128临时用电安全作业票，作业内容填写为TG02、TG04号储罐浮盘密封改造填写错误
6、装车站南侧卸油泵房防爆接线箱未接地
7、装车站南侧扫仓罐进出口管线无管道标识
8、储罐冷却喷淋水手阀未悬挂常开标识牌
9、1#泡沫发生器泄压阀放气阀正对人员巡检通道
10、3#泡沫回流阀未设置铅封
11、油气回收塔磁翻板液位计故障，液位显示错误
12、汽油和柴油储罐的呼吸阀未定期进行检验
29 | 鄂尔多斯市龙洲气体有限责任公司 | 2024.4.25 | 上级交办 | 1.气瓶充装工高金在聘用记录未填写 | 否 | 限期整改 | 苏和、 张佳成 | 现场检查记录109；责令限期整改指令书109；复查整改意见109 | 已整改 | 2024.5.14 | 苏和、 耿建辉 | 2
2.液氧储罐液氧卸车管道未用关卡子进行固定，管道晃动
3.乙炔压缩机间循环冷却水管道支撑不牢固
4.乙炔发生器放散管有孔洞未封闭
5.乙炔充装间东侧汇流排安全阀根部阀阀门未全开，且未设置铅封和常开标识
6.2024年度安全生产教育培训计划未经主要负责人签发
7.主要负责人任命文件描述错误，任命殷永国为分管安全负责人
8.设备管道测厚记录表缺少设计厚度数值、腐蚀裕量；缺少设备和管道位号
9.主要负责人和安全管理人员职责缺少内蒙古自治区安全生产条例第十三条要求内容
10.电石库后窗未采取防雨措施
11.乙炔充装间和乙炔气柜间存放可燃物
12.乙炔中和器和乙炔净化器缺少一处接地
13.停用乙炔压缩机出口未加盲板隔离，未办理设备停用手续
14.乙炔充装间乙炔气瓶缺少瓶帽和防震圈
15.氧气储罐安全阀和乙炔充装间安全阀前手阀未铅封挂常开管理牌
16.发生岗位操作规程和压缩岗位操作规程均缺少临时操作、异常处置内容;缺少工艺参数的正常控制范围及报警、联锁值设置,偏离正常工况的后果及预防措施和步骤;操作过程的人身安全保障、职业健康注意事项内容
17.操作规程及工艺卡片管理制度内容缺少临时操作、异常处置、正常停车和紧急停车的操作步骤与安全要求;工艺参数的正常控制范围及报警、联锁值设置,偏离正常工况的后果及预防措施和步骤要求
18.抽查员工杜常胜对操作规程内容及工艺控制指标不掌握，提问压缩岗位排气压力和进气压力均回答错误
19.特殊作业管理制度缺少安全作业票管理和安全作业票的办理、审批内容
20.2023.10.19编号为008临时用电安全作业票，作业内容填写为内装修，作业内容填写错误；作业负责人一栏空缺未填写
21.2023.10.10编号为001动土安全作业票风险辨识结果填写为R2；编号为002动土安全作业票，风险辨识结果填写为一般风险（应为坍塌），风险辨识结果填写错误
30 | 鄂尔多斯市鼎翱气体制造有限公司 | 2024.4.25 | 上级交办 | 1.安全生产责任制缺少乙炔净化岗位、乙炔压缩岗位生产责任制 | 否 | 限期整改 | 苏和、 张佳成 | 现场检查记录110；责令限期整改指令书110；复查整改意见110 | 已整改 | 2024.5.13 | 苏和、 耿建辉 | 2
2.查2024年的安全检查台账，班组级安全检查和经常性检查的频次不符合制度规定的每天一次和每周三次的要求
3.岗位操作规程缺少临时操作、异常处置内容;偏离正常工况的后果及预防措施和步骤;操作过程的人身安全保障、职业健康注意事项等内容
4.抽查员工冯某某对乙炔压缩操作规程工艺控制指标回答不正确
5.二氧化碳气体储罐无压力容器使用证
6.压缩机组周围油污需清理
7.乙炔气瓶充装间乙炔气瓶缺少防震圈和瓶帽
8.氧气充装间防爆开关预留接口未封堵，未接地
9.氧气充装管线压力表减压有效期为2023年9月27日
10.氧气储罐缺少介质名称和设备名称
11.氧气储罐底部安全阀手阀未铅封管理未悬挂常开标识
12.氧气储罐接地线断裂
13.氧气储罐不锈钢管道于碳管管道管卡之间未加衬垫
14.氧气储罐区防爆接线箱穿线管管口未封堵
31 | 鄂尔多斯市京标石油有限公司 | 2024.5.6 | 专家巡查 | 1、油罐区接地线存在串联连接 | 否 | 限期整改 | 陈晓军、何志强 | 现场检查记录111；责令限期整改指令书111；复查整改意见111 | 已整改 | 2024.5.14 | 陈晓军、 何志强 | 2
2、加油机内接地线缠绕，主接地线使用铁丝缠绕
3、配电室管线穿墙未做防火封堵
4、液位满量程3000mm,高位报警2500mm，油罐液位报警参数设置错误，设置不合理，未按照相关技术标准采取防满溢措施
5、手提式灭火器直接放置于垃圾箱内，灭火器存放没有明显标志，影响取用
6、2月份、3月份没有培训影像资料
32 | 内蒙古惠同商贸有限责任公司 | 2024.5.7 | 专家巡查 | 1、安全警示标识不清晰，防撞柱固定不牢固 | 否 | 限期整改 | 耿建辉、张佳成 | 现场检查记录112；责令限期整改指令书112；复查整改意见112 | 已整改 | 2024.5.14 | 陈晓军、 何志强 | 2
2、加油机未接主接地线
3、量油帽未上锁
4、油罐区观察井法兰缺螺栓
5、没有进出口标志
6、罐区防静电释放器故障
7、罐区观察井有渗油处
33 | 鄂尔多斯市东胜区布日都梁农机石油经销部 | 2024.5.7 | 专家巡查 | 1、罐区卸油操作规程没有按实际要求编写连接静电接地线的内容 | 否 | 限期整改 | 耿建辉、张佳成 | 现场检查记录113；责令限期整改指令书113；复查整改意见113 | 已整改 | 2024.5.15 | 苏和、 夏婷 | 2
2、罐区没有罐车必须接地的警示标识
3、加油机设东西两根主接地母排，东面主接地母排接了主接地线，西面的接地母排没有接主接地线
4、量油帽未上锁
34 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古鄂尔多斯市销售分公司东胜油库 | 2024.5.8 | 上级交办 | 1、企业未对备品备件建立台账 | 否 | 限期整改 | 苏和、 张佳成 | 现场检查记录114；责令限期整改指令书114；复查整改意见114 | 已整改 | 2024.5.15 | 耿建辉、 张佳成 | 2
35 | 鄂尔多斯市龙洲气体有限责任公司 | 2024.5.8 | 上级交办 | 1、企业未对备品备件建立台账 | 否 | 限期整改 | 苏和、 张佳成 | 现场检查记录115；责令限期整改指令书115；复查整改意见115 | 已整改 | 2024.5.15 | 耿建辉、 张佳成 | 2
36 | 鄂尔多斯市鑫恒气体有限公司 | 2024.5.8 | 上级交办 | 1、干粉灭火器在水中浸泡，不符合要求 | 否 | 限期整改 | 苏和、 张佳成 | 现场检查记录116；责令限期整改指令书116；复查整改意见116 | 已整改 | 2024.5.15 | 耿建辉、 张佳成 | 2
2、室外消防栓水压不足，充实水柱不符合要求
3、站内乙炔空瓶区气瓶无防倾倒措施，部分气瓶防震胶圈消失
37 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古鄂尔多斯分公司伊煤西路加油站 | 2024.5.8 | 专家巡查 | 1、罐区卸油处安全警示标识不清晰 | 否 | 限期整改 | 耿建辉、何志强 | 现场检查记录117；责令限期整改指令书117；复查整改意见117 | 已整改 | 2024.5.15 | 苏和、 夏婷 | 2
2、罐区卸油作业的接地镀锌扁钢锈蚀，接触电阻有增大的风险
38 | 中国石化销售股份有限公司内蒙古鄂尔多斯市石油分公司伊煤路二号加油站 | 2024.5.8 | 专家巡查 | 1、洗车区没有禁止烟火的警示标识 | 否 | 限期整改 | 耿建辉、何志强 | 现场检查记录118；责令限期整改指令书118；复查整改意见118 | 已整改 | 2024.5.15 | 苏和、 夏婷 | 2
2、35KG的灭火器喷管缠绕，不方便紧急情况的使用
3、应急演练培训记录无影像资料
39 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古鄂尔多斯分公司铁西南加油站 | 2024.5.9 | 专家巡查 | 1、罐区卸油处在明显位置没有设置安全警示标识 | 否 | 限期整改 | 苏和、 夏婷 | 现场检查记录119；责令限期整改指令书119；复查整改意见119 | 已整改 | 2024.5.20 | 耿建辉、 何志强 | 2
2、加油机外的安全警示标识褪色不清晰
3、罐区卸油口处的静电释放器故障，没有语音报警提示音
4、风险分析分级判定标准未附，未更新平面示意图
40 | 中国石化销售股份有限公司内蒙古鄂尔多斯石油分公司东胜铁西区景致南路加油站 | 2024.5.9 | 专家巡查 | 1、罐区卸油处安全警示标识不清晰 | 否 | 限期整改 | 苏和、 夏婷 | 现场检查记录120；责令限期整改指令书120；复查整改意见120 | 已整改 | 2024.5.17 | 苏和、 陈晓军 | 2
2、没有用电标识
3、施工区和作业区未加装施工隔离围挡
41 | 中国石化销售股份有限公司鄂尔多斯石油分公司伊煤路加油站 | 2024.5.10 | 专家巡查 | 1、2024年事故应急演练方案中，没有将柜台内的紧急切断阀 应用到实际中 | 否 | 限期整改 | 苏和、 夏婷 | 现场检查记录121；责令限期整改指令书121；复查整改意见121 | 已整改 | 2024.5.24 | 苏和、 耿建辉 | 2
2、制度重新编制后没有发布
3、3月13日数质量纠纷应急预案演练和实际不符，启动了“食品中毒预案”
4、未见2024年设备检维修计划
5、加油站增加了电动汽车充电桩，设备档案没有更新
42 | 中国石化销售股份有限公司内蒙古鄂尔多斯石油分公司天骄路加油站 | 2024.5.10 | 专家巡查 | 1、2024年事故应急演练方案中，没有将紧急切断阀 应用到实际中 | 否 | 限期整改 | 苏和、 陈晓军 | 现场检查记录122；责令限期整改指令书122；复查整改意见122 | 已整改 | 2024.5.20 | 耿建辉、 何志强 | 2
2、制度重新编制后没有发布
43 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古鄂尔多斯销售分公司天骄路加油站 | 2024.5.11 | 专家巡查 | 1、配电室 应急照明在插座上插接 | 否 | 限期整改 | 苏和、 夏婷 | 现场检查记录123；责令限期整改指令书123；复查整改意见123 | 已整改 | 2024.5.20 | 耿建辉、 何志强 | 2
2、4#加油机主接地线只接了一侧，另一侧接地排没有接主接地线
3、一月份的烷爆炸现场处置演练具体操作步骤没有体现操作紧急切断阀，针对性不强；照片中的拉闸操作错误，没有拉断路器，操作了没有灭弧装置的双投开关
44 | 中国石油内蒙古鄂尔多斯市销售分公司油库南加油站 | 2024.5.11 | 专家巡查 | 1、3月份中毒和窒息事故现场处置应急演练没有实际场景的具体描述，处置方法中没有按照“先通风，再检测，后作业”原则处置，2月份的加油机火灾综合演练记录不能真实体现实际情况 | 否 | 限期整改 | 耿建辉、陈晓军 | 现场检查记录124；责令限期整改指令书124；复查整改意见124 | 已整改 | 2024.5.20 | 耿建辉、 何志强 | 2
2、1#加油机主接地线只接了一侧，另一侧接地排没有接主接地线
3、培训教育记录不清晰
45 | 鄂尔多斯市泊江海加油站 | 2024.5.13 | 专家巡查 | 1、罐区卸油口处的接地线串联接线 | 否 | 限期整改 | 何志强、陈晓军 | 现场检查记录125；责令限期整改指令书125；复查整改意见125 | 已整改 | 2024.5.30 | 苏和、 陈晓军 | 2
2、-10#柴油加油机有渗油处
3、罐区观察井内的设备管道锈蚀
46 | 中国石化销售股份有限公司内蒙古鄂尔多斯石油分公司东胜区北绕城一号加油站 | 2024.5.15 | 专家巡查 | 1、2024年1月份火灾爆炸综合应急预案演练方案，针对性并不强，没有现场实际状况，没有将柜台内的紧急切断阀应用到实际中 | 否 | 限期整改 | 何志强、陈晓军 | 现场检查记录126；责令限期整改指令书126；复查整改意见126 | 已整改 | 2024.5.30 | 苏和、 陈晓军 | 2
2、2月21日的触电事故现场处置应急演练，处置程序不合理，和实际情况不相符
47 | 中国石化销售股份有限公司内蒙古鄂尔多斯石油分公司东胜铁西区诃额伦加油站 | 2024.5.14 | 专家巡查 | 1、配电室的应急照明使用插头插座连接 | 否 | 限期整改 | 苏和、 张佳成 | 现场检查记录127；责令限期整改指令书127；复查整改意见127 | 已整改 | 2024.5.24 | 苏和、 耿建辉 | 2
2、2024年1月份火灾爆炸综合应急预案演练方案，针对性并不强，没有现场实际状况，没有将柜台内的紧急切断阀应用到实际中，方案看不出来是桌面演练方式
3、3月13日的车辆伤害事故应急演练处置程序不合理，直接拉电源不合规
48 | 中国石化销售股份有限公司内蒙古鄂尔多斯分公司泊江海加油站 | 2024.5.13 | 专家巡查 | 1、作业区摄像头非防爆 | 否 | 限期整改 | 何志强、陈晓军 | 现场检查记录128；责令限期整改指令书128；复查整改意见128 | 已整改 | 2024.5.30 | 苏和、 陈晓军 | 2
2、配电室柴油发电机房的应急照明灯是插座插头连接
3、柴油发电机房应急灯、墙壁开关都非防爆
49 | 鄂尔多斯东胜区柴登加油站 | 2024.5.13 | 专家巡查 | 1、罐区卸油口处的接地线串联接线 | 否 | 限期整改 | 何志强、陈晓军 | 现场检查记录129；责令限期整改指令书129；复查整改意见129 | 已整改 | 2024.5.30 | 苏和、 陈晓军 | 2
2、灭火器欠压
50 | 中国石化销售股份有限公司内蒙古鄂尔多斯石油分公司东胜铁西区中央路加油站 | 2024.5.14 | 专家巡查 | 1、2024年1月份火灾爆炸综合应急预案演练方案，针对性并不强，没有现场实际状况，没有将柜台内的紧急切断阀应用到实际中，方案看不出来是桌面演练方式 | 否 | 限期整改 | 苏和、 张佳成 | 现场检查记录130；责令限期整改指令书130；复查整改意见130 | 已整改 | 2024.5.29 | 耿建辉、 何志强 | 2
2、2024年4月1 日的加能站触电事故应急演练，现场事实不准确，处置程序不合理
3、没有设备检修台账
51 | 中国石油内蒙古鄂尔多斯市销售分公司东胜区添漫梁加油站 | 2024.5.15 | 专家巡查 | 1、2024年3月份火灾应急预案演练方案，针对性不强 | 否 | 限期整改 | 何志强、陈晓军 | 现场检查记录131；责令限期整改指令书131；复查整改意见131 | 已整改 | 2024.5.30 | 苏和、 耿建辉 | 2
2、3月10日的触电事故现场处置应急演练，没有实际场景，演练不真实
52 | 鄂尔多斯市东诚能源有限公司 | 2024.5.16 | 专家巡查 | 1、特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格，上岗作业的 | 否 | 限期整改 | 何志强、苏和 | 现场检查记录132；责令限期整改指令书132；复查整改意见132 | 已整改 | 2024.5.30 | 苏和、 陈晓军 | 2
53 | 鄂尔多斯市东诚能源有限公司 | 2024.5.16 | 专家巡查 | 1、罐区卸油口处的接地线串联连接 | 否 | 限期整改 | 何志强、陈晓军 | 现场检查记录133；责令限期整改指令书133；复查整改意见133 | 已整改 | 2024.5.30 | 苏和、 陈晓军 | 2
2、2#加油机、3#加油机有渗油处，有油滴渗出
3、加油机接线盒空置的进线孔未封堵
4、洗车房配电柜没有引接地保护线
5、洗车房线缆敷设凌乱不规范，配电箱进水
6、仓库线缆敷设未穿管
7、仓库照明开关设置在仓库内
8、罐区消防沙严重不足，没有消防锹
9、量油口处无带锁的量油帽
10、罐区观察井内的接地线缠绕，且使用蓝色线
54 | 中国石化销售股份有限公司内蒙古鄂尔多斯石油分公司准南路加油站 | 2024.5.20 | 专家巡查 | 1、2024年4月3日火灾爆炸综合应急预案演练方案，针对性不强没有实际情况 | 否 | 限期整改 | 苏和、 陈晓军 | 现场检查记录134；责令限期整改指令书134；复查整改意见134 | 已整改 | 2024.5.27 | 耿建辉、 何志强 | 2
2、应急预案中，触电事故应急处置方案处置过程中不能用脚踢开触电人员
3、洗车房设备漏水，地面潮湿，线缆有接头
4、卸油口静电触放器故障没有声音提示
5、加油站主要负责人员更换后应急预案、管理制度未及时更新
6、加油机一根线接地排没有接主接地线
55 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古鄂尔多斯分公司东胜区杭锦南路加油站 | 2024.5.20 | 专家巡查 | 1、安全教育培训记录中，11月25日26日，加油机起火，立即到配电室切断电源和应急预案中的不相同，与实际不符 | 否 | 限期整改 | 苏和、 陈晓军 | 现场检查记录135；责令限期整改指令书135；复查整改意见135 | 已整改 | 2024.5.27 | 耿建辉、 何志强 | 2
2、一季度的教育培训试卷第一题的出题不严谨，题面本身有错误
56 | 内蒙古亿利制药有限公司 | 2024.5.21 | 专家巡查 | 1、乙醇库房静电释放器接地线使用红线缠绕 | 否 | 限期整改 | 苏和、 陈晓军 | 现场检查记录136；责令限期整改指令书136；复查整改意见136 | 已整改 | 2024.5.30 | 苏和、 陈晓军 | 2
2、纯水处理间配电箱上面的紫外线消毒水管漏水
3、消毒配电箱没有接地排，箱内配线凌乱
4、厂房所有灭火器都在地面放置
5、换热站消防电话故障
6、污水池旁施工作业，临时用电没有使用三级箱
57 | 中国石油内蒙古鄂尔多斯市销售分公司油库加油站 | 2024.5.27 | 专家巡查 | 1、罐区静电释放器接地夹没有语音提示 | 否 | 限期整改 | 苏和、 陈晓军 | 现场检查记录137；责令限期整改指令书137；复查整改意见137 | 已整改 | 2024.6.3 | 张佳成、 陈晓军 | 2
2、应急照明灯电源连接插头
3、1月26号日的储油罐火灾事故应急演练计划针对性不强，具体操作步骤没有体现操作紧急切断阀的应用
58 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古鄂尔多斯分公司伊煤东路加油站 | 2024.5.23 | 专家巡查 | 1、灭火器直接放置在地面 | 否 | 限期整改 | 苏和、 陈晓军 | 现场检查记录138；责令限期整改指令书138；复查整改意见138 | 已整改 | 2024.6.5 | 耿建辉、 夏婷 | 2
2、营业室内的紧急切断阀没有牢固的固定在易操作的位置
3、客户在车辆加油口位置，加油员没有提醒其释放静电
4、1月15日的加油机火灾事故应急演练，针对性不强，具体操作步骤没有体现操作紧急切断阀的应用，而且也不知道怎么操作
59 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古鄂尔多斯分公司东胜区铁西三期加油站 | 2024.5.27 | 专家巡查 | 1、客户在车辆加油口位置，加油员没有提醒其释放静电 | 否 | 限期整改 | 苏和、 陈晓军 | 现场检查记录139；责令限期整改指令书139；复查整改意见139 | 已整改 | 2024.6.3 | 张佳成、 苏和 | 2
2、应急预案平面布置图与实际不符
3、2月28日的加油机火灾事故应急演练，针对性不强，具体操作步骤没有体现操作紧急切断阀的应用，2月8日的加油机火灾事故应急演练照片和3月21日车辆伤害演练照片重复
60 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古鄂尔多斯石油分公司柴家梁加油站 | 2024.5.28 | 专家巡查 | 1、加油机作业区的安全警示标识不清晰 | 否 | 限期整改 | 苏和、 陈晓军 | 现场检查记录140；责令限期整改指令书140；复查整改意见140 | 已整改 | 2024.6.19 | 陈晓军、 苏和 | 2
2、6#加油机油气回收管有渗油处
3、罐区卸油口接地线断
4、加油站卸油操作规程和实际不相等
61 | 鄂尔多斯市鑫恒气体有限公司 | 2024.6.3 | 专家巡查 | 1、化学品物理危险性辨识档案，物理危险性编制不完整 | 否 | 限期整改 | 苏和、 陈晓军 | 现场检查记录141；责令限期整改指令书141；复查整改意见141 | 已整改 | 2024.6.18 | 陈晓军、 苏和 | 2
2、3月25日的触电事故现场处置预案应急演练，内容却是搬运气瓶的发生的容器事故
3、4月24日的机械伤害现场应急预案内容不细致，张志芳应急演练培训未签字
4、医药箱内的医用绷带过期
5、液化气进场入口处的警示标识不清晰
6、配电室应急照明灯使用插座连接
7、配电室顶子有钉眼洞
62 | 中国石化销售股份有限公司内蒙古鄂尔多斯石油分公司宝日陶亥东街加油站 | 2024.6.4 | 专家巡查 | 1、5月份教育培训不完善 | 否 | 限期整改 | 苏和、 陈晓军 | 现场检查记录142；责令限期整改指令书142；复查整改意见142 | 已整改 | 2024.6.11 | 苏和、 夏婷 | 2
2、2月6日反恐应急预案和2月22日人员触电应急预案演练所用照片一样
3、1月11日人员触电应急预案演练，内容描述简单，不切合实际
63 | 鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司 | 2024.6.7 | 日常检查 | 无隐患 |  |  | 苏和、奇睿 | 现场检查记录143；
64 | 中国石化销售股份有限公司内蒙古鄂尔多斯石油分公司乌审东街加油站 | 2024.6.4 | 专家巡查 | 1、加油机作业区的安全警示标识不规范 | 否 | 限期整改 | 苏和、 陈晓军 | 现场检查记录144；责令限期整改指令书144；复查整改意见144 | 已整改 | 2024.6.11 | 苏和、 夏婷 | 2
2、洗车房配电箱接地保护线松动
3、配电室应急灯故障，不能使用
4、应急预案演练记录没有效果评价内容
65 | 中国石化股份有限公司内蒙古鄂尔多斯石油分公司柷机塔加油站 | 2024.6.5 | 专家巡查 | 1、安全教育培训不完善 | 否 | 限期整改 | 陈晓军、夏婷 | 现场检查记录145；责令限期整改指令书145；复查整改意见145 | 已整改 | 2024.6.19 | 陈晓军、 苏和 | 2
2、配电室灭火器欠压
3、加油机作业区的安全警示标识不清晰
66 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古鄂尔多斯市销售分公司东胜乌审东街加油站 | 2024.6.11 | 专家巡查 | 1、卸油过程没有设置隔离警示标识 | 否 | 限期整改 | 耿建辉、陈晓军 | 现场检查记录146；责令限期整改指令书146；复查整改意见146 | 已整改 | 2024.6.19 | 陈晓军、 苏和 | 2
2、加油机主接地极未压接牢固，很难保证接地电阻的要求
3、加油机旁边堆放可燃物
4、4月24日，触电事故现场处置方案应急演练记录，立即到配电室切断电源，与实际情况演练不符
67 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古鄂尔多斯市销售分公司东胜铁西北加油站 | 2024.6.11 | 日常检查 | 1、加油机主接地极未压接牢固，很难保证接地电阻的要求 | 否 | 限期整改 | 耿建辉、陈晓军 | 现场检查记录147；责令限期整改指令书147；复查整改意见147 | 已整改 | 2024.6.20 | 耿建辉、 何志强 | 2
2、4月24日，触电事故现场处置方案应急演练记录，演练方案存在违规内容与实际情况演练不符
68 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古鄂尔多斯石油分公司柴家梁加油站 | 2024.6.18 | 日常检查 | 1、加油站现场改造作业车辆登高车与报审表不一致 | 否 | 限期整改 | 苏和、奇睿 | 现场检查记录148；责令限期整改指令书148；复查整改意见148 | 已整改 | 2024.6.25 | 苏和、 陈晓军 | 2
69 | 中国石化销售股份有限公司内蒙古鄂尔多斯石油分公司东兴加油站 | 2024.6.19 | 专家巡查 | 1、加油机作业区的安全警示标识不规范 | 否 | 限期整改 | 陈晓军、张佳成 | 现场检查记录149；责令限期整改指令书149；复查整改意见149 | 已整改 | 2024.6.26 | 苏和、 陈晓军 | 2
2、4月13日火灾爆炸现场处置方案应急演练记录，应急处置措施与实际情况演练不符
70 | 中国石油内蒙古鄂尔多斯市销售分公司东胜纺织园区加油站 | 2024.6.21 | 专家巡查 | 1、加油机内的主接地线未接，且接地线松动未压接牢固 | 否 | 限期整改 | 何志强、陈晓军 | 现场检查记录150；责令限期整改指令书150；复查整改意见150 | 已整改 | 2024.6.28 | 苏和、 陈晓军 | 2
2、罐区卸油口处接地线断
3、2月27日电气火灾应急处置演练，针对性不强，具体操作步骤错误
71 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古鄂尔多斯市销售分公司东胜东出口加油站 | 2024.6.21 | 专家巡查 | 1、加油机内的主接地线未接 | 否 | 限期整改 | 苏和、 陈晓军 | 现场检查记录151；责令限期整改指令书151；复查整改意见151 | 已整改 | 2024.6.28 | 苏和、 陈晓军 | 2
2、应急照明灯电源连接使用插头
3、加油岛警示标识部分不规范
4、加油岛灭火器配备数量不足
5、加油起火应急处置演练针对性不强，步骤没有体现紧急切断；加油站电器着火处理应急预案演练没有进行断电操作过程
72 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古鄂尔多斯石油分公司老公司加油站 | 2024.6.24 | 专家巡查 | 1、罐区量油孔未上锁 | 否 | 限期整改 | 陈晓军、夏婷 | 现场检查记录152；责令限期整改指令书152；复查整改意见152 | 已整改 | 2024.7.1 | 苏和、 陈晓军 | 2
2、1月份综合演练2月份的触电事故演练等，应急处置过程中，针对性不强，没有将紧急切断开关操作列入演练步骤，具体操作步骤错误
73 | 鄂尔多斯市青城商贸有限责任公司 | 2024.6.24 | 上级交办 | 1、通气管管口未设置阻火器 | 否 | 限期整改 | 苏和、 耿建辉 | 现场检查记录153；责令限期整改指令书153；复查整改意见153 | 已整改 | 2024.7.1 | 苏和、 陈晓军 | 2
2、配电房内柴油发电机外壳接地线未使用黄绿线
3、值班室可燃气体报警控制器、液位仪等报警设备未配备UPS不间断电源
4、微型消防站应急物资未及时检查，照明手电全没电了
74 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古鄂尔多斯市销售分公司东胜油库 | 2024.6.24 | 上级交办 | 1、油罐缺少沉降观测点 | 否 | 限期整改 | 苏和、 耿建辉 | 现场检查记录154；责令限期整改指令书154；复查整改意见154 | 已整改 | 8.2 | 苏和、 陈晓军 | 2
|  |  |  | 2、油泵房可燃气体浓度检测报警器未与风机联锁 |  |  |  |  | 已整改
|  |  |  | 3、可燃有毒气体浓度检测报警装置（GDS）未独立设置 |  |  |  |  | 未整改
|  |  |  | 4、油气在线监测小屋氧探头、可燃气体浓度检测探头报警信号未引至GDS系统 |  |  |  |  | 未整改
|  |  |  | 5、应急物资器材库过滤式防毒面具、防爆手电筒过期 |  |  |  |  | 已整改
|  |  |  | 6、库区内东面种植有油性植物 |  |  |  |  | 已整改
|  |  |  | 7、缺少防爆电工特种作业证。（企业自查发现已录入系统） |  |  |  |  | 未整改
|  |  |  | 8、火车卸车栈台现场缺少操作规程 |  |  |  |  | 已整改
|  |  |  | 9、TG-04储罐人孔处张贴为有限空间安全告知，应修改为受限空间 |  |  |  |  | 已整改
|  |  |  | 10、油汽回收装置1#、2#吸附塔处压力表未标注工作限值 |  |  |  |  | 已整改
|  |  |  | 11、缺少防雷、防讯、防暑、防爆专项方案及演练 |  |  |  |  | 已整改
|  |  |  | 12、企业《操作规程》未提供发放及回收记录 |  |  |  |  | 已整改
|  |  |  | 13、TG1储罐区可燃报警仪基础被施工破坏，未及时恢复 |  |  |  |  | 已整改
|  |  |  | 14、东胜油库设施设备台账里没有记录设备防爆等级 |  |  |  |  | 已整改
|  |  |  | 15、消防水池改造后刚开始补水，水位低，罐区现场测试喷淋系统无法出水。（企业自查发现已录入系统） |  |  |  |  | 已整改
|  |  |  | 16、泡沫控制柜与消防水泵设置在同一空间，缺少防护等级标识，应为IP55 |  |  |  |  | 已整改
75 | 中国石化销售股份有限公司内蒙古鄂尔多斯石油分公司油库 | 2024.6.24 | 上级交办 | 1、油罐缺少沉降观测点标识 | 否 | 限期整改 | 苏和、 耿建辉 | 现场检查记录155；责令限期整改指令书155；复查整改意见155 | 已整改 | 8.2 | 苏和、 陈晓军 | 2
|  |  |  | 2、可燃有毒气体检测报警处置记录不全，缺少2024年5月7日12号报警处置记录 |  |  |  |  | 已整改
|  |  |  | 3、缺少可燃有毒气体浓度检测报警器与风机联锁调试记录 |  |  |  |  | 已整改
|  |  |  | 4、受限空间作业票：SX-202309190001作业实施时间超24小时。（企业自查发现已录入系统） |  |  |  |  | 已整改
|  |  |  | 5、安全附件台账缺少内容，应增加首次、本次、下次检测日期 |  |  |  |  | 已整改
|  |  |  | 6、高压电工外委合同中未明确服务时间 |  |  |  |  | 已整改
|  |  |  | 7、缺少化工自动化仪表特种作业证。（企业自查发现已录入系统） |  |  |  |  | 已整改
|  |  |  | 8、缺少防爆电工特种作业证。（企业自查发现已录入系统） |  |  |  |  | 未整改
|  |  |  | 9、油汽回收装置1#、2#吸附塔处压力表未标注工作限值 |  |  |  |  | 已整改
|  |  |  | 10、缺少防雷、防讯、防暑、防爆演练 |  |  |  |  | 已整改
|  |  |  | 11、防讯物资未集中管理 |  |  |  |  | 已整改
|  |  |  | 12、企业未提供《操作规程》发放及回收记录 |  |  |  |  | 已整改
|  |  |  | 13、配电室未采用防火门 |  |  |  |  | 未整改
|  |  |  | 14、配电室未安装温湿度计 |  |  |  |  | 已整改
|  |  |  | 15、缺少技术负责人变更任命文件 |  |  |  |  | 已整改
|  |  |  | 16、主要负责人李浩安全生产知识和管理能力考核为市级 |  |  |  |  | 已整改
|  |  |  | 17、主要负责人李浩不具备化工、安全相关专业 |  |  |  |  | 已整改
|  |  |  | 18、现场抽查1名消防控制室操作人员，不能熟练操作主备电切换 |  |  |  |  | 已整改
76 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古鄂尔多斯市销售分公司装备制造2号加油站 | 2024.6.24 | 专家巡查 | 1、加油机主接地线未连接到右侧的接地排 | 否 | 限期整改 | 苏和、 陈晓军 | 现场检查记录156；责令限期整改指令书156；复查整改意见156 | 已整改 | 2024.7.1 | 苏和、 陈晓军 | 2
2、加油机箱内的防爆接线盒，未使用的穿线孔未封堵
3、罐区手指口述流程，与实际操作不符合
4、1月份火灾爆炸事故现场处置方案演练，3月份的触电事故现场处置方案演练等，应急处置过程中，针对性不强，没有将紧急切断阀开关的操作列入演练步骤，具体操作步骤错误
77 | 鄂尔多斯市亨通二加油站 | 2024.6.25 | 专家巡查 | 1、主接地线未连接到右侧的接地排上 | 否 | 限期整改 | 苏和、 陈晓军 | 现场检查记录157；责令限期整改指令书157；复查整改意见157 | 已整改 | 2024.7.2 | 何志强、 夏婷 | 2
2、加油岛上的警示标识褪色
3、罐区观察井内有渗油
4、配电室应急照明使用插座连接
5、配电室的配电柜接地线使用红色线