## 危化企业2024年检查台账
158 | 鄂尔多斯市龙洲气体有限责任公司 | 2024.7.3 | 日常检查 | 1、厂区内车辆限速设置数量不足 | 否 | 限期整改 | 苏和、 陈晓军 | 现场检查记录158；责令限期整改指令书158；复查整改意见158 | 已整改 | 2024.7.11 | 苏和、 陈晓军 | 2
2、水泵房配电室配电箱接地不符合规范
159 | 鄂尔多斯市京标石油有限公司 | 2024.7.5 | 日常检查 | 1、加油站北侧墙上有配电箱已停止使用，应及时拆除 | 否 | 限期整改 | 耿建辉、陈晓军 | 现场检查记录159；责令限期整改指令书159；复查整改意见159 | 已整改 | 2024.7.15 | 何志强、 夏婷 | 2
2、卸油操作规程内容不全，应及时更新
3、应急演练计划中缺少逃生应急演练方案
4、3月14日加油机火灾现场处置演练记录针对性不强，没有将紧急切断开关的操作列入演练步骤，具体操作步骤错误
5、主要负责人未定期对罩棚进行检查
160 | 鄂尔多斯市鼎翱气体制造有限责任公司 | 2024.7.10 | 上级交办 | 1、2024年5月1日修订的安全生产制缺少办公室文员和财务部安全生产责任制 | 否 | 限期整改 | 苏和、 耿建辉 | 现场检查记录160；责令限期整改指令书160；复查整改意见160 | 已整改 | 2024.7.26 | 苏和、 陈晓军 | 2
2、2024年5月1日该公司修订安全责任制新增乙炔净化岗位、乙炔压缩岗位安全生产责任制，修订后的安全生产责任制缺少评审记录
3、参照该公司制定的主要负责人安全生产责任制，对主负责人冯武兵安全生产责任制的掌握情况进行访谈，问询安全生产责任制相关内容10项，回答中缺少1项安全生产责任制内容
4、参照公司制定的专职安全管理人员安全生产责任制，对专职安全管理员马耀安全生产责任制的掌握情况进行访谈，问询安全生产责任制相关内容10项，回答中缺少1项安全生产责任制内容
5、2024年上半年安全生产责任制考核记录中缺少注册安全工程师、车间主任、会计、乙炔净化岗位、乙炔压缩岗位人员的安全生产责任制考核记录
6、未对2024年4月25日应急管理部办公厅下发的关于印发《化工企业生产过程异常工况安全处置准则（试行）》的通知（应急厅〔2024〕17号）中的条款进行识别获取
7、2024年4月18日编制的适用性的安全生产法律、法规及标准的符合性评价报告对2005年7月1日实施的《内蒙古自治区安全生产条例》进行了符合性评价，评价结果为符合，需按2023年1月1日实施的《内蒙古自治区安全生产条例》进行符合性评价
8、制度中未明确公司级安全教育培训计划制定的归口部门、日常培训和外来人员培训的归口管理部门，制度缺少培训活动开展、培训需求调查表、培训效果评估、岗位履职能力评估等内容
9、未对安全管理人员开展岗位履职能力评估
10、从业人员年度培训计划学时不足20学时；2024年5月培训未按计划培训
11、未提供聘用鑫恒气体公司劳务派遣充装员马伟兵、冯四荣培训记录，培训记录中补充应参加、实际参加和请假补训人员记录
12、2024年5月开展HAZOP分析，报告中缺少编制人员，格式内容不符合要求
13、提供危险源识别和风险评价记录表为2024年1月版本，未更新；不可接受风险的管控措施清单中风险等级辨识错误
14、安全管理人员冯志国2024年6月14日至21日双重预防控制平台超期未排查
15、不可接受风险的管控措施清单中未明确责任部门、责任人
16、2024年7月3日未按期落实领导带班检查；2024年6月12日后未落实班组每周隐患排查记录。燃气锅炉控制措施应补充技术措施，如增加气体检测报警等
17、办公室部分人员对危险因素及管控措施不熟悉。抽查管理人员（王佳琪）对风险评价方法不熟悉
18、隐患排查治理制度中未明确节假日检查的责任部门和责任人
19、风险管理及隐患分析评估报告中缺少参加人员、不可接受风险削减措施的落实和跟踪情况
20、抽查《乙炔发生器安全操作规程》操作规程内容缺少：岗位生产工艺流程、工艺原理、物料平衡、能量平衡表及工艺参数一览表（设计值、正常控制范围、报警值及联锁值）
21、《工艺、设备、电气仪表、公用工程安全管理制度》中缺少可燃气体报警仪分级分类管理相关内容
22、未定期检查人员统计可燃气体报警仪和氧浓检测仪报警率
23、组织员工开展的异常工况的处置能力培训，未进行考核
24、作业现场杂物、工器具应及时清理
25、票证为单一打印票证签署存档，未能做到动火人、监护人及安全管理部门存档一式三联，监护人未能做到持作业票证监护
26、抽查监护人（马耀）对受限空间气体检验合格标准不熟悉
27、监护人员未提供监护人员专项培训和考核记录
28、承包商管理制度中无承包商表现评价考核要求
29、变更管理制度中未明确不同部门的变更管理职责；工艺、技术发生变更时，未对操作规程修订、生产人员培训作出规定
30、变更管理制度中未明确同类替换与变更的范例
31、变更管理制度中无必要性评估程序
32、变更管理制度中，未对永久性变更、临时性变更及紧急变更、常规变更进行分类，并未对执行对应的变更审批程序作出规定
33、变更管理制度中，未规定按照一般变更、重要变更的分级执行对应的变更审批程序
34、抽查2024年3月18日“变更风险分析记录”，无此次变更涉及的专业人员签字；2项风险分析内容未填写
35、抽查2024年3月18日“变更风险分析记录”，风险分析不全面，缺少机械伤害项
36、安全生产信息管理制度中收集途径（来源）不符合AQ/T 3034-2022）第4.4.3条要求
37、安全生产信息管理制度中制度中缺少主责部门；缺少相关责任单位的职责
38、特种设备管理制度中未明确特种设备主要负责人、安全总监、安全员，未明确各类人员日常检查频次。特种设备台账中设备代码有误，检定日期未更新
39、缺少设备归口管理部门或人员的设置文件。相应的设备管理制度中缺少管理程序
40、未建立设计阶段设备本质安全保证管理制度
41、缺少联锁回路调试记录，安全联锁台账联锁值有误，且缺少氧气浓度检测报警器与风机联锁条件
42、静设备台账中缺少设备材质
43、缺少特种设备日常检查记录
44、设备、管道、储罐测厚记录中缺少检测布点图，缺少腐蚀余量、腐蚀速率、剩余使用寿命
45、动设备台账中缺少设备材质
46、缺少乙炔压缩机、机泵的检修规程
47、缺少设备泄漏管理台账
48、未建立安全生产信息目录清单
49、操作规程中缺少化学反应原理的描述和文件；缺少工艺流程描述
50、安全连锁台账中连锁动作描述不清描述为“停止充装”应具体描述停泵还是紧急切断等动作。安全连锁台账中缺少乙炔探测器与轴流风机的连锁台账
51、未收集同行业、同类企业事故信息
52、《工艺、设备、电气仪表、公用工程安全管理制度》中未体现全生命周期（设计、选型、采购、安装、调试、停用等）管理的要求；缺少考归口管理部门核指标
53、未建立安全仪表设备准入和评审制度
54、缺少温度计的检查、维护保养记录；缺少液位计的维护记录；缺少乙炔氧气检测仪的检查、维护记录
55、《工艺、设备、电气仪表、公用工程安全管理制度》中缺少安全仪表系统相关设备故障管理（包括设备失效、联锁动作、误动作情况等）和分析处理的管理规定内容
56、《工艺、设备、电气仪表、公用工程安全管理制度》中缺少联锁保护系统（设定值、联锁程序、联锁方式、取消）变更的管理要求
57、电石暂存库照明灯未采用防爆挠性连接管
58、电石暂存库、配电室应配置温湿度计及记录表
59、氧气充装车间部分气瓶未采取防倾倒措施
60、电石转存库安全标志脱落
61、氩气充装间疏散应急照明灯具未通电
62、二氧化碳充装间墙面开关未固定
63、电石暂存库积灰较重，未清理
64、乙炔发生器乙炔管道压力表未选用专用乙炔压力表
65、配电室配电箱缺少电气一次接线图
66、二氧化碳充装车间消火栓箱箱门打不开
67、防爆电气设施未按照AQ3009-2007《危险场所电气防爆安全规范》，第7.1.3.2要求进行定期检查，定期检查应委托具有防爆专业资质的安全生产检验检测机构进行，时间间隔一般不超过3年
68、安全生产责任保险单条款中不包含财产损失赔偿费用
69、保单机构未制定对该公司安全培训和隐患排查计划方案内容
70、未见保险机构年度事故预防服务总体方案报自治区及盟市应急管理部门记录或相关报备文件
71、未见保险机构上半年承保、出险、理赔、事故预防费用支出及开展事故预防工作等情况报各级应急管理部门记录或相关报备文件
72、未见保险机构上一年度相关情况汇总报各级应急管理部门记录或相关报备文件
73、未见保险机构落实改进相关制度和服务方案
162 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古鄂尔多斯市销售分公司东胜油库 | 2024.7.10 | 上级交办 | 1．动火作业管理制度未明确规定夜间动火的具体时间; | 否 | 限期整改 | 苏和、 耿建辉 | 现场检查记录162；责令限期整改指令书162；复查整改意见162 | 已整改 | 2023.9.30 | 耿建辉、 陈晓军 | 2
2．企业2024年5月7日修订实施《异常工况应急处理授权决策管理制度》，没有按照《化工企业生产过程异常工况安全处置准则（试行）》进行修订，未包含《准则》第4.4.1条、第4.4.2条的内容；未组织对《准则》进行培训学习;
3．企业承包商入厂培训考试卷无时间及单位信息；企业对承包商实行两次考试，培训记录表中未记录第二次考试的成绩
4．未查到企业分管承包商领导与企业主要负责人签订承包商包保责任状;
5．企业未制定人员定位系统管理制度、未在应用电子作业票系统后修订特殊作业管理制度;
6．重大危险源主要负责人、技术负责人、操作负责人未参加2024年6月12日重大危险源专项检查;
7．安全风险研判和承诺公告的实际批准人为主要负责人（分公司经理），制度中为油库主任，实际工作与制度不符;
8．抽查2024年油库安全生产费用投入明细，所列“报职业危害现状评价费”，不属于安全生产费用使用范围。2024年油库安全生产费用使用计划所列“高家梁110kV变电站及杆塔设施的日常运行检修维护费45000元”，不属于安全生产费用使用范围
9．查企业相关管理制度未包括以下内容（1）试生产或检修后装置开车投料期间，区域内不得有施工作业；（2）生产装置正常运行状态下，单台 (套) 设备 (装置) 检修，同一作业平台或同一受限空间内不得超过9人；3）装置出现泄漏等异常状况时，严格控制现场人员数量
10．企业2024年5月7日修订实施《异常工况应急处理授权决策管理制度》，由油库主任进行授权，授权主体不当，应由企业主要负责人（分公司经理）进行授权；没有明确授权现场一线作业人员遇紧急情况有“紧急停车、人员撤离”的规定;
11．TG02、TG04储罐内浮顶改造后开车前缺少安全风险辨识的记录;
12．2024年5月对TG02、TG04储罐内浮顶改造在开车前进行了培训教育，培训签到表中只有参加人员、未明确培训主讲人;
13．操作规程中缺少管道输油、油气回收的工艺控制指标；企业未组织2023年度操作规程评审工作;
14．操作规程培训效果评估内容未反映出培训效果；抽查中控岗位2名操作工共6项工艺指标，5项工艺指标回答错误;
15．变更管理制度中缺少变更培训内容和要求；2024年1月1日、3月15日和5月7日操作规程修订内容未履行变更手续;
16．缷油泵1#、2#、3#泵真空压力表上下限未标识;
17．装油鹤位内放置塑料箱（防污应急箱），塑料箱属可燃物;
18．装车区19号鹤位控制按钮损坏;
19．TD-09旋转梯接地串接
20．查油库油罐测厚记录，缺少储罐的腐蚀裕量、储罐材质、测厚点布点图等基础数据。未对油气回收装置的吸附器进行定期测厚;
21．TG09、TG12储罐区隔堤内的地坪开裂;
22．未对汽油、柴油储罐的呼吸阀进行每年一次的定期检验;
23．装油栈台17号过滤器前压力变送器接口渗油;
24．汽油、柴油储罐于2011年投用，TG01、TG08未进行常压储罐的完整性评估;
25．TG09储罐的进出口管线及斜梯的支撑悬空;
26．查联锁解除票TG082024-2解除液位低低开关联锁，安全措施：“采用单泵转罐，出口阀开度1\4”，措施不具体，应实时监视液位参数调整阀门开度;
27．查安全现场评价报告与初设消防专篇对用电负荷等级描述不一致;
28．16#汽车装车站台法兰静电跨接线虚接;
29．TG9、TG12罐电缆沟损坏进水;
30．抽查了2024年3月27日东胜油库泄漏事故现场处置演练方案，有应急预案演练记录，无演练存在的问题原因分析;
31．检查调度岗位无应急处置卡，询问了调度岗位员工，对提油罐车油品火灾、爆炸事故应急处置措施不熟悉;
32．查企业灭火和应急疏散预案演练制度没有明确高危行业领域每半年至少组织开展1次疏散逃生演练内容
33．现场抽查消防泵房员工，对正压式空气呼吸器佩戴操作步骤不熟悉;
34．现场罐区消火栓系统末端未设置带有压力表的试验消火栓;
35．消防泵均为柴油泵，泵房未设置感烟器或可燃气体检测报警器，并与风机联锁;
36．汽油储罐5000立方6台，10000立方2台，柴油20000立方4台，10000立方的2台均为临时高压固定式消防给水系统，依据《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB 50160-2008）第8.4.5条应设固定式消防冷却水系统
164 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古鄂尔多斯市销售分公司东胜油库 | 2024.7.12 | 日常检查 | 1、周界报警系统显示故障 | 否 | 限期整改 | 陈晓军、何志强 | 现场检查记录164；责令限期整改指令书164；复查整改意见164 | 已整改 | 2024.7.19 | 苏和、 陈晓军 | 2
2、付油区6#岛鹤管跨接线断开
3、铁路卸油区15#鹤位可燃气体报警器显示数值20
4、储油罐区1#储罐西消防沙箱不满
165 | 中石化销售股份有限公司内蒙古鄂尔多斯石油分公司油库 | 2024.7.12 | 日常检查 | 1、付油区一处消防沙桶内消防沙未填满 | 否 | 限期整改 | 陈晓军、何志强 | 现场检查记录165；责令限期整改指令书165；复查整改意见165 | 已整改 | 2024.7.19 | 苏和、 陈晓军 | 2
2、办公区安全负责人标识牌褪色严重
166 | 中国石化销售有限公司内蒙古鄂尔多斯石油分公司油库 | 2024.7.26 | 市级交办 | 1.岗位职责中有资料员、炊事员，HSE职责无其责任制。 | 否 | 限期整改 | 苏和、 陈晓军 | 现场检查记录166；责令限期整改指令书166；复查整改意见166 | 已整改 | 2024.8.17 | 耿建辉、 陈晓军 | 2 | 11，18,39,40,41未整改
2.基层人员李某对应急报告内容及程序不熟悉；对拒绝违章指挥回答缺项；对制止违章作业回答缺项。
3.监控室人员段某某回答职责内容不完整，不能回答全部职责。
4.在合规性管理制度中明确识别获取合规性法律法规标准规范的责任部门为各个班组，不符合要求。
5.对获取合规性法律法规标准规范没有识别要求、评价要求。
6.安全生产法律法规和标准及其他有关要求的清单和文本数据库更新不及时。
7.没有开展安全生产法律、法规、标准及其他有关要求的执行情况符合性评价。没有编制符合性评价报告。
8.没有成立合规性审核小组，开展安全生产合规性审核。
9.没有适用的安全法律法规标准的符合性评价报告，也未检查出不符合项。
10.无岗位任职能力标准（岗位说明书）制定、培训矩阵制定、培训需求调查、培训资源建设、培训计划编制、培训活动开展、培训效果评估、岗位履职能力评估、培训档案管理等内容。
11.最新版HAZOP分析报告时间为2023年6月，由企业自己完成，未出具HAZOP分析主席证，企业正在安排由第三方重新编制报告。分析报告需增加CNG设施分析节点和油气回收分析节点。
12.风险监控中，不可接受风险的管控措施清单中缺少责任人和完成时间描述。
13.企业风险管控措施清单中风险评价结果缺少CNG设施内容；企业未提供作业活动风险管控措施清单。
14.企业提供的《油库隐患排查治理制度》中未体现组织与参加人员，缺少专业性排查频次。
15.企业未每年针对不同类型的风险，编制风险管理报告或建立管理档案，并归档保存。
16.企业未编制风险管理报告或建立管理档案，所以无法检查风险管理报告或档案内容是否包括风险分析的分析依据、分析范围、分析时间、参加人员、分析方法、分析内容、分析结论、不可接受风险削减措施的落实和跟踪情况等。
17.《铁路收货作业操作规程》中缺少扫仓的工艺流程，工艺参数缺少汽油扫仓罐和柴油扫仓罐的液位控制范围。
18.BPCS、GDS、PLC等系统不具备自动时钟同步功能。
19.异常工况管理中，未定期统计分析报警率。
20.异常工况管理,未进行异常工况处置能力考核。
21.动火作业票YH-202405090004 ：气体分析取样时间与动火作业开始时间间隔超过30分钟；无动火前岗位当班班长验票情况；风险分析没有辨别出触电、机械伤害、物体打击、车辆伤害等。
22.变更管理制度中缺少对变更事项开展相关培训方面的要求；缺少对永久性变更、临时性变更及紧急变更、常规变更的分类执行对应的变更审批程序；范例不完善：变更记录（如编号202304）中缺少设置变更的具体内容描述项目。
23.变更编号202305表单中等级评估中变更因素判断错误，变更等级结论错误，应为较大变更。
24.安全生产信息管理制度中缺少工艺危险性信息。
25.安全生产信息管理制度中未明确相关信息的识别方式。
26.安全生产信息管理制度缺少工艺危险性信息和工艺技术信息的责任部门或责任人。
27.安全生产信息管理的执行情况中，企业未建立安全生产信息目录清单。
28.《生产设备设施安全管理制度》中缺少安全设备的日常检查、定期检验规定；缺少防冻凝管理有关规定要求。
29.《润滑管理制度》中未明确管理的范围、部门及岗位职责和工作程序、标准，规范设备管理和技术改进措施；《设备缺陷管理制度》中未明确管理的范围、部门及岗位职责和工作程序、标准，规范设备管理和技术改进措施。
30.企业建立了静设备台账，但缺少设备编号、设计/操作参数和设备管理等级内容。
31.《设备备品配件管理制度》中未明确备品配件检查频次与周期。
32.缺少防腐蚀专业培训学习及记录。
33.《设备管理制度》中缺少对储罐定期检测的周期或频次规定。
34.企业建立了动设备台账，缺少设备编号、设计/操作参数、设备管理等级内容。
35.《设备润滑管理制度》缺少润滑油加注记录。
36.《设备管理制度》中每一类安全设备 相应的管理部门和管理岗位分配不明确。
37.安全设备检查频次不明确，缺少阻火器安全设备检查记录。
38.《泄露管理制度》闭环管理流程中消除要素缺少具体内容规定。
39.自控技术相关管理人员不具备相应的《化工仪表及自动化》资质。
40.进出口紧急切断阀是电动执行机构，不是故障安全型。
41.2021年9月的SIL评估报告有错误（SIL定级分析记录表中SIF1分析：缺少分析BPCS系统整体失效后的场景；DCS失效后液位计报警、呼吸阀、切断阀均不能再做为独立保护层，该SIF回路的评级结论SIL0错误）。
167 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古鄂尔多斯销售分公司东胜油库 | 2024.7.26 | 市级交办 | 1.安全生产责任制考核标准中有惩罚措施，无具体奖励措施。 | 否 | 限期整改 | 苏和、 陈晓军 | 现场检查记录167；责令限期整改指令书167；复查整改意见167 | 已整改 | 2024.8.17 | 耿建辉、 陈晓军 | 2 | 35,36,37未整改
2.安全生产责任制考核流程不明确。
3.高层访谈结果与实际基本符合责任制文件，但是无检查周期。
4.基层人员李某某对应急报告内容及程序不熟悉；对拒绝违章指挥回答缺项；对制止违章作业回答缺项。
5.在合规性管理制度中没有明确识别获取合规性法律法规标准规范的责任部门。
6.无识别、评价法律法规标准规范的要求。
7.适用企业安全生产法律法规和标准及其他有关要求的清单和文本数据库更新不及时。
8.2023年2月以来没有开展安全生产法律、法规、标准及其他有关要求的执行情况符合性评价。
9.2023年2月以来没有编制符合性评价报告。
10.无岗位任职能力标准（岗位说明书）制定、培训矩阵制定、培训需求调查、培训资源建设、培训计划编制、培训活动开展、培训效果评估、岗位履职能力评估、培训档案管理等内容。
11.《油库安全风险分级管控管理制度》中缺少风险评价的工作程序，以及各部门及有关人员在开展风险评价过程中的职责和任务。
12.企业制定的风险管理标准中缺少企业可接受风险标准。
13.风险管控措施设备设施清单中，风险值和风险等级未按照风险评价准则判定风险等级，风险值为70，风险等级应为一般风险，文件中判定为较大风险;风险管控措施设备设施清单中关键部位-卸油泵，序号为32、34、35风险评价项，现有措施描述为“每次运行前对机泵进行检查”，措施没有描述清楚如何检查，现有措施无效。
14.企业提供的《油库隐患排查治理制度》中未体现组织与参加人员，缺少专业性排查频次。
15.隐患排查治理中，企业未提供专业排查表。
16.操作规程中，所有储罐只标明了液位高高报警值，未明确提出联锁值，现场液位高高有联锁功能。
17.未对装置的工艺报警、可燃有毒气体报警进行分级、分类管理。
18.异常工况管理,未定期统计分析报警率。
19.异常工况管理,未明确要求重要报警的处置记录。
20.异常工况管理,未进行异常工况处置能力考核。
21.动火作业票 20240708-095427251，因为电子作业票证系统问题，安全交底人时间早于接受交底人时间；动火前岗位当班班长验票时间早于动火审批人意见；风险辨识没有触电、高处坠落。
22.企业变更管理制度中缺少同类替换与变更的范例。
23.必要性评估的内容针对性不足，如：2023年切断阀的同类型更换、2023年因临时性的检维修而需要联锁摘除等，均属于工作票管理，不需变更管理程序。
24.2023-2024年，所有的变更完成后，关闭项没有签字。
25. 《东胜油库动静设备管理制度》缺少动设备预防性维修管理规定要求;《罐区安全管理制度》缺少防冻凝规定的要求。
26.《设备润滑管理制度》未明确归口管理部门；缺少管理的范围、部门及岗位职责和工作程序、标准及规范设备管理的要求。
27.企业建立了静设备台账，但缺少设备材质、设计/操作参数。
28.企业建立了《设备备件管理制度》,但未明确易损设备检查频次与周期，未形成检查记录。
29.《油库设备设施管理办法》中常压储罐检验检测部分缺少具体检测周期要求。
30.企业建立了动设备 台账，缺少设备材质、设计/操作参数。
31.《设备润滑管理制度》缺少润滑油定期更换具体要求。
32.企业缺少设备泄漏管理台账。
33.对高危物料泄漏风险未明确具体防范措施。
34.《防腐蚀防泄漏管理制度》中设备泄漏风险分级缺少具体分级规定内容。
35.2021年9月的SIL评估报告有错误（SIL定级分析记录表中SIF1分析：DCS失效后伺服液位计报警不能再做保护层；没有分析PLC系统整体失效后的场景；评级结论SIL a错误）。企业正在重新进行评估和分析。
36.储罐进出口紧急切断阀是电动执行机构，不是故障安全型。
37.BPCS、GDS、PLC等系统不具备自动时钟同步功能。
168 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古鄂尔多斯分公司伊煤东路加油站 | 2024.8.2 | 日常检查 | 1.现场作业动火区域未设置围挡 | 否 | 限期整改 | 苏和、 陈晓军 | 现场检查记录168；责令限期整改指令书168；复查整改意见168 | 已整改 | 2024.8.3 | 耿建辉、 夏婷 | 2
2.动火作业前无设备设施检查台账
3.特种作业票未相互关联
4.动火作业票中有消防水带，现场未设置
5.现场作业应急预案不符合实际
6.应急预案培训未签到
7.现场安全培训不全面，无登高吊装相关培训
169 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古鄂尔多斯分公司伊煤西路加油站 | 2024.8.22 | 日常检查 | 1.作业票未相互关联 | 否 | 限期整改 | 阮飞、 何志强 | 现场检查记录169；责令限期整改指令书169；复查整改意见169 | 已整改 | 2024.8.23 | 陈晓军、 何志强 | 2
2.作业票内容填写不规范
170 | 鄂尔多斯市泊江海加油站 | 2024.8.26 | 日常检查 | 1.水井潜水泵配电箱破损，无漏电保护，及时更换 | 否 | 限期整改 | 陈晓军、阮飞 | 现场检查记录170；责令限期整改指令书170；复查整改意见170 | 已整改 | 2024.9.3 | 耿建辉、 张佳成 | 2
2.罩棚应急照明灯无检测装置，无法按期检测应急照明灯的完好状态
171 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古鄂尔多斯分公司东胜区杭锦南路加油站 | 2024.8.27 | 日常检查 | 1.配电室巡回检查内容不完善 | 否 | 限期整改 | 阮飞、 何志强 | 现场检查记录171；责令限期整改指令书171；复查整改意见171 | 已整改 | 2024.9.4 | 耿建辉、 陈晓军 | 2
172 | 中国石化销售股份有限公司内蒙古鄂尔多斯石油分公司乌审东街加油站 | 2024.8.29 | 日常检查 | 1.未提供汛期应急物资台账 | 否 | 限期整改 | 阮飞、 陈晓军 | 现场检查记录172；责令限期整改指令书172；复查整改意见172 | 已整改 | 2024.9.4 | 耿建辉、 陈晓军 | 2
173 | 中石化华北油气分公司采气二厂东胜1号站 | 2024.9.2 | 日常检查 | 1.应急预案不完善，现场处置方案内容设置不齐全 | 否 | 限期整改 | 阮飞、 何志强 | 现场检查记录173；责令限期整改指令书173；复查整改意见173 | 已整改 | 2024.9.9 | 耿建辉、 陈晓军 | 2
2.现场应急预案记录不全，缺少现场演练照片及总结
3.现场未制定动火作业，进入受限空间作业、高处作业许可管理制度
174 | 内蒙古博盈新能源有限公司 | 2024.9.3 | 日常检查 | 1.安全教育和培训不全面 | 否 | 限期整改 | 阮飞、 陈晓军 | 现场检查记录174；责令限期整改指令书174；复查整改意见174 | 已整改 | 2024.9.10 | 阮飞、 何志强 | 2
2.应急演练无影像资料
3.应急演练计划主要负责人未签发
175 | 内蒙古久仁商贸有限公司 | 2024.9.3 | 日常检查 | 1.安全生产教育和培训档案建立不全 | 否 | 限期整改 | 阮飞、 陈晓军 | 现场检查记录175；责令限期整改指令书175；复查整改意见175 | 已整改 | 2024.9.12 | 阮飞、 何志强 | 2
2.未定期召开安全管理工作会议
176 | 内蒙古瑞虹能源有限公司 | 2024.9.5 | 日常检查 | 1.制定了应急预案演练计划，定期组织了应急演练，应急演练项目不全面，未组织泄漏现场处置方案演练 | 否 | 限期整改 | 阮飞、 陈晓军 | 现场检查记录176；责令限期整改指令书176；复查整改意见176 | 已整改 | 2024.9.12 | 阮飞、 何志强 | 2
177 | 内蒙古世纪中能矿业有限公司 | 2024.9.5 | 日常检查 | 1.进行了安全检查和隐患排查治理，并建立了台账，安全检查隐患内容不全面 | 否 | 限期整改 | 阮飞、 何志强 | 现场检查记录177；责令限期整改指令书177；复查整改意见177 | 已整改 | 2024.9.9 | 何志强、 阮飞 | 2
2.制定应急预案演练计划，并定期组织召开应急预案演练，但演练内容不全面
178 | 鄂尔多斯市鼎翱气体制造有限责任公司 | 2024.9.9 | 日常检查 | 1.未开展操作规程的专项排查 | 否 | 限期整改 | 耿建辉、陈晓军 | 现场检查记录178；责令限期整改指令书178；复查整改意见178 | 已整改 | 2024.9.12 | 耿建辉、 陈晓军 | 2
2.未开展异常工况处置措置的检查
3.未开展检维修、特殊作业安全管理专项检查，检查企业检维修、特殊作业制度是否完善
4.未开展治本攻坚有关工作推进情况的检查
179 | 鄂尔多斯市龙洲气体有限责任公司 | 2024.9.10 | 日常检查 | 1.未制定危险化学品生产安全事故警示月的工作方案 | 否 | 限期整改 | 耿建辉、陈晓军 | 现场检查记录179；责令限期整改指令书179；复查整改意见179 | 已整改 | 2024.9.17 | 阮飞、 何志强 | 2
2.未开展操作规程的专项排查
3.未开展异常工况处置措施的检查
4.未开展检维修、特殊作业安全管理专项检查
5.未开展治本攻坚有关工作推进情况的检查
180 | 鄂尔多斯市神东天隆煤炭经销有限公司加油站 | 2024.9.11 | 日常检查 | 1.加油站房顶棚漏雨严重 | 否 | 限期整改 | 阮飞、 何志强 | 现场检查记录180；责令限期整改指令书180；复查整改意见180 | 已整改 | 2024.9.18 | 阮飞、 何志强 | 2
181 | 中国石化销售股份有限公司内蒙古鄂尔多斯石油分公司东胜铁西区诃额伦加油站 | 2024.9.11 | 日常检查 | 1.未制定危险化学品生产安全事故警示月的工作方案 | 否 | 限期整改 | 阮飞、 何志强 | 现场检查记录181；责令限期整改指令书181；复查整改意见181 | 已整改 | 2024.9.19 | 阮飞、 何志强 | 2
2.未开展操作规程的专项排查
3.未开展异常工况处置措施的检查
4.未开展检维修、特殊作业安全管理专项检查
5.未开展治本攻坚有关工作推进情况的检查
182 | 中国石化销售股份有限公司内蒙古鄂尔多斯石油分公司东胜铁西区中央路加油站 | 2024.9.11 | 日常检查 | 1.未开展操作规程的专项排查 | 否 | 限期整改 | 阮飞、 耿建辉 | 现场检查记录182；责令限期整改指令书182；复查整改意见182 | 已整改 | 2024.9.19 | 阮飞、 何志强 | 2
2.未开展异常工况处置措置的检查
3.未开展检维修、特殊作业安全管理专项检查
4.未见8月份主要负责人带队检查记录
183 | 鄂尔多斯市泊江海加油站 | 2024.9.12 | 日常检查 | 1.未开展操作规程的专项排查 | 否 | 限期整改 | 阮飞、 陈晓军 | 现场检查记录183；责令限期整改指令书183；复查整改意见183 | 已整改 | 2024.9.19 | 阮飞、 陈晓军 | 2
2.未开展异常工况处置措施的检查
3.未开展检维修特殊作业安全管理专项检查
4.未开展治本攻坚有关工作推进情况的检查
184 | 液化空气工业气体（鄂尔多斯）有限公司 | 2024.9.13 | 日常检查 | 1.未开展操作规程的专项排查 | 否 | 限期整改 | 耿建辉、陈晓军 | 现场检查记录184；责令限期整改指令书184；复查整改意见184 | 已整改 | 2024.9.18 | 阮飞、 耿建辉 | 2
2.未开展异常工况处置措施的检查，对照《化工生产企业异常工况安全处置准则》
185 | 鄂尔多斯市东胜区永顺加油站 | 2024.9.18 | 双随机检查 | 双随机多部门联合检查，检查中该加油站主要负责人已履行安全管理职责，开展了教育培训、应急演练，制定了专项制度，设施设备运行正常 | 否 |  | 耿建辉、陈晓军 | 现场检查记录185 |  |  |  | 1
186 | 中国石油内蒙古鄂尔多斯市销售分公司油库南加油站 | 2024.9.18 | 双随机检查 | 双随机多部门联合检查，检查中该加油站主要负责人已履行安全管理职责，开展了教育培训、应急演练，制定了专项制度，设施设备运行正常 | 否 |  | 耿建辉、陈晓军 | 现场检查记录186 |  |  |  | 1
187 | 中国石化销售股份有限公司内蒙古鄂尔多斯石油分公司东胜铁西区景致南路加油站 | 2024.9.18 | 双随机检查 | 双随机多部门联合检查，检查中该加油站主要负责人已履行安全管理职责，开展了教育培训、应急演练，制定了专项制度，设施设备运行正常 | 否 |  | 耿建辉、陈晓军 | 现场检查记录187 |  |  |  | 1
189 | 鄂尔多斯市泊江海加油站 | 2024.9.19 | 双随机检查 | 双随机多部门联合检查，检查中该加油站主要负责人已履行安全管理职责，开展了教育培训、应急演练，制定了专项制度，设施设备运行正常 | 否 |  | 耿建辉、陈晓军 | 现场检查记录189
190 | 鄂尔多斯市巴音敖包加油站 | 2024.9.19 | 双随机检查 | 双随机多部门联合检查，检查中该加油站主要负责人已履行安全管理职责，开展了教育培训、应急演练，制定了专项制度，设施设备运行正常 | 否 |  | 耿建辉、陈晓军 | 现场检查记录190
194 | 鄂尔多斯市东胜区洁通排水产业有限责任公司 | 2024.9.24 | 联合检查 | 该企业设施设备运行正常 | 否 |  | 阮飞、 何志强 | 现场检查记录194
195 | 内蒙古远通道路科技有限公司 | 2024.9.25 | 联合检查 | 该企业设施设备运行正常 | 否 |  | 阮飞、 何志强 | 现场检查记录195
200 | 中国石化销售股份有限公司内蒙古鄂尔多斯石油分公司油库 | 2024.9.29 |  | 1.企业主要负责人未亲自传达“警示月”安全专项整治行动方案。 | 否 | 限期整改 | 陈晓军、阮飞 | 现场检查记录200；责令限期整改指令书200；复查整改意见200 | 已整改 | 2024.10.7 | 阮飞、 陈晓军 | 2
2.企业未落实《危险化学品生产企业安全生产标准化定级标准》和《鄂尔多斯市危险化学品企业履行安全生产主体责任清单的通知》两项文件的学习。
3.企业未对进入生产区域的外来人员配备定位卡。
4.查阅值班表及相关制度未明确公司级领导要对储罐等关键区域环节实行分段、分片安全责任包保及进行“蹲点”“坐岗”等内容。
5.企业制定了《关于做好国庆节期间安全生产实施方案》（石化销售蒙鄂库〔2024〕89号），于2024年9月22日组织了宣贯会，出具了会议纪要，但未进行全员传达部署，仅提供17人次参会记录。
6.隐患排查表排查情况无具体排查人，部分排查内容与企业实际不相符，如涉及重点监管的危险化工工艺装置，应装设自动化控制系统，企业排查符合性为“已配备”，自查出来的隐患台账，未按照“隐患治理五定”原则建立隐患台账。
7.企业员工共25人，“警示月”剖析材料共完成18人，7人未完成。
8.发油区充装鹤位汽油区鹤位干式阀后未设置拉断阀。
9.2#罐区南侧泡沫球阀上未规范设置接地线，凌乱放置地面未绑扎固定。
10.现场压力表标签模糊无法辨识校验日期。
11.罐区排污阀盲板标识牌不规范，标识盲板材质为“钢”。

## 第二次专家巡查
专家巡查
序号 | 检查单位 | 检查时间 | 检查内容 | 存在问题 | 是否重大隐患 | 整改措施 | 检查人员 | 文书使用 | 整改情况 | 复查时间 | 复查人员 | 检查家次 | 备注
1 | 鄂尔多斯市东胜区源旺商贸有限责任公司 | 2024.4.22 | 专家巡查 | 1、配电室配电线路图未注明设备名称 | 否 | 限期整改 | 苏和、 陈晓军 | 现场检查记录90；责令限期整改指令书90；复查整改意见90 | 已整改 | 2024.4.29 | 何志强、 夏婷 | 2
2、配电室配电巡回制度与实际不符
3、柴油发电机未见阻火帽检验报告
4、应急演练无演练方案及评估
5、2024年度安全培训教育计划无三年攻坚方案内容
6、安全培训内容效果评价报告无评价人签字
7、安全分析等级判定标准与分级防控表评价等级不符
2 | 内蒙古聚兴能商贸有限公司 | 2024.4.22 | 专家巡查 | 1、应急演练无培训影像资料 | 否 | 限期整改 | 耿建辉、陈晓军 | 现场检查记录91；责令限期整改指令书91；复查整改意见91 | 已整改 | 2024.4.28 | 苏和、 夏婷 | 2
2、安全生产使用记录无票据
3、加油站专职安全员任命文件不完善
4、三级教育培训记录卡记录不完善
5、配电室内存放可燃物品
6、配电室应急照明灯故障
7、1月5日应急演练方案未分组，未明确责任人及职责演练未评估
3 | 鄂尔多斯市宏途商贸有限责任公司 | 2024.4.23 | 专家巡查 | 1、安全生产培训教育计划缺少针对性培训未区分岗位进行培训 | 否 | 限期整改 | 耿建辉、陈晓军 | 现场检查记录92；责令限期整改指令书92；复查整改意见92 | 已整改 | 2024.4.29 | 何志强、 夏婷 | 2
2、洗车房内配电箱箱门未跨接
3、应急演练方案无分组职责，消防队未到场说明流程
4、未对受限空间进行辨识
5、配电室内有水暖管道通过
6、厨房防火门闭门器损坏
7、配电室电缆线地沟未进行防火分墙
4 | 鄂尔多斯市东都能源有限公司 | 2024.4.24 | 专家巡查 | 1、安全生产培训教育计划缺少针对性培训未区分岗位进行培训 | 否 | 限期整改 | 耿建辉、陈晓军 | 现场检查记录93；责令限期整改指令书93；复查整改意见93 | 已整改 | 2024.5.6 | 苏和、 夏婷 | 2
2、应急演练方案无分组职责，消防队未到场说明流程
3、安全检查记录批准人吴鹏飞已离职
4、未按照东胜区化工和危险化学品安全生产治本攻坚三年行动实施方案开展动员部署
5、厨房未配备灭火器
6、宿舍区和厨房共用的安全出口门开启方向错误
7、宿舍内存放电动自行车
8、宿舍区疏散通道无应急照明灯
9、厨房窗户下存放易燃液体储罐，油漆桶，汽油桶
10、营业厅内设置库房，宿舍且共处一室
11、配电室门无警示标识
12、二处配电箱用电开关无标识
5 | 鄂尔多斯市东都能源有限公司 | 2024.4.24 | 专家巡查 | 未在有较大危险因素的有关设施、设备上设置明显的安全警示标志 | 否 | 限期整改 | 耿建辉、陈晓军 | 现场检查记录94；责令限期整改指令书94；复查整改意见94 | 已整改 | 2024.4.30 | 耿建辉、 张佳成 | 2
6 | 鄂尔多斯市亨达加油站 | 2024.4.24 | 专家检查 | 1、柴油发电机与储油箱未采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔，门应采用甲级防火门，储油箱总储存量不应大于1m³，储油间应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与发电机间分隔，并应设置火灾报警装置。 | 否 | 限期整改 | 何志强、苏和 | 现场检查记录95；责令限期整改指令书95；复查整改意见95 | 已整改 | 2024.5.15 | 苏和、 夏婷 | 2
2、配电室内配电柜未设置电路图
3、洗车房内墙壁配电箱无防护盖
4、地下室水箱储罐区用电线路乱拉乱接，未穿管保护
5、配电室、营业室、办公区应急照明灯故障，不蓄电
7 | 鄂尔多斯市青城商贸有限责任公司 | 2024.4.24 | 专家巡查 | 1、柴油发电机房、配电室未设置火灾自动报警 | 否 | 限期整改 | 何志强、弓凯 | 现场检查记录96；责令限期整改指令书96；复查整改意见96 | 已整改 | 2024.5.7 | 苏和、 夏婷 | 2
2、配电室二氧化碳灭火器未进行日常称重检查
3、应急演练方案无各应急处置组职责，未按照分组开展演练
8 | 鄂尔多斯市华气新圣燃气技术有限公司 | 2024.4.26 | 专家巡查 | 1、接地线压接没有线鼻子，压接不牢固 | 否 | 限期整改 | 苏和、 陈晓军 | 现场检查记录97；责令限期整改指令书97；复查整改意见97 | 已整改 | 2024.5.6 | 苏和、 夏婷 | 2
2、5#加油岛有漏油现象，沙子填埋不实
3、加油机柜内防爆线盒不使用的接线孔没有封堵
4、加油机柜内没有接主接地线
5、主配电室内接地线没有压紧压实
6、洗车房的配电箱配线混乱，洗车机开关下压接了两个设备，洗车机没有接地地线
7、厨房配电箱没有漏电保护
8、楼梯间的小型空气开关没有安装配电箱内
9 | 鄂尔多斯市万基天然气有限责任公司包府路油气合建站分公司 | 2024.4.26 | 专家巡查 | 1、配电柜柜门接地线压接没有线鼻子，压接不牢固，接地线颜色不正确 | 否 | 限期整改 | 苏和、 陈晓军 | 现场检查记录98；责令限期整改指令书98；复查整改意见98 | 已整改 | 2024.5.7 | 苏和、 夏婷 | 2
2、加油机柜内沙子填埋不实
3、加油机柜内，防爆线盒不使用的接线孔没有封堵
4、卸油区静电释放接地线串联连接不规范
5、4#油罐观察井有渗油
10 | 鄂尔多斯市东胜区永顺加油站 | 2024.4.28 | 专家巡查 | 1、加油机接地线没有接到主接地极 | 否 | 限期整改 | 耿建辉、陈晓军 | 现场检查记录99；责令限期整改指令书99；复查整改意见99 | 已整改 | 2024.5.7 | 苏和、 夏婷 | 2
2、房间内收银台的紧急停车按钮被保鲜柜阻挡，不方便操作
3、罐区2#观察井法兰缺三颗螺栓
11 | 鄂尔多斯宝庆加油站 | 2024.4.28 | 专家巡查 | 1、加油机内管道渗油 | 否 | 限期整改 | 耿建辉、陈晓军 | 现场检查记录100；责令限期整改指令书100；复查整改意见100 | 已整改 | 2024.5.8 | 陈晓军、 张佳成 | 2
2、加油机内接地线压接不牢固，有的接地线断开
3、罐区检查井接地线有串联接线现象
4、卸油区静电释放器没有电故障，卸油箱罩没有接地线
5、加油机旁边的紧急停按钮的电线没有套管，电线裸露
12 | 鄂尔多斯市神东天隆煤炭经销有限公司加油站 | 2024.4.29 | 专家巡查 | 1、罐区油气回收口、柴油口有渗油印记，加油机油气回收管渗油 | 否 | 限期整改 | 耿建辉、陈晓军 | 现场检查记录101；责令限期整改指令书101；复查整改意见101 | 已整改 | 2024.5.8 | 陈晓军、 张佳成 | 2
2、加油机旁边的灭火器欠压
3、卸油区静电释放线串联连接，不规范
4、液位仪未设置高位、低位油位报警值
13 | 鄂尔多斯市中运能源有限公司那日松加油站 | 2024.4.29 | 专家巡查 | 1、配电柜接地线使用硬线 | 否 | 限期整改 | 耿建辉、陈晓军 | 现场检查记录102；责令限期整改指令书102；复查整改意见102 | 已整改 | 2024.5.8 | 陈晓军、 张佳成 | 2
2、办公室、营业厅插座没有漏电保护
3、罐区观察井有渗油现象
14 | 鄂尔多斯市福顺加油站 | 2024.4.30 | 专家巡查 | 1、加油机管有渗油 | 否 | 限期整改 | 耿建辉、何志强 | 现场检查记录103；责令限期整改指令书103；复查整改意见103 | 已整改 | 2024.5.9 | 何志强、 陈晓军 | 2
2、卸油口接地线串联
3、配电箱接地线使用红色空气开关下的接线压接不牢固
4、没有配置灭火器
5、警示教育培训影像资料人数和记录不符
6、劳保防护用品发放台账未提供发票收据，无法证明配备劳动防护用品经费
15 | 鄂尔多斯市东胜区丰源加油站 | 2024.4.30 | 专家巡查 | 1、罐区观察井法兰有渗油 | 否 | 限期整改 | 陈晓军、何志强 | 现场检查记录104；责令限期整改指令书104；复查整改意见104 | 已整改 | 2024.5.9 | 何志强、 陈晓军 | 2
2、卸油口接地线断开
3、营业厅房间用电设备没有漏电保护，没有接地保护
4、洗车房配电设备没有漏电保护
16 | 永顺万利加油站 | 2024.5.6 | 专家巡查 | 1、油罐区接地线存在串联连接 | 否 | 限期整改 | 陈晓军、何志强 | 现场检查记录105；责令限期整改指令书105；复查整改意见105 | 已整改 | 2024.5.14 | 何志强、 陈晓军 | 2
2、接地线采用红线、蓝线
3、量油帽未上锁
4、液位满量程2800mm，高位报警未按照90％设置
5、应急照明灯采取插座连接
6、油罐区观察井法兰缺螺栓
17 | 鄂尔多斯市京标石油有限公司 | 2024.5.6 | 专家巡查 | 1、油罐区接地线存在串联连接 | 否 | 限期整改 | 陈晓军、何志强 | 现场检查记录111；责令限期整改指令书111；复查整改意见111 | 已整改 | 2024.5.14 | 陈晓军、 何志强 | 2
2、加油机内接地线缠绕，主接地线使用铁丝缠绕
3、配电室管线穿墙未做防火封堵
4、液位满量程3000mm,高位报警2500mm，油罐液位报警参数设置错误，设置不合理，未按照相关技术标准采取防满溢措施
5、手提式灭火器直接放置于垃圾箱内，灭火器存放没有明显标志，影响取用
6、2月份、3月份没有培训影像资料
18 | 内蒙古惠同商贸有限责任公司 | 2024.5.7 | 专家巡查 | 1、安全警示标识不清晰，防撞柱固定不牢固 | 否 | 限期整改 | 耿建辉、张佳成 | 现场检查记录112；责令限期整改指令书112；复查整改意见112 | 已整改 | 2024.5.14 | 陈晓军、 何志强 | 2
2、加油机未接主接地线
3、量油帽未上锁
4、油罐区观察井法兰缺螺栓
5、没有进出口标志
6、罐区防静电释放器故障
7、罐区观察井有渗油处
19 | 鄂尔多斯市东胜区布日都梁农机石油经销部 | 2024.5.7 | 专家巡查 | 1、罐区卸油操作规程没有按实际要求编写连接静电接地线的内容 | 否 | 限期整改 | 耿建辉、张佳成 | 现场检查记录113；责令限期整改指令书113；复查整改意见113 | 已整改 | 2024.5.15 | 苏和、 夏婷 | 2
2、罐区没有罐车必须接地的警示标识
3、加油机设东西两根主接地母排，东面主接地母排接了主接地线，西面的接地母排没有接主接地线
4、量油帽未上锁
20 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古鄂尔多斯分公司伊煤西路加油站 | 2024.5.8 | 专家巡查 | 1、罐区卸油处安全警示标识不清晰 | 否 | 限期整改 | 耿建辉、何志强 | 现场检查记录117；责令限期整改指令书117；复查整改意见117 | 已整改 | 2024.5.15 | 苏和、 夏婷 | 2
2、罐区卸油作业的接地镀锌扁钢锈蚀，接触电阻有增大的风险
21 | 中国石化销售股份有限公司内蒙古鄂尔多斯市石油分公司伊煤路二号加油站 | 2024.5.8 | 专家巡查 | 1、洗车区没有禁止烟火的警示标识 | 否 | 限期整改 | 耿建辉、何志强 | 现场检查记录118；责令限期整改指令书118；复查整改意见118 | 已整改 | 2024.5.15 | 苏和、 夏婷 | 2
2、35KG的灭火器喷管缠绕，不方便紧急情况的使用
3、应急演练培训记录无影像资料
22 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古鄂尔多斯分公司铁西南加油站 | 2024.5.9 | 专家巡查 | 1、罐区卸油处在明显位置没有设置安全警示标识 | 否 | 限期整改 | 苏和、 夏婷 | 现场检查记录119；责令限期整改指令书119；复查整改意见119 | 已整改 | 2024.5.20 | 耿建辉、 何志强 | 2
2、加油机外的安全警示标识褪色不清晰
3、罐区卸油口处的静电释放器故障，没有语音报警提示音
4、风险分析分级判定标准未附，未更新平面示意图
23 | 中国石化销售股份有限公司内蒙古鄂尔多斯石油分公司东胜铁西区景致南路加油站 | 2024.5.9 | 专家巡查 | 1、罐区卸油处安全警示标识不清晰 | 否 | 限期整改 | 苏和、 夏婷 | 现场检查记录120；责令限期整改指令书120；复查整改意见120 | 已整改 | 2024.5.17 | 苏和、 陈晓军 | 2
2、没有用电标识
3、施工区和作业区未加装施工隔离围挡
24 | 中国石化销售股份有限公司鄂尔多斯石油分公司伊煤路加油站 | 2024.5.10 | 专家巡查 | 1、2024年事故应急演练方案中，没有将柜台内的紧急切断阀 应用到实际中 | 否 | 限期整改 | 苏和、 夏婷 | 现场检查记录121；责令限期整改指令书121；复查整改意见121 | 已整改 | 2024.5.24 | 苏和、 耿建辉 | 2
2、制度重新编制后没有发布
3、3月13日数质量纠纷应急预案演练和实际不符，启动了“食品中毒预案”
4、未见2024年设备检维修计划
5、加油站增加了电动汽车充电桩，设备档案没有更新
25 | 中国石化销售股份有限公司内蒙古鄂尔多斯石油分公司天骄路加油站 | 2024.5.10 | 专家巡查 | 1、2024年事故应急演练方案中，没有将紧急切断阀 应用到实际中 | 否 | 限期整改 | 苏和、 陈晓军 | 现场检查记录122；责令限期整改指令书122；复查整改意见122 | 已整改 | 2024.5.20 | 耿建辉、 何志强 | 2
2、制度重新编制后没有发布
26 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古鄂尔多斯销售分公司天骄路加油站 | 2024.5.11 | 专家巡查 | 1、配电室 应急照明在插座上插接 | 否 | 限期整改 | 苏和、 夏婷 | 现场检查记录123；责令限期整改指令书123；复查整改意见123 | 已整改 | 2024.5.20 | 耿建辉、 何志强 | 2
2、4#加油机主接地线只接了一侧，另一侧接地排没有接主接地线
3、一月份的烷爆炸现场处置演练具体操作步骤没有体现操作紧急切断阀，针对性不强；照片中的拉闸操作错误，没有拉断路器，操作了没有灭弧装置的双投开关
27 | 中国石油内蒙古鄂尔多斯市销售分公司油库南加油站 | 2024.5.11 | 专家巡查 | 1、3月份中毒和窒息事故现场处置应急演练没有实际场景的具体描述，处置方法中没有按照“先通风，再检测，后作业”原则处置，2月份的加油机火灾综合演练记录不能真实体现实际情况 | 否 | 限期整改 | 耿建辉、陈晓军 | 现场检查记录124；责令限期整改指令书124；复查整改意见124 | 已整改 | 2024.5.20 | 耿建辉、 何志强 | 2
2、1#加油机主接地线只接了一侧，另一侧接地排没有接主接地线
3、培训教育记录不清晰
28 | 鄂尔多斯市泊江海加油站 | 2024.5.13 | 专家巡查 | 1、罐区卸油口处的接地线串联接线 | 否 | 限期整改 | 何志强、陈晓军 | 现场检查记录125；责令限期整改指令书125；复查整改意见125 | 已整改 | 2024.5.30 | 苏和、 陈晓军 | 2
2、-10#柴油加油机有渗油处
3、罐区观察井内的设备管道锈蚀
29 | 中国石化销售股份有限公司内蒙古鄂尔多斯石油分公司东胜区北绕城一号加油站 | 2024.5.15 | 专家巡查 | 1、2024年1月份火灾爆炸综合应急预案演练方案，针对性并不强，没有现场实际状况，没有将柜台内的紧急切断阀应用到实际中 | 否 | 限期整改 | 何志强、陈晓军 | 现场检查记录126；责令限期整改指令书126；复查整改意见126 | 已整改 | 2024.5.30 | 苏和、 陈晓军 | 2
2、2月21日的触电事故现场处置应急演练，处置程序不合理，和实际情况不相符
30 | 中国石化销售股份有限公司内蒙古鄂尔多斯石油分公司东胜铁西区诃额伦加油站 | 2024.5.14 | 专家巡查 | 1、配电室的应急照明使用插头插座连接 | 否 | 限期整改 | 苏和、 张佳成 | 现场检查记录127；责令限期整改指令书127；复查整改意见127 | 已整改 | 2024.5.24 | 苏和、 耿建辉 | 2
2、2024年1月份火灾爆炸综合应急预案演练方案，针对性并不强，没有现场实际状况，没有将柜台内的紧急切断阀应用到实际中，方案看不出来是桌面演练方式
3、3月13日的车辆伤害事故应急演练处置程序不合理，直接拉电源不合规
31 | 中国石化销售股份有限公司内蒙古鄂尔多斯分公司泊江海加油站 | 2024.5.13 | 专家巡查 | 1、作业区摄像头非防爆 | 否 | 限期整改 | 何志强、陈晓军 | 现场检查记录128；责令限期整改指令书128；复查整改意见128 | 已整改 | 2024.5.30 | 苏和、 陈晓军 | 2
2、配电室柴油发电机房的应急照明灯是插座插头连接
3、柴油发电机房应急灯、墙壁开关都非防爆
32 | 鄂尔多斯东胜区柴登加油站 | 2024.5.13 | 专家巡查 | 1、罐区卸油口处的接地线串联接线 | 否 | 限期整改 | 何志强、陈晓军 | 现场检查记录129；责令限期整改指令书129；复查整改意见129 | 已整改 | 2024.5.30 | 苏和、 陈晓军 | 2
2、灭火器欠压
33 | 中国石化销售股份有限公司内蒙古鄂尔多斯石油分公司东胜铁西区中央路加油站 | 2024.5.14 | 专家巡查 | 1、2024年1月份火灾爆炸综合应急预案演练方案，针对性并不强，没有现场实际状况，没有将柜台内的紧急切断阀应用到实际中，方案看不出来是桌面演练方式 | 否 | 限期整改 | 苏和、 张佳成 | 现场检查记录130；责令限期整改指令书130；复查整改意见130 | 已整改 | 2024.5.29 | 耿建辉、 何志强 | 2
2、2024年4月1 日的加能站触电事故应急演练，现场事实不准确，处置程序不合理
3、没有设备检修台账
34 | 中国石油内蒙古鄂尔多斯市销售分公司东胜区添漫梁加油站 | 2024.5.15 | 专家巡查 | 1、2024年3月份火灾应急预案演练方案，针对性不强 | 否 | 限期整改 | 何志强、陈晓军 | 现场检查记录131；责令限期整改指令书131；复查整改意见131 | 已整改 | 2024.5.30 | 苏和、 耿建辉 | 2
2、3月10日的触电事故现场处置应急演练，没有实际场景，演练不真实
35 | 鄂尔多斯市东诚能源有限公司 | 2024.5.16 | 专家巡查 | 1、特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格，上岗作业的 | 否 | 限期整改 | 何志强、苏和 | 现场检查记录132；责令限期整改指令书132；复查整改意见132 | 已整改 | 2024.5.30 | 苏和、 陈晓军 | 2
36 | 鄂尔多斯市东诚能源有限公司 | 2024.5.16 | 专家巡查 | 1、罐区卸油口处的接地线串联连接 | 否 | 限期整改 | 何志强、陈晓军 | 现场检查记录133；责令限期整改指令书133；复查整改意见133 | 已整改 | 2024.5.30 | 苏和、 陈晓军 | 2
2、2#加油机、3#加油机有渗油处，有油滴渗出
3、加油机接线盒空置的进线孔未封堵
4、洗车房配电柜没有引接地保护线
5、洗车房线缆敷设凌乱不规范，配电箱进水
6、仓库线缆敷设未穿管
7、仓库照明开关设置在仓库内
8、罐区消防沙严重不足，没有消防锹
9、量油口处无带锁的量油帽
10、罐区观察井内的接地线缠绕，且使用蓝色线
37 | 中国石化销售股份有限公司内蒙古鄂尔多斯石油分公司准南路加油站 | 2024.5.20 | 专家巡查 | 1、2024年4月3日火灾爆炸综合应急预案演练方案，针对性不强没有实际情况 | 否 | 限期整改 | 苏和、 陈晓军 | 现场检查记录134；责令限期整改指令书134；复查整改意见134 | 已整改 | 2024.5.27 | 耿建辉、 何志强 | 2
2、应急预案中，触电事故应急处置方案处置过程中不能用脚踢开触电人员
3、洗车房设备漏水，地面潮湿，线缆有接头
4、卸油口静电触放器故障没有声音提示
5、加油站主要负责人员更换后应急预案、管理制度未及时更新
6、加油机一根线接地排没有接主接地线
38 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古鄂尔多斯分公司东胜区杭锦南路加油站 | 2024.5.20 | 专家巡查 | 1、安全教育培训记录中，11月25日26日，加油机起火，立即到配电室切断电源和应急预案中的不相同，与实际不符 | 否 | 限期整改 | 苏和、 陈晓军 | 现场检查记录135；责令限期整改指令书135；复查整改意见135 | 已整改 | 2024.5.27 | 耿建辉、 何志强 | 2
2、一季度的教育培训试卷第一题的出题不严谨，体面本身有错误
39 | 内蒙古亿利制药有限公司 | 2024.5.21 | 专家巡查 | 1、乙醇库房静电释放器接地线使用红线缠绕 | 否 | 限期整改 | 苏和、 陈晓军 | 现场检查记录136；责令限期整改指令书136；复查整改意见136 | 已整改 | 2024.5.30 | 苏和、 陈晓军 | 2
2、纯水处理间配电箱上面的紫外线消毒水管漏水
3、消毒配电箱没有接地排，箱内配线凌乱
4、厂房所有灭火器都在地面放置
5、换热站消防电话故障
6、污水池旁施工作业，临时用电没有使用三级箱
40 | 中国石油内蒙古鄂尔多斯市销售分公司油库加油站 | 2024.5.27 | 专家巡查 | 1、罐区静电释放器接地夹没有语音提示 | 否 | 限期整改 | 苏和、 陈晓军 | 现场检查记录137；责令限期整改指令书137；复查整改意见137 | 已整改 | 2024.6.3 | 张佳成、 陈晓军 | 2
2、应急照明灯电源连接插头
3、1月26号日的储油罐火灾事故应急演练计划针对性不强，具体操作步骤没有体现操作紧急切断阀的应用
41 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古鄂尔多斯分公司伊煤东路加油站 | 2024.5.23 | 专家巡查 | 1、灭火器直接放置在地面 | 否 | 限期整改 | 苏和、 陈晓军 | 现场检查记录138；责令限期整改指令书138；复查整改意见138 | 已整改 | 2024.6.5 | 耿建辉、 夏婷 | 2
2、营业室内的紧急切断阀没有牢固的固定在易操作的位置
3、客户在车辆加油口位置，加油员没有提醒其释放静电
4、1月15日的加油机火灾事故应急演练，针对性不强，具体操作步骤没有体现操作紧急切断阀的应用，而且也不知道怎么操作
42 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古鄂尔多斯分公司东胜区铁西三期加油站 | 2024.5.27 | 专家巡查 | 1、客户在车辆加油口位置，加油员没有提醒其释放静电 | 否 | 限期整改 | 苏和、 陈晓军 | 现场检查记录139；责令限期整改指令书139；复查整改意见139 | 已整改 | 2024.6.3 | 张佳成、 苏和 | 2
2、应急预案平面布置图与实际不符
3、2月28日的加油机火灾事故应急演练，针对性不强，具体操作步骤没有体现操作紧急切断阀的应用，2月8日的加油机火灾事故应急演练照片和3月21日车辆伤害演练照片重复
43 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古鄂尔多斯石油分公司柴家梁加油站 | 2024.5.28 | 专家巡查 | 1、加油机作业区的安全警示标识不清晰 | 否 | 限期整改 | 苏和、 陈晓军 | 现场检查记录140；责令限期整改指令书140；复查整改意见140 | 已整改 | 2024.6.5 | 陈晓军、夏婷 | 2
2、6#加油机油气回收管有渗油处
3、罐区卸油口接地线断
4、加油站卸油操作规程和实际不相等
44 | 鄂尔多斯市鑫恒气体有限公司 | 2024.6.3 | 专家巡查 | 1、化学品物理危险性辨识档案，物理危险性编制不完整 | 否 | 限期整改 | 苏和、 陈晓军 | 现场检查记录141；责令限期整改指令书141；复查整改意见141 | 已整改 | 2024.6.18 | 陈晓军、 苏和 | 2
2、3月25日的触电事故现场处置预案应急演练，内容却是搬运气瓶的发生的容器事故
3、4月24日的机械伤害现场应急预案内容不细致，张志芳应急演练培训未签字
4、医药箱内的医用绷带过期
5、液化气进场入口处的警示标识不清晰
6、配电室应急照明灯使用插座连接
7、配电室顶子有钉眼洞
45 | 中国石化销售股份有限公司内蒙古鄂尔多斯石油分公司宝日陶亥东街加油站 | 2024.6.4 | 专家巡查 | 1、5月份教育培训不完善 | 否 | 限期整改 | 苏和、 陈晓军 | 现场检查记录142；责令限期整改指令书142；复查整改意见142 | 已整改 | 2024.6.11 | 苏和、 夏婷 | 2
2、2月6日反恐应急预案和2月22日人员触电应急预案演练所用照片一样
3、1月11日人员触电应急预案演练，内容描述简单，不切合实际
46 | 中国石化销售股份有限公司内蒙古鄂尔多斯石油分公司乌审东街加油站 | 2024.6.4 | 专家巡查 | 1、加油机作业区的安全警示标识不规范 | 否 | 限期整改 | 苏和、 陈晓军 | 现场检查记录144；责令限期整改指令书144；复查整改意见144 | 已整改 | 2024.6.11 | 苏和、 夏婷 | 2
2、洗车房配电箱接地保护线松动
3、配电室应急灯故障，不能使用
4、应急预案演练记录没有效果评价内容
47 | 中国石化股份有限公司内蒙古鄂尔多斯石油分公司柷机塔加油站 | 2024.6.5 | 专家巡查 | 1、安全教育培训不完善 | 否 | 限期整改 | 陈晓军、夏婷 | 现场检查记录145；责令限期整改指令书145；复查整改意见145 | 已整改 | 2024.6.19 | 陈晓军、 苏和 | 2
2、配电室灭火器欠压
3、加油机作业区的安全警示标识不清晰
48 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古鄂尔多斯市销售分公司东胜乌审东街加油站 | 2024.6.11 | 专家巡查 | 1、卸油过程没有设置隔离警示标识 | 否 | 限期整改 | 耿建辉、陈晓军 | 现场检查记录146；责令限期整改指令书146；复查整改意见146 | 已整改 | 2024.6.19 | 陈晓军、 苏和 | 2
2、加油机主接地极未压接牢固，很难保证接地电阻的要求
3、加油机旁边堆放可燃物
4、4月24日，触电事故现场处置方案应急演练记录，立即到配电室切断电源，与实际情况演练不符
49 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古鄂尔多斯市销售分公司东胜铁西北加油站 | 2024.6.11 | 专家巡查 | 1、加油机主接地极未压接牢固，很难保证接地电阻的要求 | 否 | 限期整改 | 耿建辉、陈晓军 | 现场检查记录147；责令限期整改指令书147；复查整改意见147 | 已整改 | 2024.6.20 | 耿建辉、 何志强 | 2
2、4月24日，触电事故现场处置方案应急演练记录，演练方案存在违规内容与实际情况演练不符
50 | 中国石化销售股份有限公司内蒙古鄂尔多斯石油分公司东兴加油站 | 2024.6.19 | 专家巡查 | 1、加油机作业区的安全警示标识不规范 | 否 | 限期整改 | 陈晓军、张佳成 | 现场检查记录149；责令限期整改指令书149；复查整改意见149 | 已整改 | 2024.6.26 | 苏和、 陈晓军 | 2
2、4月13日火灾爆炸现场处置方案应急演练记录，应急处置措施与实际情况演练不符
51 | 中国石油内蒙古鄂尔多斯市销售分公司东胜纺织园区加油站 | 2024.6.21 | 专家巡查 | 1、加油机内的主接地线未接，且接地线松动未压接牢固 | 否 | 限期整改 | 何志强、陈晓军 | 现场检查记录150；责令限期整改指令书150；复查整改意见150 | 已整改 | 2024.6.28 | 苏和、 陈晓军 | 2
2、罐区卸油口处接地线断
3、2月27日电气火灾应急处置演练，针对性不强，具体操作步骤错误
52 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古鄂尔多斯市销售分公司东胜东出口加油站 | 2024.6.21 | 专家巡查 | 1、加油机内的主接地线未接 | 否 | 限期整改 | 苏和、 陈晓军 | 现场检查记录151；责令限期整改指令书151；复查整改意见151 | 已整改 | 2024.6.28 | 苏和、 陈晓军 | 2
2、应急照明灯电源连接使用插头
3、加油岛警示标识部分不规范
4、加油岛灭火器配备数量不足
5、加油起火应急处置演练针对性不强，步骤没有体现紧急切断；加油站电器着火处理应急预案演练没有进行断电操作过程
53 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古鄂尔多斯石油分公司老公司加油站 | 2024.6.24 | 专家巡查 | 1、罐区量油孔未上锁 | 否 | 限期整改 | 陈晓军、夏婷 | 现场检查记录152；责令限期整改指令书152；复查整改意见152 | 已整改 | 2024.7.1 | 苏和、 陈晓军 | 2
2、1月份综合演练2月份的触电事故演练等，应急处置过程中，针对性不强，没有将紧急切断开关操作列入演练步骤，具体操作步骤错误
54 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古鄂尔多斯市销售分公司装备制造2号加油站 | 2024.6.24 | 专家巡查 | 1、加油机主接地线未连接到右侧的接地排 | 否 | 限期整改 | 苏和、 陈晓军 | 现场检查记录156；责令限期整改指令书156；复查整改意见156 | 已整改 | 2024.7.1 | 苏和、 陈晓军 | 2
2、加油机箱内的防爆接线盒，未使用的穿线孔未封堵
3、罐区手指口述流程，与实际操作不符合
4、1月份火灾爆炸事故现场处置方案演练，3月份的触电事故现场处置方案演练等，应急处置过程中，针对性不强，没有将紧急切断阀开关的操作列入演练步骤，具体操作步骤错误
55 | 鄂尔多斯市亨通二加油站 | 2024.6.25 | 专家巡查 | 1、主接地线未连接到右侧的接地排上 | 否 | 限期整改 | 苏和、 陈晓军 | 现场检查记录157；责令限期整改指令书157；复查整改意见157
2、加油岛上的警示标识褪色
3、罐区观察井内有渗油
4、配电室应急照明使用插座连接
5、配电室的配电柜接地线使用红色线
54家，229条

## 第一次专家巡查
专家巡查
序号 | 检查单位 | 检查时间 | 检查内容 | 存在问题 | 是否重大隐患 | 整改措施 | 检查人员 | 文书使用 | 整改情况 | 复查时间 | 复查人员 | 检查家次 | 备注
1 | 鄂尔多斯市龙洲气体有限责任公司 | 2024.1.22 | 专家巡查 | 1、电石库棚顶设置的乙炔气体检测报警器接线软管与钢穿线管脱开 | 否 | 限期整改 | 张佳成、何志强 | 现场检查记录14；责令限期整改指令书14；复查整改意见书14 | 已整改 | 2024.1.28 | 张佳成、 苏和 | 2
2、乙炔压缩机电机电源防爆接线盒口处未采取封闭措施
3、乙炔柜、乙炔管的排污及导淋就地排放，未接引到室外
4、乙炔管道紧急切断阀驱动气源金属管与阀体过度连接采用PE软管连接
5、充装间的空瓶及实瓶放置未采用防倾倒措施
2 | 鄂尔多斯市鼎翱气体制造有限公司 | 2024.1.22 | 专家巡查 | 1、气瓶未使用防倾倒措施 | 否 | 限期整改 | 张佳成、何志强 | 现场检查记录15；责令限期整改指令书15；复查整改意见书15 | 已整改 | 2024.1.26 | 张佳成、 苏和 | 2
2、乙炔发生器乙炔气出口压力表故障
3、乙炔充装间门口设置人体静电释放器故障不报警
3 | 中国石化销售股份有限公司内蒙古鄂尔多斯石油分公司油库 | 2024.1.23 | 专家巡查 | 1、火车卸油栈桥下潜油泵电机电源线穿线管与桥架接口处未封堵 | 否 | 限期整改 | 张佳成、何志强 | 现场检查记录16；责令限期整改指令书16；复查整改意见书16 | 已整改 | 2024.1.29 | 陈晓军、 苏和 | 2
2、卸油泵房照明线穿线管与分线盒串联接地
4 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古鄂尔多斯市销售分公司东胜油库 | 2024.1.23 | 专家巡查 | 1、油库区3#汽油罐上罐钢梯梯口处的人体静电释放仪不显示 | 否 | 限期整改 | 张佳成、何志强 | 现场检查记录17；责令限期整改指令书17；复查整改意见书17 | 已整改 | 2024.1.29 | 陈晓军、 苏和 | 2
2、油气负压回收装置压力表显示正压
5 | 液化空气工业气体（鄂尔多斯）有限公司 | 2024.1.24 | 专家巡查 | 1、二氧化碳汽化器磁翻板液位计面板老化不易观察 | 否 | 限期整改 | 耿建辉、何志强 | 现场检查记录20；责令限期整改指令书20；复查整改意见书20 | 已整改 | 2024.1.28 | 苏和、 陈晓军 | 2
2、液氧区域静电释放器显示器故障
检查5家企业，发现14条隐患