## 危化企业2024年检查台账
2024年东胜区应急管理综合行政执法局执法一中队四季度检查台账
项目：执法一中队
序号 | 检查单位 | 检查时间 | 检查内容 | 存在问题 | 是否重大隐患 | 整改措施 | 检查人员 | 文书使用 | 整改情况 | 复查时间 | 复查人员 | 检查家次 | 备注
1 | 液化空气工业气体（鄂尔多斯）有限公司 | 2024.10.1 | 国庆检查 | 企业负责人在岗，设备运行正常 | 否 |  | 阮飞、 陈晓军 | 现场检查记录201 |  |  |  | 1
2 | 鄂尔多斯市鼎翱气体制造有限责任公司 | 2024.10.2 | 国庆检查 | 企业负责人在岗，设备运行正常 | 否 |  | 阮飞、 陈晓军 | 现场检查记录202 |  |  |  | 1
3 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古鄂尔多斯市销售分公司东胜油库 | 2024.10.3 | 国庆检查 | 1.TD11号储罐南侧标识牌掉落 | 否 | 限期整改 | 陈晓军、夏婷 | 现场检查记录203；责令限期整改指令书203；复查整改意见203 | 已整改 | 2024.10.14 | 耿建辉、 陈晓军 | 2
2.罐区东门口应急沙袋扎口绳破损
4 | 中国石化销售股份有限公司内蒙古鄂尔多斯石油分公司油库 | 2024.10.4 | 国庆检查 | 1.发油区消防沙结块 | 否 | 限期整改 | 陈晓军、夏婷 | 现场检查记录204；责令限期整改指令书204；复查整改意见204 | 已整改 | 2024.10.10 | 阮飞、 耿建辉 | 2
2.发油区一具手握车灭火器无防护罩
5 | 鄂尔多斯市龙洲气体有限责任公司 | 2024.10.5 | 国庆检查 | 企业负责人在岗，设备运行正常 | 否 |  | 何志强、耿建辉 | 现场检查记录205 |  |  |  | 1
6 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古鄂尔多斯市销售分公司东胜油库 | 2024.10.11 | 日常检查 | 1.消防水池受限空间安全风险告知牌过期 | 否 | 限期整改 | 阮飞、 陈晓军 | 现场检查记录206；责令限期整改指令书206；复查整改意见206 | 已整改 | 2024.10.18 | 阮飞、 何志强 | 2
2.雨水井只设置受限空间安全警示标志未设置安全风险告知牌
3.储油罐受限空间作业安全告知牌内容缺少氧含量最高限制未标识其他有毒气体限制
4.储罐区TG01-JD01接地扁铁连接长度不足扁铁宽度的2倍
5.罐区1号罐受限空间安全告知牌破损
6.应急物资应急油泵缺少接地体
7.灌区4号罐接地螺栓生锈
8.2024年9月24日受限空间作业票存在的风险缺少其他伤害
7 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古鄂尔多斯分公司伊煤东路加油站 | 2024.10.11 | 日常检查 | 1.1号加油机内1处穿线管未用防爆胶泥针封堵 | 否 | 限期整改 | 阮飞、 陈晓军 | 现场检查记录207；责令限期整改指令书207；复查整改意见207 | 已整改 | 2024.10.18 | 阮飞、 陈晓军 | 2
2.2号加油机6号枪枪套破损
8 | 鄂尔多斯市天力化工有限责任公司 | 2024.10.11 | 日常检查 | 1.应急演练2月份内容不完善（缺少影像资料） | 否 | 限期整改 | 阮飞、 何志强 | 现场检查记录208；责令限期整改指令书208；复查整改意见208 | 已整改 | 2024.10.18 | 阮飞、 何志强 | 2
2.企业对上级文件学习不完善无签到表
9 | 浩吉多式联运有限公司 | 2024.10.15 | 日常检查 | 1.未如实记录安全生产教育培训情况 | 否 | 限期整改 | 阮飞、 陈晓军 | 现场检查记录209；责令限期整改指令书209；复查整改意见209 | 已整改 | 2024.10.18 | 阮飞、 陈晓军 | 2
10 | 浩吉多式联运有限公司 | 2024.10.15 | 日常检查 | 1.安全管理人员任命文件出现错误，企业法人被任命为安全管理人员 | 否 | 限期整改 | 阮飞、 陈晓军 | 现场检查记录210；责令限期整改指令书210；复查整改意见210 | 已整改 | 2024.10.22 | 阮飞、 陈晓军 | 2
11 | 中国石化内蒙古鄂尔多斯石油分公司景致南路加油站 | 2024.10.15 | 日常检查 | 1.一具灭火器欠压 | 否 | 限期整改 | 阮飞、 何志强 | 现场检查记录211；责令限期整改指令书211；复查整改意见211 | 已整改 | 2024.10.22 | 阮飞、 耿建辉 | 2
12 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古鄂尔多斯分公司伊煤西路加油站 | 2024.10.23 | 日常检查 | 1.油罐区标识牌褪色 | 否 | 限期整改 | 何志强、夏婷 | 现场检查记录212；责令限期整改指令书212；复查整改意见212 | 已整改 | 2024.10.30 | 何志强、 夏婷 | 2
13 | 内蒙古银润万邦工贸有限公司 | 2024.10.23 | 日常检查 | 1.隐患排查台账内容不完善 | 否 | 限期整改 | 阮飞、 何志强 | 现场检查记录213；责令限期整改指令书213；复查整改意见213 | 已整改 | 2024.10.30 | 阮飞、 何志强 | 2
2.应急演练记录无签到表
14 | 中国石化销售有限公司内蒙古鄂尔多斯石油分公司乌审东街加能站 | 2024.10.24 | 专家巡查 | 1、生产安全事故应急预案无执行部门签署页 | 否 | 限期整改 | 阮飞、 何志强 | 现场检查记录214；责令限期整改指令书214；复查整改意见214 | 已整改 | 2024.10.31 | 阮飞、 耿建辉 | 2
2、风险分析表中严重度、风险度描述与制度不符，c11、c16，询问安全员不清楚什么意思。
3、风险四色图与风险管控清单风险等级不一致
4、卸油区4#罐卸油口箱门密封不严。
5、配电室缺少测温设施
6、油罐西侧配置的灭火器防湿、防晒等保护措施。
7、加油机附近未设置可燃气体探测器
8、柴油发动机试机记录缺失
15 | 中石油鄂尔多斯市东胜伊煤西路加油站 | 2024.10.25 | 专家巡查 | 1、配电室内缺少环境温度检测设施 | 否 | 限期整改 | 阮飞、 何志强 | 现场检查记录215；责令限期整改指令书215；复查整改意见215 | 已整改 | 2024.11.1 | 阮飞、 何志强 | 2
2、配电室配电箱箱门未上锁管理
16 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古鄂尔多斯市销售分公司东胜东胜铁西北加油站 | 2024.10.25 | 专家巡查 | 1、卸油区地井受限空间标识未设置在醒目位置 | 否 | 限期整改 | 阮飞、 何志强 | 现场检查记录216；责令限期整改指令书216；复查整改意见216 | 已整改 | 2024.11.1 | 阮飞、 耿建辉 | 2
2、配电室内缺少环境温度检测设施
3、95#卸油口非卸油时段锁具未上锁管理
4、卸车区静电释放接地线保护套管损坏
5、办公区疏散门上方安全出口标志灯未点亮
17 | 中国石化销售股份有限公司内蒙古鄂尔多斯石油分公司天骄路加油站 | 2024.10.28 | 专家巡查 | 1、配电室内缺少环境温度检测设施 | 否 | 限期整改 | 阮飞、 何志强 | 现场检查记录217；责令限期整改指令书217；复查整改意见217 | 已整改 | 2024.11.4 | 耿建辉、 何志强 | 2
2、培训效果评价未提出不足方面和改进措施
18 | 液化空气工业气体(鄂尔多斯)有限公司 | 2024.10.28 | 专家巡查 | 1、临时变更CHN-202210-0141缺少变更后风险评估 | 否 | 限期整改 | 阮飞、 何志强 | 现场检查记录218；责令限期整改指令书218；复查整改意见218 | 已整改 | 2024.11.4 | 阮飞、 耿建辉 | 2
2、现场罐区西南侧一台洗眼器根阀不应关闭
3、可燃气体探测报警记录液氧罐区报警原因记录不完善
19 | 中国石油内蒙古鄂尔多斯分公司装备基地二号加油站加油站 | 2024.10.29 | 专家巡查 | 1加油机配置的灭火器未设置防晒等室外环境影响灭火器寿命的措施 | 否 | 限期整改 | 阮飞、 何志强 | 现场检查记录219；责令限期整改指令书219；复查整改意见219 | 已整改 | 2024.11.5 | 阮飞、 何志强 | 2
2、配电室内缺少环境温度检测设施
3、现场防爆区域和辅助设施警戒标识线褪色，无法识别防爆区与非防爆区
4、现场加压机上方放置的一顶安全帽破损
5、操作规程评审管理制度未明确每年进行评审的要求
20 | 鄂尔多斯市宝庆加油站 | 2024.10.29 | 专家巡查 | 1、卸油口设置的人体静电释放器接地线不应有中间接头 | 否 | 限期整改 | 阮飞、 何志强 | 现场检查记录220；责令限期整改指令书220；复查整改意见220 | 已整改 | 2024.11.5 | 阮飞、 耿建辉 | 2
2、配电室内缺少环境温度检测设施
3、油罐保护盖贴合处未设置防撞击火花的措施
21 | 鄂尔多斯市鼎翱气体制造有限责任公司 | 2024.10.29 | 专家巡查 | 特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格，上岗作业 | 是 | 限期整改 | 阮飞、 何志强 | 现场检查记录221；责令限期整改指令书221；复查整改意见221 | 已整改 | 2024.11.5 | 阮飞、 耿建辉 | 2
22 | 中国石化销售股份有限公司内蒙古鄂尔多斯石油分公司东胜区北绕城一号加油站 | 2024.10.30 | 专家巡查 | 1、隐患排查记录表中验收情况、验收时间缺失 | 否 | 限期整改 | 阮飞、 何志强 | 现场检查记录222；责令限期整改指令书222；复查整改意见222 | 已整改 | 2024.11.6 | 阮飞、 何志强 | 2
2、变更管理制度中对临时变更的时限没有具体要求
3、配电室缺少测温设施
23 | 中国石化内蒙古鄂尔多斯石油分公司柯额伦路加油站 | 2024.10.30 | 专家巡查 | 1、变更管理制度中未包含临时变更、永久变更的分类内容 | 否 | 限期整改 | 阮飞、 何志强 | 现场检查记录223；责令限期整改指令书223；复查整改意见223 | 已整改 | 2024.11.6 | 阮飞、 耿建辉 | 2
2、配电室缺少测温设施
3、-35#柴油罐保护盖接地线松动
4、发电机房缺少通风设施
24 | 中国石油鄂尔多斯市销售分公司东胜经营部油库加油站 | 2024.10.31 | 专家巡查 | 1、配电室内缺少环境温度检测设施 | 否 | 限期整改 | 阮飞、 何志强 | 现场检查记录224；责令限期整改指令书224；复查整改意见224 | 已整改 | 2024.11.7 | 阮飞、 耿建辉 | 2
2、配电室配电箱箱门未上锁管理。
3、5#柴油罐电线防护管处防爆胶泥松动、脱落
4、变更管理制度中缺少永久变更、临时变更的分类要求
5、操作规程管理制度中缺少每年进行评审的要求
25 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古鄂尔多斯市销售分公司东胜油库南加油站 | 2024.10.31 | 专家巡查 | 1、配电室内缺少环境温度检测设施 | 否 | 限期整改 | 阮飞、 何志强 | 现场检查记录225；责令限期整改指令书225；复查整改意见225 | 已整改 | 2024.11.7 | 阮飞、 何志强 | 2
2、配电室电缆穿墙孔洞未封堵、配电箱电线入口处封堵胶泥脱落
3、卸油口防护外壳接地线不应断开
4.储油罐入口处受限空间标识设置不规范
5、变更管理制度中缺少永久变更、临时变更的分类要求
6、操作规程管理制度中缺少每年进行评审的要求
26 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古鄂尔多斯市销售分公司铁西三期加油站 | 2024.10.31 | 专家巡查 | 1、配电室内缺少环境温度检测设施 | 否 | 限期整改 | 阮飞、 何志强 | 现场检查记录226；责令限期整改指令书226；复查整改意见226 | 已整改 | 2024.11.7 | 阮飞、 何志强 | 2
2、变更管理制度中缺少永久变更、临时变更的分类要求
3、操作规程管理制度中缺少每年进行评审的要求
27 | 中国石化内蒙古鄂尔多斯石油分公司景致南路加油站 | 2024.11.1 | 专家巡查 | 1、变更管理制度中未包含临时变更、永久变更的分类内容 | 否 | 限期整改 | 阮飞、 何志强 | 现场检查记录227；责令限期整改指令书227；复查整改意见227 | 已整改 | 2024.11.8 | 阮飞、 耿建辉 | 2
2、操作规程管理制度中缺少每年进行评审的要求
3、风险识别管理制度中分险判定准则和风险分级分类不一致4风险识别管理制度中使用的风险矩阵表（5×5）和企业实际使用的风险矩阵表（7×8）不一致
4、油罐北侧未设置防爆区域警戒隔离标识
5、车辆入口出标志牌未设置在醒目位置
6、3#汽油罐保护盖接地线松动
28 | 中国石化内蒙古鄂尔多斯石油分公司伊煤路第二加油站 | 2024.11.1 | 专家巡查 | 1、变更管理制度中未包含临时变更、永久变更的分类内容 | 否 | 限期整改 | 阮飞、 何志强 | 现场检查记录228；责令限期整改指令书228；复查整改意见228 | 已整改 | 2024.11.8 | 阮飞、 耿建辉 | 2
2、风险识别管理制度中分险判定准则和风险分级分类不一致
3、配电室配置的一具灭火器为1A级别灭火能力不够
4、卸油口防护盖部分胶条缺失
29 | 中石油内蒙古鄂尔多斯分公司纺织园区加油站 | 2024.10.24 | 专家巡查 | 1、卸油区地井未在醒目位置设置受限空间标识。 | 否 | 限期整改 | 阮飞、 何志强 | 现场检查记录229；责令限期整改指令书229；复查整改意见229 | 已整改 | 2024.11.2 | 耿建辉、 何志强 | 2
2、卸油口箱盖接地线松动
3、卸油口箱盖接地线规格及螺丝规格不符合规范要求。
4、卸油口箱盖不应使用可燃材料。
5、漏油检测声光报警未远传到有人值守的地方
6、进站须知未设置到进口位置
30 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古鄂尔多斯市销售分公司东胜天骄路加油站 | 2024.11.4 | 专家巡查 | 1、风险识别管理制度中分险判定准则和实际风险分级分类不一致 | 否 | 限期整改 | 阮飞、 何志强 | 现场检查记录230；责令限期整改指令书230；复查整改意见230 | 已整改 | 2024.11.11 | 耿建辉、 何志强 | 2
2、配电室内缺少环境温度检测设施
3、配电室配内不应堆放电缆等杂物
4、卸油口保护盖接地线松动
5、变更管理制度中缺少永久变更、临时变更的分类要求
6、操作规程管理制度中缺少每年进行评审的要求
31 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古鄂尔多斯市销售分公司伊煤东路加油站 | 2024.11.4 | 专家巡查 | 1、配电室内缺少环境温度检测设施 | 否 | 限期整改 | 阮飞、 何志强 | 现场检查记录231；责令限期整改指令书231；复查整改意见231 | 已整改 | 2024.11.11 | 耿建辉、 何志强 | 2
2、加油站防爆区域标识线褪色不易识别
3、油罐排空管道套管封堵胶泥松动脱落
4、变更管理制度中缺少永久变更、临时变更的分类要求
5、操作规程管理制度中缺少每年进行评审的要求
32 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古鄂尔多斯市销售分公司东胜铁西南加油站 | 2024.10.31 | 专家巡查 | 1、配电室内缺少环境温度检测设施 | 否 | 限期整改 | 阮飞、 何志强 | 现场检查记录232；责令限期整改指令书232；复查整改意见232 | 已整改 | 2024.11.7 | 耿建辉、 何志强 | 2
2、油气排空管接地线不应断开
3、变更管理制度中缺少永久变更、临时变更的分类要求
4、操作规程管理制度中缺少每年进行评审的要求
33 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古鄂尔多斯市销售分公司东胜正邦加油站 | 2024.11.5 | 专家巡查 | 1、配电室内缺少环境温度检测设施 | 否 | 限期整改 | 阮飞、 何志强 | 现场检查记录233；责令限期整改指令书233；复查整改意见233 | 已整改 | 2024.11.12 | 耿建辉、 何志强 | 2
2、柴油发动机房南侧贴临建造的喷漆房已停用，未办理停运手续
3、配电室潜泵配电柜未设置电气线路图
4、柴油发动机房应急照明电源未使用防爆插头插座
5、卸油口保护盖接地线未可靠固定
6、加油站入口告知牌被树木遮挡
7、放空管处防爆接线盒失爆
8、变更管理制度中缺少永久变更、临时变更的分类要求
9、操作规程管理制度中缺少每年进行评审的要求
34 | 中国石化销售股份有限公司内蒙古鄂尔多斯分公司伊煤路加油站 | 2024.11.5 | 专家巡查 | 1、配电室内缺少环境温度检测设施 | 否 | 限期整改 | 阮飞、 何志强 | 现场检查记录234；责令限期整改指令书234；复查整改意见234 | 已整改 | 2024.11.12 | 耿建辉、 何志强 | 2
2、油罐放空管接地线保护套管损坏
3、变更管理制度中缺少临时变更期限的要求
4、风险识别管理制度中分险判定准则和实际风险分级分类不一致
35 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古鄂尔多斯市销售分公司东胜鄂东街东出口加油站 | 2024.11.6 | 专家巡查 | 1、2024年应急预案演练计划中有专项应急演练，实际预案没有专项应急预案，演练应与预案一致。 | 否 | 限期整改 | 阮飞、 何志强 | 现场检查记录235；责令限期整改指令书235；复查整改意见235 | 已整改 | 2024.11.13 | 耿建辉、 何志强 | 2
2、应急预案演练评估记录无评估人员签字。
3、配电室内缺少环境温度检测设施
4、3#油罐法兰跨接线不应一线跨接多对法兰
5、卸油口保护盖接地处松动
6、现场灭火器未按时点检
7、现场防爆区域标识线缺失
8、现场灭火器露天放置未采取保护措施
36 | 鄂尔多斯市京标石油有限公司 | 2024.11.7 | 专家巡查 | 1、配电室吊顶采用可燃材料 | 否 | 限期整改 | 阮飞、 何志强 | 现场检查记录236；责令限期整改指令书236；复查整改意见236 | 已整改 | 2024.11.14 | 阮飞、 耿建辉 | 2
2、配电室未安装应急灯
3、配电柜未装贴系统图。
4、配电室设置石膏板不符合要求，应设置绝缘胶板。
5、加油站作业区与辅助区未设置分界线。
6、95号机油机作业区、卸油作业区路面内设置部分沥青路面不符合要求
7、加油站出入口标识设置反。入口未设置进站须知
8、配电室位置变更未核实与加油机安全距离。
9、罐区应急器材箱损坏，无应急物资。
10、卸油区静电释放装置未按照就位
37 | 鄂尔多斯市鑫恒气体有限公司 | 2024.11.6 | 专家巡查 | 1、2024年7月18日组织液化石油气泄漏及火灾现场处置应急演练评估未对预案适用性进行评估。 | 否 | 限期整改 | 阮飞、 何志强 | 现场检查记录237；责令限期整改指令书237；复查整改意见237 | 已整改 | 2024.11.13 | 耿建辉、 何志强 | 2
2、安全管理人员任命为张志芳，应急预案中张志芳为生产班长，不一致。
3、现场灌装车间压力表未设置上限标识
4、液氧储罐部分管道保冷缺失
5、二氧化碳储罐表面部分防腐层脱落
6、二氧化碳储瓶有泄漏现象
7、2024年签发的应急预案应急小组中有副总经理刘旭东、马伟兵、李刚，询问企业主要负责人以上三人已离职5-6年
38 | 中国石化销售股份有限公司内蒙古鄂尔多斯石油分公司柷机塔加油站 | 2024.11.6 | 专家巡查 | 1、配电室内缺少环境温度检测设施 | 否 | 限期整改 | 阮飞、 何志强 | 现场检查记录238；责令限期整改指令书238；复查整改意见238 | 已整改 | 2024.11.13 | 耿建辉、 何志强 | 2
2、卸油口保护盖接地线、1#柴油罐保护盖接地线断开
39 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古鄂尔多斯市销售分公司东胜柴家梁加油站 | 2024.11.6 | 专家巡查 | 1、配电室内缺少环境温度检测设施 | 否 | 限期整改 | 阮飞、 何志强 | 现场检查记录239；责令限期整改指令书239；复查整改意见239 | 已整改 | 2024.11.13 | 阮飞、 何志强 | 2
2、现场防爆区域警戒标识线褪色，无法识别防爆区与非防爆区
40 | 中国石化销售股份有限公司内蒙古鄂尔多斯石油分公司东胜铁西区中央路加油站 | 2024.11.11 | 专家巡查 | 1、变更管理制度中缺少临时变更和永久变更分类的要求。 | 否 | 限期整改 | 阮飞、 何志强 | 现场检查记录240；责令限期整改指令书240；复查整改意见240 | 已整改 | 2024.11.18 | 耿建辉、 何志强 | 2
2、风险识别管理制度中分险判定准则和实际风险分级分类不一致
3、柴油发电机排空管高度不符合规范要求
4、配电室内油泵配电柜未悬挂配电图
5、加油区外围未设置防爆区域标识线
41 | 鄂尔多斯市龙洲气体有限责任公司 | 2024.11.11 | 专家巡查 | 1、风险评价管理制度4.7节风险分级管控分类与每季度使用的分级标准不一致。 | 否 | 限期整改 | 阮飞、 何志强 | 现场检查记录241；责令限期整改指令书241；复查整改意见241 | 已整改 | 2024.11.18 | 阮飞、 耿建辉 | 2
2、2024年6月份风险辨识表中未标明风险辨识使用的辨识方法
3、氧气汽化器旁放置的二具干粉灭火器缺少点检卡
4、氧气汽化器旁放置的一具推车式干粉灭火器未设置防风、防晒等保护措施
5、氧气储罐下方阀门手轮缺失
6、现场悬挂的发生岗位操作规程乙炔压力工艺指标和安全生产操作规程中规定的指标不符
7、氧气储罐下方部分管道保冷缺失
8、乙炔灌装车间实瓶区部分钢瓶防护帽、防震胶圈缺失
9、氧气储罐压力表无上限标识
10、氧气储罐安全阀漏气
11、液氩储罐安全阀根阀未设置锁定装置或悬挂禁止关闭的标识牌
12、液氮储罐警示标识设置错误
42 | 中国石油内蒙古鄂尔多斯市销售分公司东胜老公司加油站 | 2024.11.12 | 专家巡查 | 1、变更管理制度中缺少临时变更和永久变更分类的要求。 | 否 | 限期整改 | 阮飞、 何志强 | 现场检查记录242；责令限期整改指令书242；复查整改意见242 | 已整改 | 2024.11.19 | 阮飞、 耿建辉 | 2
2、操作规程管理制度中缺少每年进行评审的要求。
3安全生产责任制中未将充电庄设施的安全职责纳入责任制
4、配电室潜泵配电箱下方不应使用B2级材料进行安装。
5、卸油口保护箱内一穿线管防爆胶泥松动。
6、加油站进口未设置入场告知牌
43 | 中国石油内蒙古鄂尔多斯市销售分公司东胜区杭锦南路加油站 | 2024.11.12 | 专家巡查 | 1、变更管理制度中缺少临时变更和永久变更分类的要求 | 否 | 限期整改 | 阮飞、 何志强 | 现场检查记录243；责令限期整改指令书243；复查整改意见243 | 已整改 | 2024.11.19 | 耿建辉、 何志强 | 2
2、操作规程管理制度中缺少每年进行评审的要求。
3、加油机旁放置的粉灭火器未设置防风、防晒等保护措施
4、加油区外围设置的防爆区域标识线褪色
5、配电室穿线管接口处松动
44 | 鄂尔多斯市万基天然气有限责任公司包府路油气合建站分公司 | 2024.11.13 | 专家巡查 | 1、变更管理制度中缺少临时变更和永久变更分类的要求。 | 否 | 限期整改 | 阮飞、 何志强 | 现场检查记录244；责令限期整改指令书244；复查整改意见244 | 已整改 | 2024.11.20 | 耿建辉、 何志强 | 2
2、风险识别管理制度中分险判定准则和实际风险分级分类不一致
3、加油机配电柜未设置接线图
4、卸油口保护盖接地线断开
45 | 鄂尔多斯市东胜区福顺加油站 | 2024.11.14 | 专家巡查 | 1、变更管理制度中缺少临时变更和永久变更分类的要求。 | 否 | 限期整改 | 阮飞、 何志强 | 现场检查记录245；责令限期整改指令书245；复查整改意见245 | 已整改 | 2024.11.21 | 阮飞、 耿建辉 | 2
2、主要负责人履职专项自查表中（十）安全事故报告、调查与实际不符
3、配电室配电柜进线穿线管封堵不严
46 | 中国石化销售股份有限公司内蒙古鄂尔多斯石油分公司准南路加油站 | 2024.11.15 | 专家巡查 | 1、风险识别管理制度中分险判定准则和实际风险分级分类不一致 | 否 | 限期整改 | 阮飞、 何志强 | 现场检查记录246；责令限期整改指令书246；复查整改意见246 | 已整改 | 2024.11.22 | 阮飞、 耿建辉 | 2
2、变更管理制度中缺少临时变更和永久变更分类的要求
3、配电室停用配电箱未设置停用标识
4、卸油口保护箱接地松动5、加油站入口处未设置安全告知牌
47 | 中国石化销售股份有限公司内蒙古鄂尔多斯石油分公司宝日陶亥加油站 | 2024.11.15 | 专家巡查 | 1、风险识别管理制度中分险判定准则和实际风险分级分类不一致 | 否 | 限期整改 | 阮飞、 何志强 | 现场检查记录247；责令限期整改指令书247；复查整改意见247 | 已整改 | 2024.11.12 | 耿建辉、 何志强 | 2
2、变更管理制度中缺少临时变更和永久变更分类的要求
3、配电室配电箱未上锁管理
4、便利店疏散门标识设置不规范
48 | 鄂尔多斯市鼎翱气体制造有限责任公司 | 2024.11.18 | 专家巡查 | 1、企业变更管理制度中未对变更前、中、后提出风险分析的要求 | 否 | 限期整改 | 阮飞、 何志强 | 现场检查记录248；责令限期整改指令书248；复查整改意见248 | 已整改 | 2024.11.25 | 耿建辉、 何志强 | 2
2、企业操作规程评审管理制度中未明确对操作规程每三年进行评审换版的要求
3、现场氩气钢瓶储存区部分钢瓶防震胶圈缺失
4、氩气储存车间一消火栓栓口方向不应和门轴设置在同一侧
5、现场氩气储存车间钢瓶未采取防晒措施
6、液氧储罐下部一阀门处泄漏液氧
7、二氧化碳车间气体检查仪信号线保护套管松动脱落
8、乙炔车间钢瓶不应阻挡消火栓使用
49 | 液化空气工业气体（鄂尔多斯）有限公司 | 2024.10.31 | 上级交办 | 1.ZR500压缩机设备操作规程（二级出口温度100-210℃）和工艺卡片（二级出口温度100-195℃），二者描述不一致。 | 否 | 限期整改 | 阮飞、 何志强 | 现场检查记录249；责令限期整改指令书249；复查整改意见249 | 已整改 | 2024.11.7 | 阮飞、 耿建辉 | 2
2.工艺防腐台账中缺少腐蚀事故记录项（在台账增加腐蚀事故一列）。
3.厂内废空气管WG033-03在定检报告中指出管道存在减薄情况，应定期监控减薄速率，企业24年度测厚报告中未见该管道的测厚记录。
4.装置2024年10月在系统大修投用后，没有将工程师权限退出。
5.DCS和SCADA无时钟同步功能，靠定期手动调整时钟，当前两系统相差约2分钟
50 | 中国石化销售股份有限公司内蒙古鄂尔多斯石油分公司东兴加油站 | 2024.11.18 | 专家巡查 | 1.风险识别管理制度中风险判定准则和实际风险分级分类不一致 | 否 | 限期整改 | 阮飞、 何志强 | 现场检查记录250；责令限期整改指令书250；复查整改意见250 | 已整改 | 2024.11.25 | 阮飞、 何志强 | 2
2.变更管理制度中缺少临时变更和永久变更分类的要求
3.油罐区正在进行的塌陷维修项目对承包方内蒙古鑫维建筑装饰工程有限责任公司安全培训教育施工单位负责人未签字
4.加油口设置的锁具不符合防爆要求
5.配电室配电柜未设置接线图
51 | 中国石化销售股份有限公司内蒙古鄂尔多斯石油分公司油库 | 2024.11.28 | 上级交办 | 1、检查操作规程管理制度，缺少操作规程至少三年修订一次的内容和要求。 | 否 | 限期整改 | 阮飞、 何志强 | 现场检查记录251；责令限期整改指令书251；复查整改意见251 | 已整改 | 2024.12.10 | 阮飞、 陈晓军 | 2
2、检查2024年10月29日操作规程培训和考核情况，培效果评价未对员工培训考核合格情况进行评价。
3、检查中控室工艺报警记录，2024年10月8日报警原因记录“不进油异常”，报警原因分析不到位。
4、检查可燃气体报警记录，2024年9月24日报警内容“复位”，填写错误；原因分析“更换电池”，报警原因分析不正确。
5、储油罐区输油管线管道标识不清晰。
6、4#罐防雷接地标识不清晰。
7、库区入口处路灯防爆接线箱未接地。
8、检查变更管理制度，缺少变更培训的内容和要求。
9、发油区2#发油台防爆箱接地螺栓连接处不符合要求。
10、铁路栈桥防爆操作柱接地线串接，应单独接到主接地扁铁。
11、配电室配电柜当心触电标志错误。
12、配电室配电柜紧急停车按钮未设置防护罩。
13、应急发电机接地串接，应单独接到主接地扁铁。
14、检查企业2022年4月生产安全事故应急预案，应急物资存放地点、品名、数量变更后未及时修订。
15、检查企业2024年6月16日综合应急预案演练记录，未对应急预案提出修订意见。
16、应急物资库存放应急物资混乱，未设置应急物资台账。
17、现场检查应急物资，缺少2部防爆对讲机，应急物资与检查记录不一致。
18、企业制定建立应急值班制度，应急处置技术组人员不明确。
19、油罐区室外消火栓无编号，消防冷却水系统阀门未挂启闭标识牌。
20、消防控制室2人值班持证上岗，值班记录值班人员1人签字不符合要求。
21、消防泵房消防水泵配电线路管口防火封堵不到位，应急物资库防火门与墙体之间的空隙采用泡沫胶封堵。
22、现场公路卸车区有卸车口16个，总图中未布置，现场与总图布置不一致。
23、现场油气回收系统距道路3米，总图布置在道路边，现场与总图布置不一致。
24、综合辅助用房东侧设棚库、堆场，并且有可燃物，防火距离不足，总图中未规划，现场与总图布置不一致。
25、锅炉房南侧设两间丙类库房，防火距离不符合规范要求，并且总图中未规划，现场与总图布置不一致。
26、综合楼北侧建有乙炔瓶库一座，氧气、氮气瓶库一座，距办公楼距离最大4米，防火距离不满足GB50160、GB50016规范要求，不满足中央化验室设计规范要求；建议一楼与库房对应的窗户封堵；修改总图。
27、锅炉房节能器压力表，没有标定工作范围。
28、危废库缺少最大储量标识。
29、CNG管束车压力表与减压撬压力表显示压力不一致。
30、分管承包商负责人与主要负责人签订的对外委承包商的包保责任状中，未明确“凡外委施工单位(队伍)保证安全的要奖励，发生死亡事故的，与本单位签订责任状的公司负责人必须免职”的内容，不符合鄂应急发［2021］87号文的规定。
31、检查时人员定位系统设置为4人以上作业聚集预警。
32、未制定储罐切水作业的作业程序。
33、查落实117号文件（26）资料，制度中未规定岗位实训和过关考核的频次、考核标准，未规定不合格的再培训、再培训考核不合格的调整岗位。
34、查企业落实117号文件（49）资料，6月份开展的重大危险源检查，未根据每一个重大危险源单元进行检查排查、评估打分、风险定级。
35、企业巡检记录中没有机泵的轴承振动和温度记录。
36、企业设备润滑管理制度，对加油、加脂的量和频次没有要求，机泵润滑油加油没有三级过滤设备。
37、储罐呼吸阀企业每月检查一次，冬季未每周检查一次。
38、消防泵房中设备没有标记位号。
39、锅炉房中水泵底座螺栓孔没有固定。
52 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古鄂尔多斯市销售分公司东胜油库 | 2024.11.28 | 上级交办 | 1、检查操作规程，缺少岗位涉及的危险化学品危害信息、应急处理原则；工艺指标一览表中缺少设计值。 | 否 | 限期整改 | 阮飞、 何志强 | 现场检查记录252；责令限期整改指令书252；复查整改意见252 | 已整改 | 2024.12.21 | 阮飞、 耿建辉 | 2
2、检查中控室工艺报警，2024年11月9日4个工艺报警未记录，2024年9月11日TG03和TG07报警原因记录“重启服务器”，报警原因分析不到位。
3、检查可燃气体报警记录，2024年9月16日3次、9月22日1次、9月25日1 次未记录及分析报警原因。
4、油库区1#储罐进出管道弹簧支架插销未拔出，弹簧支架未发挥作用。
5、油库区1#储罐旁液位显示仪静电接地串接；
6、油库区隔堤跨桥静电接地线不应沿地敷设。
7、油库区管道标识缺少介质标识。
8、检查2024年11月15日操作规程变更，风险辨识分析内容不全面。
9、检查14座储槽15台紧急切断阀变更（变更编号20241021），缺少施工作业人员培训记录不完善。
10、铁路栈桥可燃气体报警仪穿线管接地串接。
11、铁路栈桥安全带挂架固定夹松动。
12、柴油发电机接地串接。
13、IO间UPS设备未接地。
14、电子围栏主机控制箱未接地。
15、设备振动管理制度中机泵的振动值有规定，实际没有执行，企业没有测振仪。
16、企业润滑管理制度中油脂严格过滤描述错误，机泵润滑油加油没有三级过滤设备。
17、3号汽油储罐西侧罐底泄漏信号管管口不应该封堵。
18、储罐呼吸阀企业每月检查一次，冬季应每周检查一次。
19、铁路卸油泵房1号柴油泵泵体法兰密封面渗油。
20、现场厂区围墙西侧有南到北封闭，不含中石油润滑油库，总图中含润滑油库，现场与总图不一致。
21、现场有油气回收系统装置，总图中没有，现场与总图不一致。
22、办公楼东侧有移动板房安全教育室总图中没有，现场与总图不一致。
23、查2024年9月19日TG07号储罐泡沫产生器改造作业有动火作业、临时用电作业、高处作业、受限空间作业；抽查受限空间作业票20240919-081157882TG07号储罐泡沫产生器改造作业，关联作业票栏空白、未填写关联票号。
24、抽查特级动火作业20240902-091339332，TG03号储罐泡沫产生器改造作业，动火作业实施时间为2024年09月02日09时10分至2024年09月02日16时12分，未按管理制度要求记录中断作业起始时间。
25、检查时人员定位系统设置为6人以上作业聚集预警。
26、未制定储罐切水作业的作业程序。
27、查落实117号文件（26）资料，制度中未规定岗位实训和过关考核的内容、频次、考核标准，未规定不合格的再培训、再培训考核不合格的调整岗位。
28、查企业落实117号文件（49）资料，4月份开展的重大危险源检查，未根据每一个重大危险源单元进行检查排查、评估打分、风险定级。
29、检查企业2023年5月30日生产安全事故应急预案，应急物资变更后未及时修订。
30、检查企业2024年6月27日综合应急预案演练记录，记录中无培训影像资料。
31、现场检查应急物资库缺少6具MFZ/ABC8型干粉灭火器，应急物资台账与检查记录不一致。
32、企业制定建立应急值班制度，应急处置技术组人员不明确。
33、油罐区室外消火栓无编号，消防冷却水系统阀门未挂启闭标识牌。
34、油罐区室外手动报警按钮穿线管口未密闭封堵。
35、消防控制室2人值班持证上岗1人脱岗，值班记录与火灾自动报警控制器(主机)不一致。
36、消防泵房柴油机泵控制柜进线未穿管保护。
37、消防控制室1台火灾自动报警控制器(主机)停用。
38、消防控制室静电地板下布线私拉乱接未穿管保护。
53 | 鄂尔多斯市鑫恒气体有限公司 | 2024.11.29 | 日常检查 | 1.丙烷储罐远传压力表与就地压力表显示不一致 | 否 | 限期整改 | 阮飞、 何志强 | 现场检查记录253；责令限期整改指令书253；复查整改意见253 | 已整改 | 2024.12.16 | 耿建辉、 陈晓军 | 2
2.丙烷卸车管线直接互通在备用储罐上
54 | 鄂尔多斯宝庆加油站 | 2024.12.24 | 日常检查 | 1.罐区旁油气回收管不应随意放置 | 否 | 限期整改 | 阮飞、 陈晓军 | 现场检查记录254；责令限期整改指令书254；复查整改意见254 | 已整改 | 2024.12.31 | 阮飞、 陈晓军 | 2