## Sheet1
2025年执法一中队检查台账（一季度）
序号 | 单位名称 | 检查时间 | 检查内容 | 存在问题 | 文书 | 检查人员 | 整改措施 | 复查时间 | 复查人员 | 整改情况
1 | 鄂尔多斯市永顺石油有限公司 | 2025.2.27 | 日常检查 | 1.无柴油发电机运行保养记录； | 现场检查记录01；责令限期整改指令书01；复查整改意见01 | 耿建辉 何志强 | 限期整改 | 2025.3.6 | 何志强阮飞 | 已整改
2.2025应急演练你计划安排不合理，第一季度未安排演练；
3.无劳动防护用品领取记录；
4.无安全生产例会记录；
5.配电室堆放杂物
2 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古鄂尔多斯市销售分公司东胜油库 | 2025.3.10 | 日常检查 | 1.正压式空气呼吸器台账名称错误，检定时间记录错误；未对气瓶进行检验。 | 现场检查记录02；责令限期整改指令书02；复查整改意见02 | 阮飞 何志强 | 限期整改 | 2025.3.26 | 耿建辉阮飞 | 已整改
2.未提供近半年来疏散逃生演练记录。
3.应急预案规定应急响应级别未按照人员伤亡、财产损失、事故趋势大小进行划分；缺少地理位置图、应急疏散线路图等。
4.配电室内未配备接地线。
5.消防泡沫罐接地级无接地标识。
6.未见企业仪表巡回检查、维护记录。
7.5#储罐沉降观察点仅设置一个点标识，且无固定监测点。
8.油气回收新安装系统未验收投用，未与原运行系统有效隔离。
9.管输输油管道入库处未设置管道桩。
10.轻油泵房防爆接线盒预留接口未封堵。
11.油罐区油品回收收集口缺少防护盖。
12.5号汽油储罐消防喷淋水排污导淋阀门冻裂。
13.油气回收装置金属膨胀节拉杆螺栓松脱。
14.油气回收装置管道支座与管道之间悬空。
15.消防泵房1号柴油消防泵排烟桶法兰连接处缺少一条螺栓。
16.生活水泵房防爆配电箱未接地。
17.抽查编号为：20250302-082901895受限空间安全作业票，施工单位监护人陈珍无作业许可监护人资格证。
18.抽查编号为20250328-094517865管线打开（盲板抽堵）安全作业票，管道参数温度和压力无单位。
19.2025年培训教育计划未明确授课人、学时、考核方式、参加人员；未将治本攻坚三年行动方案列入培训计划。
20.2025年1月份培训教育评估表评估人未签字。
21.重大事故隐患自查表未及时更新检查内容。
22.企业与大连昕晔、天津炼达承包商签订安全协议缺少缺少鄂尔多斯市应急管理局关于加强化工危险化学品行业外委施工单位(队伍)安全生产监管工作的通知（鄂应急发〔2021〕87 号）要求“各单位在与外委施工单位(队伍)签订的施工合同内容必须明确，凡外委施工单位(队伍)发生一般及以上事故的，外委施工单位(队伍)必须无条件终止合同，所有人员和设备必须无条件在业主要求时间内出场”的内容。
3 | 中国石化销售股份有限公司内蒙古鄂尔多斯石油分公司（油库） | 2023.3.10 | 日常检查 | 1.抽查编号为DT-202411050001动土作业许可证，有关水、电、气（汽）、通信、工艺、设备、消防、安全等部门人员会签意见，仅有油库主要负责人李勇签字，缺少其他专业人员签字确认。 | 现场检查记录03；责令限期整改指令书03；复查整改意见03 | 阮飞 何志强 | 限期整改 | 2025.3.31 | 耿建辉阮飞 | 已整改
2.抽查编号为GC-202411070001高处作业许可证主要风险及防范措施缺少涉及或不涉及一列，电子作业票系统存在缺陷。
3.未按照鄂尔多斯市应急管理局关于进一步加强外委承包商安全管理规定的通知》（87号文）要求签订对外委承包商的包保责任制。
4.2024年8月8日实施HSE职责中HSE领导小组职责缺少安全生产法：第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责中职责。
5.2025年3月9日安全承诺公告牌承诺人为油库负责人李勇，不符合董事长或总经理等主要负责人每天做出安全承诺并向社会公告要求，也无授权委托书。
6.企业制定《异常工况管理制度》内容缺少岗位人员紧急停车、人员撤离等授权机制。
7.控制室和柴油发电机房防火门闭门器损坏。
8.2024年12月30日下发中共中国石化销售分公司内蒙古石油分公司委员会文件中刘飞为中共中国石化内蒙古鄂尔多斯石油分公司委员会书记，刘飞未取得主要负责人资格证书（任期未满6个月）。
9.提问控制室操作岗位人员段某某油罐高低液位报警参数浮盘落地高度、低液位报警高度、低低液位报警联锁高度回答错误。
10.铁路栈桥扫仓管线盲法兰直径、厚度和螺栓直接与管线法兰不匹配。
11.吸附塔两处接地压接在一根接地线上，不满足压力容器两点接地要求。
12.企业制定《设备防腐蚀管理制度》中规定了生产技术管理部门职责，实际无此部门。
13.6号储罐一处沉降观察点无编号。
14.企业未供安全附件定期检查维护记录。
15.压力表台账规格型号填写错误。
16.企业未建立仪表巡回检查、维护记录。
17.联锁管理制度未对联锁分级管理及审批进行规定，制度中涉及仪表控制中心，实际企业未设置该机构。
18.化验室涉及氮气、氩气等窒息性气体，未配备氧含量报警仪。
19.气瓶间无通风设施，防火安全警示标识褪色不清晰。
20.扫仓罐处暗设的电气在接线处外部无接地标志。
21.卸车区1处静电接地线虚接，接地不良。
22.装车1#鹤管接地线断股严重。
23.配电室内未配备接地线、验电器；绝缘手套、绝缘靴等设施未定置管理。
24.重大危险源包保责任制标识牌中主要负责人未及时更新。
25.配电室入口处无防触电标识，其他标识粘贴在可移动门上。
26.综合应急预案、重大危险源专项应急预案未按照GB/T29639-2020内容要求编制；应急预案发布时间先于批准时间。
27.2025年1月23日演练后缺少对改进方向支撑性闭环材料。
28.油气回收管线膨胀节定位螺栓未放松。
29.化验室气瓶库一只氧气瓶无瓶帽。
30.锅炉房锅炉水箱安全阀前手阀法兰泄漏。
31.重大危险源档案中未及时更新可燃气体探头检验记录；应急演练计划为2023年计划未更新，无演练评估；关键装置重点部位未按照重大危险源具体设置情况进行划分；缺少专项应急预案。
32.企业重大事故隐患自查表未更新排查内容。
33.卸油处无各卸油口无油品标识。
34.罐区内人体静电释放器（2处）故障。
4 | 中国石化销售股份有限公司内蒙古鄂尔多斯石油分公司景致南路加油站 | 2025.3.25 | 日常检查 | 1.入口处缺少进站须知公告牌 | 现场检查记录04；责令限期整改指令书04；复查整改意见04 | 阮飞 何志强 | 限期整改 | 2025.4.7 | 阮飞 耿建辉 | 已整改
2.罐区“穿防静电服”“禁止穿钉鞋”等安全标识褪色
3.安全生产责任制未明确合格线、合格标准、奖惩措施
4.安全生产责任制考核表无考核人签字，主要负责人安全生产考核记录表考核人自己考核 自己
5.未建立本站的事故隐患内部报告奖励机制
6.配电室绝缘手套、绝缘鞋未提供检测报告
7.安全生产费用提取计划未明确上年营业额，安全生产费用使用范围不符合要求
8.操作规程培训无针对性，2025年教育培训计划无考核形式
9.应急预案演练计划中综合演练内容错误
10.2025年应演练计中有“数质量纠纷现场处置方案”，未提供相应预案
11.综合记录检查表（主要负责人）仅主要负责人一人签字，缺少影像资料
12.隐患排查治理台账与检查记录不一致
13.应急演练记录无评估人员签字
14.第一季度安全风险辨识清单管控层级未分级。
5 | 鄂尔多斯市东都能源有限公司 | 2025.3.25 | 日常检查 | 1.2025年第一季度安全风险辨识两清单内容不全面 | 现场检查记录05；责令限期整改指令书05；复查整改意见05 | 阮飞 何志强 | 限期整改 | 2025.4.2 | 耿建辉阮飞 | 已整改
2.3号加油机箱底渗油，6号加油机箱底油气回收管未封堵，静电跨接松动
3.现场加油员未佩戴防静电手套等防护用品，不熟悉作业规范
4.卸油口静电接地线松动
5.罐区92号储罐防爆接线盒未接地，进油、出油管未标箭头；潜油泵外壳未接地
6.通气管的开关标识指示错误
7.营业室紧急切断按钮缺少防护罩
8.配电室二氧化碳灭火器缺少称重记录
9.洗手间外墙“严禁烟火”标识褪色
10.营业室应急照明灯不应用插座你连接
6 | 鄂尔多斯市华气新圣燃气技术有限公司 | 2025.3.26 | 日常检查 | 1.埋地钢制油罐操作井的电气线路部分金属部件未进行接地 | 现场检查记录06；责令限期整改指令书06；复查整改意见06 | 阮飞 何志强 | 限期整改 | 2025.4.2 | 耿建辉陈晓军 | 已整改
2.埋地油罐的潜油泵泵体未进行接地
3.1#埋地钢制油罐操作井内的防爆挠性管的接口裸露，应修复
4.埋地钢制油罐操作井存在油气，应进行通风
5.加油站安全组织机构图中加油员为6人，实际加油员取证为4人，组织机构图错误
7 | 中国石化销售股份有限公司内蒙古鄂尔多斯石油分公司东胜铁西区中央路加油站 | 2025.3.26 | 日常检查 | 1.卸油口人体静电消除器接地线接在卸油口箱盖上，未接在接地扁铁上 | 现场检查记录07；责令限期整改指令书07；复查整改意见07 | 阮飞 何志强 | 限期整改 | 2025.4.7 | 耿建辉阮飞 | 已整改
2.汽油罐的通气管阀门处未挂常闭标识
3.控制室电气线路、通讯线路凌乱，应规整
4.2025年2月3月执行的危险化学品企业落实安全生产主体责任自查表的检查结果均机打，未按要求进行手填
5.加油站操作规程为分公司颁布，加油站应根据站内所需保留相应操作规程，站内不涉及的操作规程应删除
6.安全生产投入保障制度未按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》财资【2022】136号进行制定和要求
7.未提供安全生产费用使用计划和使用记录
8.未明确计量岗位安全责任
9.2025年安全培训教育计划未分岗位制定培训计划、未明确考核形式；培训考试内容与培训内容不一致
10.加油站综合检查记录表签字不规范，无主要负责人检查影像记录
8 | 鄂尔多斯市宏途商贸有限责任公司 | 2025.3.27 | 日常检查 | 1.1#可燃气体检测报警器一直显示1%，应校正该报警器 | 现场检查记录08；责令限期整改指令书08；复查整改意见08 | 阮飞 陈晓军 | 限期整改 | 2025.4.18 | 耿建辉阮飞 | 已整改
2.加油站现场设置有双层管道渗漏检测，但控制室缺少在线监测系统
3.在紧急切断按钮处增加标识
4.加油机底部油气回收立管的旁通短管上缺少丝堵
5.2#加油机汽油管道底部的剪切阀未固定
6.汽油油气回收管的阀门处旁通短管处缺少丝堵
7.汽油油气回收管的阀门缺少常开、常闭标识
8.35kg灭火器缺少防护套
9.柴油发电机处安全警示标识模糊
9 | 中国石油内蒙古鄂尔多斯销售分公司铁西南加油站 | 2025.3.31 | 日常检查 | 1.2025年安全生产费用提取计划未以正式文件签发，职业病防护及体检费用列入安全生产费用。 | 现场检查记录09；责令限期整改指令书09；复查整改意见09 | 阮飞 陈晓军 | 限期整改 | 2025.4.18 | 耿建辉阮飞 | 已整改
2.培训教育计划未经主要负责人签发。
3.未制定员工事故隐患内部报告奖励制度。
4.1号、3号加油机箱内防爆挠性管接口螺栓松动。
5.三次油气回收出口管线法兰连接口渗漏。
6.潜油泵未做保护接地。
7.营业室紧急切断按钮缺少防护罩。
8.配电箱内拆除电源线裸露。
9.罩棚照明开关设在总配电箱内。
10.洗车房内自动门电源未设接地线。